Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

(ЛФ ПНИПУ)

Факультет высшего образования

Направление13.03.02Электроэнергетика и электротехника

Кафедра  «Общенаучных дисциплин»

Зав.кафедрой ОНД

___________Е.Н.Хаматнурова

«___» ___________2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему «Проектирование и отладка панели управления «Борец» вентильным электроприводом»

Студент __Коновалов А.В.

Состав выпускной квалификационной работы:

1.	Пояснительная записка на __ стр.

2.	Графическая часть на ____ листах.

Руководитель выпускной

квалификационной работы

Поршонок Н.В.

Лысьва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	5

1.1 Напряжение и способы выполнения электрических сетей	6

1.2. Выбор схемы электроснабжения предприятия	7

1.3 Конструктивное исполнение цеховых сетей	9

1.4 Современные технологии по экономии электроэнергии	10

2.1 Требования к АВР	12

2.2 Функциональность АВР	13

2.3 Критерии необходимости применения устройств АВР	14

2.4 Практическая схема АВР с бензогенератором.	16

2.5 Особенности АВР	18

2.6 Главные параметры, от которых зависит стабильность работы АВР	19

2.7 Коммутационные аппараты для АВР.	21

3 Описание работы АВР.	23

3.1 Конструктивное исполнение:	24

3.2 Алгоритмы систем АВР	25

3.3 Секционированные системы АВР	27

3.4 Описание работы схемы АВР.	29

4 Охрана труда в ЭУ	31

4.1 Общие сведения по технике безопасности	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

ПРИЛОЖЕНИЕ А	38

ВВЕДЕНИЕ

Российской акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (РАО «ЕЭС» России) учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года №923 и от 5 ноября 1992 года №1334, направленными на обеспечение управляемости Единой энергетической системы и сохранение электроэнергетики в виде единого комплекса при акционировании предприятий и организаций, выходивших из ведомственной подчиненности.

Согласно реформе ЕАС, планы которой можно найти на официальном сайте РАО «ЕЭС России», основные направления деятельности РАО "ЕЭС России":

- управление Единой энергетической системой России;

- производство, передача, и распределение электрической и тепловой энергии;

- поддержание в надлежащем состоянии электростанций и электрических сетей;

- оперативно-диспетчерское управление технологическим процессом производства и поставок электроэнергии;

- технический надзор за состоянием электростанций и сетевых объектов ЕЭС России;

- организация функционирования и развитие ЕЭС России, предоставление услуг на федеральном оптовом рынке электрической энергии (мощности) – ФОРЭМ;

- организация работ, обеспечивающих сбалансированное развитие ЕЭС России (в том числе прогнозирование спроса на энергию, проектирование, инвестирование, строительство энергетических объектов).

Приемники электрической энергии называются аппараты, механизмы, предназначенные для преобразования электроэнергии в другой вид энергии.

Автоматизация как высшая стадия механизации является главным и решающим направлением развития техники и важнейшим средством повышения производительности труда. Автоматизация способствует улучшению качества продукции, экономии сырья энергии материалов, а так же может облегчить протекание процесса из-за вредности.

В дипломной работе целесообразные объёмы автоматизации можно распределить по следующим степеням:

Объект: Система автоматического внедрения альтернативных источников питания.

Предмет: алгоритмы работы резерва для системы автоматического внедрения альтернативных источников питания.

Цель: Разработка и конструирование лабораторного стенда «Автоматический ввод резерва»   на базе автоматов.

Задачи:

1.Исследование литературы по данной тематике

2.Разработка проекта автоматического ввода резерва

3. Разработка методических указаний по  применению стенда и выполнению лабораторных работ.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Общие сведения об электрических системах, сетях и источниках электроснабжения

Работа на промышленных предприятиях обеспечена с потреблением электрической энергии, вырабатываемой на электростанциях.

Падения напряжения или полное прекращение подачи электропитания являются в настоящее время самой значительной и критической проблемой качественного электроснабжения. Сбои в подаче электропитания могут привести к полному выходу из строя и длительному простою оборудования, особенно систем электронного управления и прочих чувствительных установок.

Электрическая станция- промышленное предприятие, вырабатывающее электроэнергию и обеспечивающее её передачу потребителям по электрической сети.

Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии, называется электрической подстанцией.

Линией электропередачи называется электроустановка, созданнаядля передачи электрической энергии.

Электрическая линия- это комплекс воздушных и кабельных ЛЭП и подстанций, трудящихся на установленной местности. Комплекс электростанций, электрических сетей и электропотребителей, связанных общностью процесса производства, передачи и использования электроэнергии, называют энергетической системой. На определенных электростанциях вырабатывается не только электрическая, но и тепловая энергия.

Поэтому энергосистема охватывает и установки производства, распределение и использование теплоты. Электрическую часть энергосистемы называют электрической системой.

К устройствам АВР предъявляются следующие требования:

1. Всегда быть готовыми и к действию и срабатывать при прекращении питания потребителей по любой причине и наличии нормального напряжения на резервном источнике питания;

2. Не допустить включения резервного источника на КЗ, линия рабочего источника должна быть выключена со стороны шин потребителей. Выключеное состояние выключателя контролируется при включении АВР;

3. Иметь однократность действий для предотвращения многократного включения резервного источника на устойчивое КЗ;

4. Обеспечивать ускорение защиты после отработки АВР для быстрого отключения основного источника питания при включении на устойчивое КЗ (или запретить АВР в таком случае);

5. Иметь минимальное время срабатывания АВР для сокращения продолжительности перерыва питания потребителей и обеспечить само запуск электродвигателей;

6. Не допускать включения АВР при опасном снижении напряжения на резервном источнике;

7. Исключит опасные несинхронные включения синхронных электродвигателей и перегрузки оборудования;

8. Разрешать полное автоматическое восстановление доаварийного режима после восстановления питания на основном источнике.

1.1 Напряжение и способы выполнения электрических сетей

Подстанции 110– 330 кВ рекомендуется осуществлять с закрытой установкой всего электрооборудования, включая понижающие трансформаторы. Условия минимальной площади, занимаемой такими ПС, обуславливают целесообразность применения КРУЭ 110– 220 кВ.

Линии 110– 330 кВ ГВ целесообразно выполнять кабельными маслонаполненными низкого и среднего давления и с искусственным охлаждением токоведущих жил при крупных ПС ГВ (ориентировочно более 100– 150 МВхА). При дефиците маслонаполненных кабелей в средних городах могут применяться ВЛ ГВ.

ТП 10(6)– 20 кВ в отечественной практике обычно выполняются в виде отдельно стоящих сооружений. ТП 10(6) кВ сооружаются с применением кирпича (стены), сборного железобетона (фундаменты, крыша, внутренние перемычки), бетона и цемента (полы), лесоматериалов (двери) и стальных крепежно-монтажных изделий.

ТП универсальная с двумя трансформаторами мощностью до 630 кВхА- БКТПу-2х630. Она предназначена для электроснабжения электроприёмников жилищно-коммунальной и общественной застройки г. Москвы. БКТПу представляет собой готовое изделие, полностью укомплектованное оборудованием (за исключением силовых трансформаторов) и смонтированное. Силовые трансформаторы монтируются в БКТПу после установки её на фундамент, причём их передвижение осуществляется широкой стороной. Конструктивное выполнение БКТПу предусматривает эксплуатационное её только в Московской кабельной сети Мосэнерго.

В районах малоэтажной застройки (1– 4 этажа) для питания силовых и осветительных нагрузок потребителей промышленных, городских и поселковых сетей применяются однотрансформаторные подстанции с трансформаторами 1х160 кВА и 1х250кВА.

Оборудование подстанции размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании. Силовой трансформатор и щит 0,38 кВ располагаются в отдельных помещениях первого этажа, а РУ 10(6) кВ- на втором этаже. РУ 10(6) кВ комплектуется из камер серии КСО-366.

1.2. Выбор схемы электроснабжения предприятия

Рассматривая такой параметр, как схемотехническое исполнение можно говорить о следующих особенностях различных типов: АВР на тиристорах. Из недостатков выделяется  тот факт, что при больших токах нагрузки тепловыделение тиристорных АВР может достигать нескольких киловатт. Цена натиристорных АВР примерно в два раза выше, чем цена электромеханических аппаратов той же мощности. АВР на контакторах получили наиболее широкое применение благодаря низкой стоимости комплектующих. Есть некоторые преимущества: отсутствует возможность ручного переключения при неисправности АВР, нету ремонта, длительное время переключения, маленькое количество циклов срабатывания, вероятность залипания контактов на контакторе. Электромеханические АВР на управляемых переключателях с электроприводом. Есть особенности: высокая ремонтопригодность, легкая сборка щита АВР, высокая надежность. Учитывая цели нашего проекта являются наиболее предпочтительными. На основании морфологической матрицы для блока БАВР описываем возможные варианты решения поставленных задач и проблем с позиции наиболее желательных функциональных решений.

Схемы электроснабжения на предприятии делятся на внешнего и внутреннего электроснабжения. Схемы  выбираются из соображений надежности, экономичности и безопасности. Надежность определяется в зависимости от категории потребителей. Если в числе приемников предприятия имеется хотя бы один, относящийся к первой категории, то количество источников питания должно быть не менее двух.

В зависимости от установленной мощности приемников электроэнергии различают объекты большой (75-100 МВт и более), средней (от 5-7 до 75 МВт) и малой (до 5 МВт) мощности. Для предприятий малой и средней мощности, как правило, применяют схемы электроснабжения с одним приемным пунктом электроэнергии. Если имеются потребители первой категории, то предусматривают секционирование шин приемного пункта и питание каждой секции по отдельной линии.

Дешевые схемы это схемы с отделителями и короткозамыкателями.

Секция зависит от числа подключений. Каждая секция работает отдельно и имеет питание от отдельной линии или трансформатора. В нормальном режиме работы секционный аппарат (разъединитель или выключатель) отключен.

Применение секционного выключателя дает автоматическое включение резерва (АВР), что позволяет использовать такую схему для потребителей любой категории по надежности.

Внутреннее и внешнее питание электрической сетью потребителей электроэнергии осуществляют с помощью радиальных, магистральных и смешанных схем питания.

Радиальными называют схемы, в которых электроэнергию от источника питания передают непосредственно к ПС, без ответвлений на пути для питания других потребителей.

Радиальные схемы имеют большое количество отключающей аппаратуры и питающих линий. Эти схемы применяют только для питания достаточно мощных потребителей.

Магистральными называют такие схемы, в которых электроэнергию от источника питания передают к ПС не непосредственно, а с ответвлениями на пути для питания других потребителей. Как правило магистральные схемы обеспечивают присоединение пяти-шести ПС с общей мощностью потребителей электроэнергии не менее 5000-6000 кВА. Схемы характеризуются пониженной надежностью, имеют меньшее количество отключающих аппаратов, дают возможность более рационально скомпоновать потребителей.

1.3 Конструктивное исполнение цеховых сетей

Цеховые электрические сети выполняют кабелями и изолированными проводами, прокладываемыми непосредственно на строительных элементах и элементах технологического оборудования, в коробах, на лотках и в трубах, а также тросовыми проводами; комплектными шинопроводами — магистральными, распределительными и осветительными, устанавливаемыми на опорных конструкциях на полу, стенах, колоннах, фермах и т. п.; комплектными троллеями, укрепляемыми на троллейных кронштейнах, и комплектными троллейными шиопроводами, укрепляемыми на специальных конструкциях.

Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

В цеховых электрических сетях применяют для прокладки провода марок: АПВ, АПРВ, АТПРФ непосредственно по несгораемым поверхностям; АПР на роликах и изоляторах; АПВ, АПРТО, АПРВ, АПР в пластмассовых трубах; АПВ, АПРТО, АПРВ, АПР в стальных трубах и металлорукавах; АПВ, АПР, АПРВ в коробах и на лотках. Тросовые прокладки выполняют проводами APT.

Кабели в неметаллической и металлической оболочках применяются в наружных установках и помещениях всех видов и прокладываются на поверхности стен, потолков, на лотках и в коробах, на тросах.

Кабели в неметаллической оболочке применяются в помещениях всех видов и наружных установках в металлических гибких рукавах, в стальных трубах (за исключением сырых и особо сырых помещений и наружных установок) и в неметаллических трубах и коробах, в замкнутых каналах строительных конструкций.

Магистральные шинопроводы предназначены для питания распределительных шинопроводов и пунктов, отдельных крупных электроприемников.

1.4 Современные технологии по экономии электроэнергии

Замена мало загруженных двигателей. Если средняя нагрузка двигателя составляет менее 45% номинальной мощности, то замена его менее мощным двигателем всегда целесообразна. При нагрузке двигателя более 70% номинальной мощности замена его, как правило, нецелесообразна. При нагрузке двигателя в пределах 45— 70% номинальной мощности необходимость его замены двигателем меньшей мощности проверяют расчетом.

Увеличение нагрузки рабочих машин. При определении экономии энергии за счет увеличения нагрузки рабочих машин находят удельный расход энергии в разных режимах работы.

Уменьшение несимметрии в сетях напряжением до 1 кВ. Равномерность загрузки фаз обеспечивают в первую очередь за счет правильного распределения однофазных и двухфазных нагрузок по фазам. Действенным мероприятием по уменьшению несимметрии в сетях напряжением до 1 кВ является установка нейтраллеров на вводах и заземление оболочек кабеля. Мероприятия по выравниванию нагрузки фаз целесообразно проводить в трансформаторах, загруженных более чем на 30% номинальной мощности.

Рациональная эксплуатация цехового электрооборудования., Она заключается в четкости соблюдения графика по проведению плановых осмотров и поддержанию оборудования в работоспособном состоянии в межремонтный период (смазка подшипников электродвигателей, чистка воздушных фильтров системы подачи воздуха для принудительного охлаждения двигателей, проверка и подтяжка болтовых соединений шин 0,4—10 кВ, измерение сопротивления изоляции электрических машин и т. д.).

Рациональное использование осветительных сетей. В настоящее время широкое распространение получили газоразрядные лампы, более экономичные, чем лампы накаливания. Лампы накаливания имеют низкий энергетический КПД; видимое излучение их не более 6% потребляемой мощности, а у газоразрядных ламп КПД составляет 17% и более.

2Работа и классификация АВР.

Современные источники снабжения электричеством не являются абсолютно надежными, иногда случаются аварийные ситуации, в результате которых происходит отключение электроэнергии. Это приводит к отрицательному влиянию на потребители. Это совершенно недопустимо для устройств с особой ответственностью, поэтому они подключаются к питанию нескольких источников электроэнергии. При монтаже используется автоматический ввод резерва. Это способ снабжения электроэнергией потребителя без перебоев с помощью двух и более источников питания. Такой метод обеспечения электроэнергией осуществляется автоматическим подключением резервного ввода при отключении или неисправности основного ввода.

Подключение резерва осуществляется устройством коммутации, которое отключает главный источник питания. Нагрузка должна соответствовать мощности резервного питания. Если мощности не хватает, то включаются только наиболее важные потребители.

2.1 Требования к АВР

- Ввод резерва без задержки времени, после того, как сработало реле напряжения.

- Подключение при любых ситуациях, кроме короткого замыкания.

- Не должно реагировать на снижение напряжения при пуске нагрузок большой мощности.

Классификация

По принципу действия АВР делятся на:

- Односторонние, включают в себя две сети: основная и резервная. Резерв включается при отсутствии питания от основной сети.

- Двухсторонние. Обе сети работают на одинаковых условиях, могут быть как основными, так и рабочими.

- Восстановительный АВР, при появлении основного питания сети, потребители подключаются к ней, а резерв выключается.

- Без авто восстановления. Подключение после резерва к основному питанию осуществляется вручную.

2.2 Функциональность АВР

Для автоматического управления выключателями по определенным алгоритмам используются логические контроллеры. В них закладывается программа для АВР. Ее остается только настроить для определенного режима. Применение логических контроллеров позволяет сделать электрические схемы проще. Устройство управления АВР размещают на дверце щита, оно имеет вид набора переключателей, индикаторов и кнопок.

В стандартном исполнении уже заложено программное обеспечение, установленное в контроллере.

Сбои в питании электроэнергией могут создавать большие проблемы для потребителей. Многие пользователи не имеют представления об устройстве и назначении АВР, не знают, что это такое, представляют совершенно другое назначение этого устройства. Так как стоимость электрооборудования АВР не малая, то важно сделать правильный выбор с необходимым набором функций. Для этого потребуется помощь специалиста. Автоматический ввод резерва повышает работоспособность устройств бытового назначения и других объектов, для которых наличие бесперебойного питания очень важно.

2.3 Критерии необходимости применения устройств АВР

Целесообразность применения устройства АВР обусловлена категорией надежности электроснабжения электроприёмника. Рекомендации по критериям определения категории электроприёмников указаны в ПУЭ п.1.2.18-1.2.21

Электроприёмники разделяются на три категории обеспечения надежности:

- Электроприёмники первой категории – в нормальном режиме обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Перерыв электропитания данных электроприёмников допущен лишь на время переключения АВР. В качестве второго источника питания допускается применение местной генерирующей электростанции.

- Электроприёмники второй категории – в нормальном режиме также обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Перерыв электропитания допущен лишь на время действий обслуживающего персонала.

- Электроприёмники третьей категории – в нормальном режиме обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания. Время восстановления для данной категории не более 1 суток.

Кроме трех основных категорий для электроприёмников первой категории дополнительно выделяют особую группу и особо сложную группу, для которой кроме двух независимых источников питания предусматривается дополнительные источники питания.

В соответствии с рекомендациями, указанными в ПУЭ, применения АВР целесообразно для потребителей:

- первой категории электроприёмников;

- первой особо категории электроприёмников;

- первой особо сложной категории электроприёмников.

Резервные источники энергии.

В качестве резервного источника обычно используется вторая питающая линия или трансформатор. Это значительно повышает показатели надёжности, но может быть недостаточным для обеспечения электроснабжения потребителей первой категории особой группы надёжности. Для них необходимо наличие в системе дополнительного независимого источника электроэнергии, в качестве которого чаще всего применяются ДЭС.

Переключение питания с общей сети на резервный генератор также осуществляется с помощью АВР. В этом случае на АВР возлагается задача формирования сигналов управления запуском и остановом генератора. С учётом времени, необходимого для запуска генератора и выхода на номинальную скорость вращения, АВР должен обеспечить выдержку времени между подачей сигнала на запуск ДЭС и подключением к нему нагрузки. При появлении качественного напряжения на основном вводе АВР должен осуществить переход с ДЭС на сеть.

При этом, как правило, даётся выдержка по времени для того что бы после переключения убедиться, что питание от основного ввода осуществляется устойчиво, и после этого даётся команда на останов ДЭС. Тем не менее, АВР не обеспечивает непрерывности электроснабжения. Если приёмники электроэнергии не допускают перерыва в подаче напряжения, то на время коммутации аппаратов АВР и запуска генератора, необходимо применять ИБП.

Запаса энергии в ИБП должно быть достаточно для питания нагрузок до выхода генератора на рабочий режим, что может занимать до нескольких минут. В большинстве случаев ИБП рассчитывают на более длительное время питания нагрузки. Система электроснабжения, содержащая альтернативный генератор и ИБП является бесперебойной. Таким образом АВР является основным элементом как гарантированных, так и бесперебойных систем электроснабжения.

Блок автозапуска генератора

Автоматический ввод резерва для частного дома запускает и управляет запасным генератором при неисправностях в системе электроснабжения. Генератор оснащается специальным блоком для автозапуска. Это недорогое устройство для случаев сбоя питания электроэнергией в основной сети. Блок автозапуска осуществляет 5 запусков за 5 секунд после отсутствия питания на главной линии.

Когда на главной линии возникает напряжение, то устройство снова включает нагрузку на основное питание и останавливает генератор. Во время бездействия генератора топливо закрывается электромагнитным клапаном.

2.4 Практическая схема АВР с бензогенератором.

Для бесперебойного питания маломощного оборудования достаточно маленьких бесперебойничков, но когда мощность этого оборудования, сконцентрированного в одном месте, измеряется в киловаттах, нужны более серьезные источники резервного электропитания. В статье речь пойдет о возможностях использования в таких целях бензоэлектрогенераторов.

Бензогенераторы выпускаются в разных модификациях. В первую очередь отметим, что есть агрегаты с ручным запуском и есть генераторы с запуском с помощью электростартера - они-то нас и интересуют.

Запуск от электростартера позволяет управлять генератором дистанционно, а также применять их в схемах автоматического включения резервного электропитания (АВР). Рассмотрим схему запуска бензогенераторов - таких, как Etalon EPG-5500-E2, Etalon EPG-6500-E2, Etalon EPG-8000-E2 и им подобных.

Не вдаваясь глубоко в подробности: поворот ключа в положение "start" замыкает цепь питания контактора стартера KST, который подключает стартер к аккумуляторной батарее, и двигатель запускается. Поворот ключа в положение "off" включает клапан, перекрывающий подачу топлива, а также замыкает накоротко катушку зажигания, вследствие чего двигатель останавливается. Получается, что, используя эти 6 контактов ключа, можно организовать дистанционное или даже автоматическое управление бензогенератором.

Например, для реализации системы АВР нужно собрать схему со следующей логикой. При исчезновении напряжения на главном вводе схема приводится в состояние готовности к запуску. По истечении некоторого времени, если напряжение на вводе не появилось, включается реле, контакты которого дублируют контакты ключа "START". При появлении напряжения на вводе, также после некоторой паузы, другое реле продублирует контакты ключа "OFF", двигатель бензогенератора остановится.

Ниже предлагается схема, которую можно использовать на практике в качестве базовой. Схема вполне работоспособна, но необходимо учитывать индивидуальные свойства используемого бензогенератора и внести необходимые корректировки.

2.5 Особенности АВР

Самым применяемым методом АВР является схема с двумя вводами, когда первый ввод более приоритетный. При включении к сети нагрузки бытового назначения в основном работают от одной фазы. Когда фаза исчезает, удобнее быстро подключить другую запасную линию, чем включать генератор. При входе трех фаз контроль питания осуществляется несколькими реле, установленными на каждую фазу. Если напряжение вышло за норму, то контактор реле отключает фазу, потребитель питается от остальных фаз. При выходе из строя следующей линии, общая нагрузка ложится на одну фазу.

Для маленького дома или дачного домика используют установку небольшой мощности до 10 киловатт. Такой мощности вполне хватит для питания дома минимальным количеством электричества на небольшое время. Во время аварии контрольное реле переключит шину потребителя на запасное питание и подаст сигнал на включение дизель-генераторной установки. Когда основное питание возобновится, то реле снова его подключит, а генератор остановится.

Наладка АВР. Чтобы наладить стабильный автозапуск электростанции, требуется учесть целый ряд факторов, в т.ч. технические характеристики и нюансы оборудования, условия его эксплуатации. Оснащение стандартных бытовых генераторов автоматическим запуском – достаточно сложная инженерная задача, для успешного решения которой мало просто приобрести отдельно генератор и отдельно АВР.

Важно наладить систему так, чтобы в рамках заданных параметров пуск генератора производился незамедлительно, невзирая на любые внешние условия.

2.6 Главные параметры, от которых зависит стабильность работы АВР

- Качество топлива, его соответствие внешней температуре. Даже если автоматический запуск будет установлен в соответствии со всеми правилами, зимой при минусовой температуре затвердевший парафин в топливном фильтре не позволит завести устройство ни автоматически, ни вручную. Это касается преимущественно дизельних генераторов, но и бензиновые тоже требуют заправки только качественным допливом во избежание проблем с запуском и выхода двигателя из строя.

- Состояние свечей зажигания. Если свечи залиты либо не дают искру, любые попытки наладить автозапуск к успеху не приведут.

- Запуск холодного двигателя. Автозапуск при отрицательных температурах всегда сопряжен с трудностями, поэтому генератор должен быть снабжен системой предварительного прогрева. Даже если холодный двигатель запустится, он не сможет работать с высокой нагрузкой, а значит вся система электроснабжения не сможет работать полноценно.

- Конденсат на проводке. Появление конденсата на проводке может стать причиной перебоев с образованием искры. Эта проблема также характерна для зимнего времени. Чтобы этого не происходило, лучше устанавливать генератор в отапливаемом помещении.

- Общее техническое состояние и качество карбюратора. Так сложилось, что даже достаточно дорогие электростанции часто комплектуются некачественными карбюраторами. Очевидно таким образом производители пытаются снизить затраты на их производство. Следствием этого становится нестабильность подачи топлива, эпизоды переливов, заедание иглы и другие проблемы. В сочетании с проблемой некачественного бензина этот фактор приводит к резкому снижению надежности работы АВР.

Все перечисленные выше распространенные проблемы с нормальным автозапуском необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования и монтажа электростанции. Первоначально нужно побеспокоиться об обеспечении отвода тепла от генератора, поскольку воздушная система охлаждения может не справиться с высокими нагрузками, а это чревато заклиниванием перегревшегося двигателя. Кроме того, следует организовать беспрепятственное поступление достаточного объема воздуха как для охлаждения системы, так и для образования необходимой смеси горения.

Следующий важный момент – уровень зарядки аккумуляторной батареи. Нередко владельцы электростанций упускают из виду этот важный момент и затем не могут найти причину невозможности запуска генератора. В целом все рекомендации можно свести к главному: монтаж оборудования должен быть проведен в точном соответствии с инструкцией. Соблюдение всех условий и своевременное ТО гарантирует вам эффективную работу генератора и системы АВР в течение многих лет.

2.7 Коммутационные аппараты для АВР.

Самым простым коммутационным аппаратом, применяемым а АВР является электромеханический контактор. Преимущество контакторов в том что электромагнитный привод является его неотъемлемой частью и управление им производится без каких-либо дополнительных аксессуаров.

Для управления контактором используется один сигнал – напряжение, подаваемое на его обмотку. Серьёзным достоинством контакторов является их быстродействие и высокая коммутационная износостойкость. Однако при использовании контакторов для схем АВР использование механической блокировки является обязательным. Кроме того, контактор не является аппаратом защиты, следовательно схему АВР необходимо дополнить автоматическими выключателями или предохранителями.

Механическая блокировка является неотъемлемой конструктивной частью и не требуют дополнительных затрат при монтаже. Моторный привод обеспечивает автоматическое переключение и прост в управлении. Самый распространённый на сегодня вариант решения для схем АВР – применение автоматических выключателей с моторным приводом.

Автоматический выключатель является надёжным аппаратом сочетающим функции защиты и коммутации. Современные автоматические выключатели с электроннымирасцепителями позволяют реализовать дополнительные функции коммуникации, диспетчеризации и мониторинга.

Управляющие устройства для АВР.

Важное влияние на технические и функциональные параметры АВР оказывает система управления. Основные функции системы управления АВР – контроль наличия напряжения на вводах, управление коммутационными аппаратами и резервным генератором. Дополнительно, система управления может обеспечивать сигнализацию, мониторинг и дистанционное управление. В качестве элементной базы для систем управления могут применяться схемы на основе реле, специализированные блоки управления и программируемые логические контроллеры.

Схемы на реле выгодно использовать для несложных схем АВР. Однако, с ростом требований к функциональным возможностям, количество реле в схеме значительно возрастает. С одной стороны это приводит к росту габаритов и стоимости системы, с другой снижает надёжность. Для упрощения разработки систем управления АВР, компания АББ предлагает программируемые блоки для схем АВР на реверсивных выключателях нагрузки и автоматических выключателях. Преимущество таких блоков, заключается в том, что все внутренние соединения и программирование выполнено в заводских условиях и протестировано. Эти решения сопровождаются документацией, включающей готовые принципиальные схемы и подробные руководства. Все элементы находятся в общем корпусе с высокой степенью защиты со стороны панели управления.

Блоки управления позволяют настраивать все необходимые параметры АВР. Для реализации наиболее сложных схем АВР предпочтение следует отдать ПЛК. Они позволяют реализовать самые широкие возможности и гибкую реализацию основных функций системы управления для всех вариантов схем и типов силовых аппаратов. При этом дополнительные функции, изменение настроек или алгоритма управления чаще всего не требуют применения дополнительного оборудования. Некоторым ограничением к применению ПЛК является необходимость для изготовителя электроустановки с АВР иметь квалифицированного специалиста по программированию ПЛК. Именно поэтому компания АББ предлагает типовое решение для систем АВР на основе ПЛК и автоматических выключателей.

3 Описание работы АВР.

Если предприятие питается от энергосистемы двумя независимыми линиями, то на всех ступенях системы электроснабжения предприятия (на ГПП, в распределительной сети ВН, на цеховых подстанциях, в цеховых сетях) при отключении основного питания предусматривают автоматическое переключение на соседние работающие независимые источники (на другой трансформатор двухтрансформаторной подстанции, на соседние подстанции и т.п.).

Необходимый для такого переключения запас мощности или пропускной способности отдельных элементов системы электроснабжения называют скрытым (неявным) резервом.

Автоматическое включение резерва происходит срабатывания защиты минимального напряжения и отключение этой защитой основного питания. Во избежание одновременного срабатывания устройств АВР различных ступеней системы электроснабжения выдержка времени защиты минимального напряжения низших ступеней отстраивается от времени срабатывания аналогичной защиты высших ступеней, т.е.

tС (i+1)  tС i+ tотс,

где. tС i – время срабатывания защиты минимального напряжения, используемой в качестве пускового органа АВР на i – й ступени системы электроснабжения, tС (i+1) – время срабатывания аналогичной защиты на следующей (по удалению источника питания) ступени системы электроснабжения, tотс – время отстройки принимаемое в пределах от 0,5 др 0,7 с.

Устройства АВР реализуют на электромеханических и электронных реле, а также в сети 0,4 кв на механических устройствах ручных пружинных приводов автоматических выключателей НН.

Основными требованием, предъявляемым у устройствам АВР, является однократность действия, т.е. исключение повторного срабатывания при неуспешном АВР.

Устройства АВР выпускают виде стандартных комплектов, и поэтому разработка схем АВР во время проектирования системы электроснабжения предприятий не требуется

Выбор устройств АВР производится с учетом требований к степени бесперебойности электроснабжения приемников и к допустимой длительности перерыва в электроснабжении, типа выключателя и привода, для включения которых предусмотрено устройство АВР, и ожидаемого экономического эффекта от повышения надежности электроснабжения. АВР применяют только в тех случаях, когда параллельная работа независимых источников питания невозможна или экономически нецелесообразна.

3.1 Конструктивное исполнение:

Щиты АВР по способу установки производятся двух видов: напольные или навесные. Критерием выбора модели служит номинальный ток. Лицевая сторона щита оснащена панелями контроля, индикаторами напряжения, фазировки, включения контакторов.

Выполняемые функции:

Щиты АВР выполняют функцию контроля напряжения в цепях основного и резервного источников питания, а так же функцию контроля последовательности чередования фаз. При исчезновении напряжения основного источника питания АВР за одну секунду восстанавливает систему электроснабжения. Устройство автоматического ввода резерва АВР может обеспечить возможность постоянного сравнения параметров напряжения двух источников питания, путем высчитывания отклонения установленных минимальных и максимальных значений. При восстановлении основного источника питания, АВР обеспечивает доаварийный характер электроснабжения. Шкаф АВР позволяет визуально контролировать возможность нарушения фаз напряжений.

3.2 Алгоритмы систем АВР

Система АВР должна работать по определенному алгоритму, учитывающему возможное поведение оборудования и внешние факторы. Приводится типичная блок-схема бытовой системы АВР

Вот примерно по такому алгоритму должна работать простая система АВР с резервным двигатель-генератором:

При сбое в электроснабжении система сначала выжидает несколько секунд и, если положение не нормализовалось, идет команда на запуск автономного генератора. Начинается отсчет времени, необходимого для запуска приводного двигателя. На нашей схеме ожидание равно 20 секундам, но может быть и другим, в зависимости от конкретного двигателя.

В случае удачного запуска, если никакая защита не обнаруживает ненормальных режимов, идет отключение потребителя от питающей сети, и после этого - подключение к резервному источнику, который к этому времени уже запущен, и готов принять нагрузку. После этого потребители начинают работать от резервного источника электропитания.

В случае неудачного запуска делается пауза в 10 секунд и после этого предпринимается попытка повторного запуска. А в случае и второй неудавшейся попытки предпринимается третья по тому же алгоритму. В случае третьей неудачи попытки запуска прекращаются, а сигнализация показывает, что двигатель запустить не удалось.

При восстановлении электроснабжения на основном вводе выжидается одна минута и, если за этот промежуток времени сбоев не происходит, то питание переключается на основной ввод. Двигатель генератора еще 2 минуты работает и, если на основном вводе все нормально, генератор останавливается.

Развивая тему АВР с бензогенератором в качестве резервного источника питания, предлагаю на ваш суд практическую схему с автоматическим запуском генератора и автоматическим переключением питания с сети на автономный источник и обратно

Безусловно, подобное решение можно сделать и с помощью микроконтроллеров, но для понимания логики и наглядности удобней изучать релейную схему.

3.3 Секционированные системы АВР

Теперь о секционированных системах АВР. Характерные признаки таких систем - разделение нагрузки на две или более независимых питающих линии. В случае выхода из строя одного из вводов, его нагрузка подключается к исправному.

Такая схема более гибкая и удобна для ремонтных и профилактических работ. Так как оба ввода в работе, отпадает необходимость следить за готовностью резервной линии к принятию нагрузки. Но наличие в схеме секционного выключателя или контактора несколько усложняет ее. Несмотря на это, схема с двумя секциями в настоящее время самая распространенная в распредустройствах как низкого, так и высокого напряжения.

На схеме ниже показана основа сенкционированной АВР:

Кратко: SA1 и SA2 - автоматы, защищающие свои линии, К1-К3 - контакторы, либо выключатели с дистанционным управлением. Пока все просто, но надо обеспечить работу К1-К3 по определенному алгоритму. При кажущейся простоте, здесь много подводных камней, поэтому нет единой универсальной схемы управления, и немного позже мы рассмотрим несколько вариантов реализации двухсекционной системы автоматического включения резерва.

Ниже приведена схема АВР двухсекционной системы с минимальным количеством элементов и с простейшей логикой:

Как видим, всю логику решают два контактора. Когда напряжение присутствует на обеих вводах, каждая секция питается от своего ввода. Это нормальный режим работы. В случае пропадания напряжения на одном из вводов отключается соответствующий контактор (К1 или К2). При этом секция отключается от своего ввода (контактом К1.1 или К2.2) и подключается к другому, рабочему, вводу соответственно контактом К1.2 или К2.2. При возобновлении питания контактор срабатывает и схема возвращается в исходное состояние.

При практическом использовании данной схемы, в первую очередь, нужно учитывать, что недопустима ситуация, когда замыкающий контакт уже замкнул цепь, а размыкающий еще не разомкнул. Поэтому нужно очень внимательно подойти к выбору контакторов. Также желательно, чтобы вводы были сфазированы, чтобы, если вдруг такое произойдет (например, приварились контакты), облегчить последствия. В дальнейшем мы будем совершенствовать схему, добавим выдержки времени и различные блокировки.

3.4 Описание работы схемы АВР.

В нормальном состоянии SA1 и SA2 включены и на основном вводе есть питание. Контактор К1 притянут, К4 отпущен, и всё запитано от основного ввода, то есть от сети. При исчезновении напряжения на основном вводе, контактор К1 отпускает, отключает нагрузку от основного ввода и подготавливает цепь питания от резервного ввода (замыкаются К1.3 и К1.4, а К1.1 и К1.2 размыкаются). По прошествии некоторого промежутка времени, если напряжение на основном вводе не появилось вновь, отпускает реле времени К2, и своим контактом К2.1 замыкает цепь питания стартера, который запускает двигатель бензогенератора. Как только на выходе генератора появляется необходимое напряжение , срабатывает контактор К4, и контактом К4.2 отключает стартер, а также подключает нагрузку контактом К4.2. Интересна роль реле К6. При включении стартера К6 срабатывает, становится на самоподхват и начинает отсчет времени, выделенного на запуск (например, 30 секунд). Если в течение этого времени К4 не сработал, контакт К6.3 размыкается и отключает стартер. Н1 будет сигнализировать о том, что была попытка запуска. В исходное состояние схема приводится нажатием на кнопку SB1.

При возобновлении подачи питания на главном вводе срабатывает К1, и потребители опять получают питание от главного ввода. С некоторой выдержкой времени срабатывает реле времени К3, и своими контактами К3.1 и К3.2 включает клапан, закрывающий подачу топлива, а также закорачивает катушку зажигания. Вследствие этого двигатель останавливается.

О деталях. К1 - контактор типа VS463-22, имеет 2з+2р контакты пропускной способностью в 63А. К2 и К3 - реле времени РВО-26, одно из них (К3) настраивается на задержку при срабатывании, другое (К2) - при отпускании. К4 - контактор типа VS463-31, имеющий 3 замыкающих контакта (при необходимости можно подключить 2 или 3 контакта параллельно) и один размыкающий. Схема дается как базовая, в нее можно вносить разные усовершенствования - например, добавить реле напряжения, которое будет отключать ввод при сильно заниженном или завышенном напряжении.

4 Охрана труда в ЭУ

4.1 Общие сведения по технике безопасности

Все электроустановки разделяются на установки напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Специальным видом электроустановки является электропомещение — помещение или огороженные его части с находящимся там электрооборудованием, в которое имеет доступ только обслуживающий персонал.

Техникой безопасности называется система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. В электроустановках опасным фактором является электрический ток. Поэтому безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:

- применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях—повышенной;

- использования двойной изоляции;

- соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей, их закрытия и ограждения;

- блокировки аппаратов и применения ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

- надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;

- заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;

- выравнивания потенциалов;

- применения разделительных трансформаторов;

- использование переменного тока напряжением 42 В и ниже и частотой 50 Гц, а также постоянного тока напряжением 110 В и ниже;

- применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

- использования устройств, снижающих напряженность электрических полей;

- применения средств защиты, в том числе от воздействия электрического поля в электроустановках, где его напряженность превышает допустимые нормы.

Конкретные технические и организационные меры защиты зависят от класса помещения, напряжения и назначения электроустановки. Классификация помещений в зависимости от степени опасности поражения людей электрическим током приведена в таблице.

Таблица 1.4. Классификация помещений электроустановок по степени опасности поражения током

| Класс | Характеристика помещения |
| --- | --- |
| Повышенной опасности | Наличие одного из следующих условий: сырость (относительная влажность более 75 %) или токопроводящая пыль;токопроводящие полы (металлические, кирпичные, земляные и т.д.), высокая температура (выше+35 °С), возможность одновременного прикосновения человека к металлическим частям, имеющим соединение с землей, я к металлическим корпусам электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. |
| Особо опасные | Наличие одного из следующих условий: большая сырость (относительная влажность близка к 100 %); химически активная или органическая среда или одновременно двух или более условий повышенной опасности. |
| Без повышенной | Отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность, которые перечислены выше. |

4.2 Воздействие электрического тока на человека

Электрический ток, воздействующий непосредственно на человека, а также другие виды энергии, возникающие при разрядах электричества, вызывают явные или скрытые повреждения, так называемые электрические травмы. К ним относятся электрические знаки, ожоги и электрические удары.

Электрический знак представляет собой омертвевшую кожу в виде мозоля (появляется на входе тока в тело человека и на выходе из него), со временем (иногда через годы) исчезает.

Ожоги вызывает электрическая дута (когда человек прикасается к токоведущим частям, находящимся под высоким напряжением, при коротком замыкании и т.п.), а также электрический ток (при непосредственном контакте тела с токоведущими частями).

Электрический удар внешне проявляется в виде судорожных сокращений мышц различной степени тяжести (потеря сознания, нарушение дыхания, работы сердца и др.). В более тяжелых случаях нарушается ритм работы сердца и может произойти даже его остановка. Если в течение 5-6 мин удается восстановить его деятельность, можно рассчитывать на полное возвращение человека к жизни. Поэтому очень важно вовремя оказать первую помощь пострадавшему (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца).

Действие электрического тока на человека зависит от многих факторов: рода тока (переменный или постоянный, а при переменном— от его частоты), его величины или напряжения, продолжительности воздействия и пути прохождения через тело, а также от физического и психического состояния человека.

Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой 50-60 Гц. Человек может самостоятельно освободиться от тока такой частоты величиной до 10 мА, а при постоянном токе— до 25 мА.

Электрическое сопротивление тела человека состоит из сопротивления кожи и сопротивления внутренних тканей. Наибольшее сопротивление имеет верхний слой кожи (доли миллиметра). Сопротивление тела человека — величина нелинейная, с увеличением прикладываемого напряжения от 10 до 140В оно резко уменьшается — от 10 тыс. Ом до 800 Ом. Соответственно опасность поражения человека увеличивается. Сопротивление тела уменьшается с увеличением продолжительности воздействия на него тока, площади и плотности контакта с токоведущей частью, а также при неудовлетворительном физическом и психологическом состоянии человека. Особенно значительно снижает сопротивление тела человека наличие алкоголя. В расчетах по электробезопасности за наименьшее сопротивление тела человека принимают величину, равную 1000 Ом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей работе я ставил такие задачи как создание учебного стенда для изучения устройства АВР, разработка учебного пособия для стенда и написание лабораторных работ для стенда. Данный стенд позволит изучать АВР не только на теоретических сведения, но и на практике. В данной работе используется два вида АВР с резервным вводом и секционная схема. В моем стенде использовались автоматические выключатели, магнитные пускатели, так же контакторы, и разного вида кнопок для имитации технического процесса.

Для стенда была разработана лабораторная работа. Вкоторой нужно будет изучить принцип работы АВР. В этой работе нужно будет изучить: принципы работы АВР, ознакомиться с устройством стенда «Аварийный ввод резерва» на базе автоматов, провести стендовые испытания АВР – проверить на стенде работоспособность системы.. Эта лабораторная позволит научиться полностью изучить схему с резервным вводом и секционную схему аварийного ввода резерва.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1)Исследование способов торможения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе № 1 по регулируемому электроприводу / сост. А. И. Бойков. — Электрон.текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 16 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55096.html (дата обращения 28.02.2019)

2) Электроснабжение [Электронный ресурс] : методические указания к курсовой работе для студентов по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» профиля подготовки «Электропривод и автоматика» очной и очно-заочной форм обучения / сост. Т. В. Синюкова. — Электрон.текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 26 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22950.html (дата обращения 28.02.2019)

3) Синюкова Т.В. Электроснабжение : учебно-методическое пособие. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013http://elib.pstu.ru/Record/RUBC78569. (дата обращения 28.02.2019)

4) Кузнецов М. И. Асинхронный двигатель с фазным ротором / М. И. Кузнецов, А. М. Костыгов. - Пермь: Издательство ПНИПУ, 2011. http://elib.pstu.ru/Record/RUPNRPUelib4547

(дата обращения 28.02.2019)

5)Стрельников, Н. А. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Стрельников. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 100 c. — 978-5-7782-2193-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45457.html(дата обращения 28.02.2019)

6)Белов А.В, Ильин Ю.П, Смирнов А.П. Устройство контроля обрыва нулевого провода в сетях напряжением 0,38кв с заземленной нейтралью// Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. - 2018 - №9 - С.67

7)Батыгин Ю.В, Сериков Г.С,ШиндерукС.А.Новые концепции и практика их реализации в решении проблем современной энергетики //Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2018. - №10. - С.57

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Проверка на Антиплагиат