Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

(ЛФ ПНИПУ)

Факультет высшего образования

Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Кафедра  «Общенаучных дисциплин»

Зав.кафедрой ОНД

___________Е.Н.Хаматнурова

«___» ___________ 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «Разработка электропривода вентилятора градирни»

Студент    _______________________________________________ Я.В. Соломатина

Состав выпускной квалификационной работы:

1.	Пояснительная записка на __ стр.

2.	Графическая часть на ____ листах.

Руководитель выпускной квалификационной работы

________________________ С.Ю. Вотинова

Лысьва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ	4

1.1	Назначение градирни	4

1.2	Назначения электродвигателей, виды электродвигателей	7

2 ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ, ЭЕКТРОМАГНИТНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ВАСО	9

2.1 Расчетная часть	9

2.1.1 Выбор двигателя ВАСО - 37 - 24	9

2.1.2 Исходные данные для расчета	11

2.1.3 Электромагнитный расчет	14

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ И БЕЗ ПРЕОБРАЗОВЕТЕЛЯ ЧАСТОТЫ	35

3.1 Применение преобразователя частоты  для регулирования вентиляторов градирен	35

3.2 Универсальный блок защиты электродвигателей	37

3.2.1 Назначение	37

3.2.2 Общие положения	38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	43

ВВЕДЕНИЕ

Вентиляторная градирня – это сооружения для охлаждения воды (теплоносителя), циркулирующей в охлаждающей системе оборотного водоснабжения. В отраслях промышленности, связанных с производством пластмасс и холодильных агрегатов, необходимо обеспечить постоянное охлаждение устройств. С этой целью применяют специальное оборудование –градирню.

Такие конструкции используют для снижения температуры посредством аппаратов теплообменного типа, входящих в состав разных систем оборотного водоснабжения. В большинстве случаев, градирни устанавливают там, где нет возможности сбрасывать охлажденную воду в естественные водоемы и отсутствует искусственный пруд.

Объект: вентиляторная градирня

Предмет: алгоритм управления устройства градирни

Цель - разработка системы управления вентиляторной градирни (на базе Электродвигателя и преобразователя частоты и блока защит при работе двигателя без ПЧ)

Задачи:

1.Рассмотреть теоретические сведения о назначении вентиляторной градирни, режимах работы и управлении вентиляторной установкой в составе градирни

2.Изучить и рассчитать электродвигатель

3.Разработать систему управления вентиляторной градирни на базе преобразователя частоты и блока защит при работе двигателя без ПЧ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ

  - Назначение градирни

Вентиляторная градирня – это сооружение для охлаждения воды (теплоносителя), циркулирующей в охлаждающей системе оборотного водоснабжения. Градирни используются на металлургических и химических производствах.

Принцип действия вентиляторных градирен. Воздух подается с помощью одного или нескольких вентиляторов. Лопасти движутся и втягивают теплый воздух через окна. Теплая вода попадает в главный коллектор водораспределителя, далее происходит ее транспортирование через систему труб к форсункам, которые распыляют струи воды на ороситель, создавая экран воды с большой поверхностью контакта. Вода, отрывающаяся от нижних краев элементов стока оросителя, опадает в форме дождя в поддон, находящийся под градирней, откуда нагнетается обратно в охлаждающее устройство (Рисунок 1)[3].

Рисунок 1- Схема вентиляторной градирни

Большинство градирен, используемых в России и в других странах СНГ, в своё время были построены по однотипным проектам и по сборке представляют собой противоточные градирни с расположением вентилятора вверху. По сравнению с другими конструкциями она создает наименьшее сопротивление потоку воздуха и гарантирует наилучшие условия для процесса теплообмена из-за равномерности потока внутри градирни. Градирня имеет ряд значительных недостатков. Так как, вентилятор и его привод работают в стопроцентной влажности, влага и капли отрицательно влияют на электродвигатель, проникая внутрь его корпуса. Вода вымывает смазку подшипников и разжижает трансмиссионное масло, что является причиной ускоренной коррозии металлических деталей вентилятора и корпуса его приводного двигателя. Так же из-за влажности отсыревают обмотки электродвигателя, снижается сопротивление изоляции - это приводит к витковым замыканиям, что является основной причиной выхода из строя электродвигателей.

Вентиляторы градирен имеют существенную массу, их расположение вверху создаёт значительную нагрузку на детали конструкции градирни. Чтобы снизить уровень вибрации деталей градирни разрабатывают более мощный каркас.

Мероприятия по ремонту вентилятора обычно очень опасные и дорогие. Это связано с тем, что вентилятор с электроприводом находятся на большой высоте и приходится демонтировать его с помощью кранового оборудования.

Современная конструкция вентилятора создана из композитных материалов и имеет срок службы не более десяти лет по причине старения стеклопластика. Но на данный момент причиной низкой надежности и недолговечности вентиляторных градирен является привод.

Недостатки и преимущества вентиляторных градирен

Достоинства:

- низкая стоимость строительства;

- повышенная глубина остывания;

- небольшая площадь  стройки.

Недостатки:

- затраты на электроэнергию;

- повышенная влажность;

- затраты на обслуживание, т.к. для работы с градирней требуется специализированный персонал.[4]

Конструктивно вентиляторная градирня состоит из следующих основных узлов:

1)система подачи охлаждаемой жидкости:

  - форсунки для подачи жидкости,

  - ороситель,

  - каплеуловитель,

2)вентилятор с электродвигателем,

3)резервуар для сбора влаги.

Горячий теплоноситель подается в градирню сверху, разбрызгивается через форсунки в виде капель на ороситель, после чего стекает в накопительный резервуар. Навстречу жидкости поднимается поток воздуха, создаваемый вентилятором. Забор воздушных масс производится в нижней части градирни. Холодный воздух отнимает часть тепла у охлаждаемой жидкости. Уменьшение потерь влаги достигается за счет установленного в градирне каплеуловителя, который расположен на пути влажного воздушного потока.

Вентиляторные градирни - довольно энергоэффективное решение. Во-первых, в таких устройствах, в отличие от эжекционных градирен, не требуются мощные водяные насосы, т.к. давление жидкости здесь небольшое. Во-вторых, за счет каплеуловителя снижается расход теплоносителя. В-третьих, вентиляторная градирня весьма компактна и может эксплуатироваться даже в холодное время года.

Вентиляторная градирня, принцип действия которой состоит в том, что потоки воды и воздуха встречно направлены, так, что вода, выходящая с нижней части оросителя, встречается с входящим (холодным) воздухом, является самым эффективным способом экономии воды на производстве. Точно так же горячая вода, попадая в ороситель сверху из системы распределения, контактирует с горячим воздухом, уже выходящим из оросителя. Испарение происходит внутри оросителя, именно по этой причине самой лучшей на сегодняшний день является вентиляторная градирня, принцип действия которой заключается в охлаждении воды нагнетаемым вентиляторами воздухом.

Движение воздуха внутри градирни создают вращающиеся лопасти вентилятора, приводом которого служит электродвигатель.

  - Назначения электродвигателей, виды электродвигателей

Электрический двигатель, сокращенно электродвигатель - электрическая машина, с помощью которой электрическая энергия преобразуется в механическую, для приведения в движение различных механизмов. Электродвигатель является основным элементом электропривода.

Электрические машины широко применяют на электрических станциях, в промышленности, на транспорте, в авиации, в системах автоматического регулирования и управления, в быту. Такие приборы обладают рядом преимуществ:

—высокий коэффициент полезного действия 90-95%, что позволило электродвигателю получить широкое применение в промышленности;

—в процессе работы отсутствуют потери на трение трансмиссии;

—максимальный крутящий момент достигается с начала запуска электродвигателя, что позволяет избежать использования коробки передач;

—низкая стоимость эксплуатации и ремонта. Это позволяет при выходе из строя элементов или в целом электродвигателя произвести его замену без крупных финансовых затрат;

—отсутствие выброса вредных продуктов в атмосферу, что относит электродвигатели к классу экологических приборов;

—простота конструкции механизмов;

—возможность осуществления торможения непосредственно самим электродвигателем.

Виды электродвигателей:

- Электродвигатели постоянного тока

Используются для создания регулируемых электроприводов с высокими динамическими и эксплуатационными показателями. К таким показателям относятся высокая равномерность вращения и перезагрузочная способность. Их используют для комплектации бумагоделательных, красильно-отделочных и подъемно-транспортных машин, для полимерного оборудования, буровых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов. Часто они применяются для оснащения всех видов электротранспорта.

Синхронные двигатели

Являются разновидностью электродвигателей переменного тока. Частота вращения их ротора равняется частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре. Их используют для компрессоров, крупных вентиляторов, насосов и генераторов постоянного тока, так как они работают с постоянной скоростью.

Асинхронные двигатели

Электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

Автоматизация вентиляторной градирни

Целью автоматизации градирни является:

- стабильность процесса охлаждения воды;

- снижение энергопотребления;

- обеспечение безопасности[5].

Как правило, тепловой расчет градирни, производится для самого жаркого периода в году - 2-3 жарких летних периода. В этот период градирня работает с максимальной нагрузкой. В остальное время можно снизить скорость вращения вентиляторов с целью экономии электроэнергии и часов эксплуатации вентиляторов [5].

Система автоматизации для вентиляторных градирен зависит от требований заказчика и степени сложности. Одним из способов автоматизации является установка системы с использованием 2-скоростных электродвигателей для вентиляторов. При такой автоматизации система АСУ способна в автоматическом режиме переводить электродвигатели на пониженную скорость (при умеренных и низких температурах окружающего воздуха или в ночное время), либо отключать некоторые секции градирни, если температура охлажденной воды держится в норме [5].

2 ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ, ЭЕКТРОМАГНИТНЫЙ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ВАСО

2.1 Расчетная часть

2.1.1 Выбор двигателя ВАСО - 37 - 24

Охлаждение является энергоемким процессом. Мощность, потребляемая электродвигателями, составляет сотни киловатт, что оказывает существенное влияние на структуру электропотребления КС. Расход электроэнергии на охлаждение может составлять 60–70% и более общего электропотребления.

Для этого предлагается выбрать электродвигатель серии ВАСО. Данные двигатели имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка, маркировка взрывозащиты соответствует требованиям ГОСТ. Они предназначены для применения во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров, работают от сети переменного тока напряжением 380 В, частоты 50 Гц. Двигатели серии ВАСО предназначены для безредукторного (прямого) привода вентиляторов, так как имеют уже достаточно низкие частоты вращения ротора 250 об/мин.

Рисунок 2- Двигатели серии ВАСО5 - 37 - 24

Корпус выполнен из стали 09Г2С, что позволяет двигателям серии ВАСО5Л работать при очень низких температурах (до - 65С) на открытом воздухе в отличие от подобных двигателей с чугунными корпусами (при воздействии низких уже при -20 С или высоких температур чугун становится хрупким).  Стальной корпус двигателей позволяет легко размещать, выполняя требования Заказчика, датчики контроля температуры, вибрации, коммутационные коробки и т.д. Чугун, в отличие от стали, обладает плохой свариваемостью и из-за этого практически отсутствует возможность на готовом корпусе разместить какие-либо площадки для установки дополнительного оборудования, а при механической обработке на литом чугунном корпусе не исключено появление трещин, раковин и т.д.

Для изготовления короткозамкнутой обмотки ротора применены медные шины взамен заливки алюминием, что исключает «непролив», улучшает механические свойства обмотки, её термостойкость (важно при тяжелых пусках и перегрузках), приводит к снижению электрического сопротивления обмотки ротора на 33% и соответствующему снижению электрических потерь, увеличивает долговечность ротора.

Двигатели серии ВАСО5Л имеют высокий класс энергоэффективности IE2 согласно  международным  стандартам  (International Energy Efficiency Class). Прямая экономия эксплуатационных расходов на электроэнергию. Электротехническая сталь листов статора и ротора изготовлена с новым высокотехнологичным и прочным покрытием «Voltatex» толщиной до 1 мкм, что увеличивает заполнение магнитопровода сталью, а также улучшается экология производства по сравнению с лакированием.

Изоляция обмотки статора – это вакуумная пропитка в эпоксидном компаунде, что придаёт «монолитность», улучшая изоляционные, механические свойства и теплоотдачу обмотки. Вакуумная пропитка позволяет повысить надёжность и увеличить срок службы двигателя.

Двигатели серии ВАСО5Л рассчитаны как на прямой пуск, так и на пуск от устройства плавного пуска или работу с преобразователем частоты. Возможность установки датчиков и применения совместно с двигателем преобразователя частоты позволит легко адаптировать ВАСО5Л в систему автоматизированного (автоматического) управления. Снижение нагрузки на фундамент - масса двигателей снижена на 20-30% по сравнению с аналогами, за счёт уменьшения диаметра станины, облегчённой ступицы ротора и т.д.

Покрытие двигателей - эмаль MONOLIT, которая обладает хорошей адгезией и предохраняет двигатель от различных атмосферных осадков и коррозии металла. Срок эксплуатации такой эмали составляет минимум 10 лет. Двигатели серии ВАСО5Л могут быть изготовлены с обеспечением степени защиты IP65 и IP66 без применения магнитожидкостного герметизатора. Также возможна установка подобного герметизатора.

Удобство монтажа двигателя обеспечивается возможностью установки коробки выводов как внизу, так и вверху с любым направлением ввода в коробку с установкой как универсального, так и специального уплотнённого ввода (под силовой кабель и кабель контроля - дополнительный уплотнённый ввод) и конструктивным исполнением по монтажу как «на лапах», так и фланцевым присоединением.

Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости «F». Коробка выводов имеет три силовых зажима и зажимы заземления, допускает ввод бронированного кабеля с медными жилами. Коробка выводов допускает поворот на 90 и на 180, «коробка выводов вниз», «вверх», «влево», «вправо», если смотреть со стороны коробки выводов на двигатель, установленный на лапы (выходной конец вала направлен вверх). Электродвигатели допускают правое и левое направления вращения.

Электродвигатели ВАСО5Л полностью взаимозаменяемы с двигателями серий ВАСО2 и ВАСО4, при этом 24-полюсные двигатели ВАСО5Л имеют следующие преимущества перед аналогами:

прямая экономия эксплуатационных расходов потребителя - сosφ на 10-15% выше, чем у аналогичных двигателей других производителей, что значительно снижает потребляемый ток (также на 10-15%).

Снижение нагрузки на фундамент - масса двигателей снижена на 20-30% по сравнению с аналогами.

2.1.2 Исходные данные для расчета

Таблица 1 – Исходные данные

Номинальные данные

| P2 | 37 кВт | номинальная мощность на валу двигателя |
| --- | --- | --- |
| 2Р | 24 | число полюсов |
| U1л | 380 В | номинальное линейное напряжение |
| F1 | 50 Гц | частота сети |
| соединение | 0 | соединение фаз 0-в звезду или 1-в треугольник |

Данные сердечника статора

| Dн1 | 740 мм | наружный диаметр статора |
| --- | --- | --- |
| L1 | 240 мм | полная длина сердечника статора с радиальными каналами |
| Nк1 | 0 | число радиальных вентиляционных каналов cтатора |
| Dе | мм | односторонний воздушный зазор |
| Dш1 | 0 мм | эквивалентная высота, учитывающая наличие вырезов для крепления сердечника статора |
| MCS | 0 | 0 - 2211, 2312 сталь сердечника статора 1 - 2412 |
| D1 | 610 мм | внутренний диаметр статора |
| Z1 | 144 | число пазов статора |
| Bк1 | 0 мм | ширина радиальных вентиляционных каналов статора |
| G1 | 7700 кг/м3 | плотность электротехнической стали статора |
| P150 | 1,7 Bт/кг | удельные потери стали статора при частоте перемагничивания 50 Гц и индукции 1 Т |

Размеры паза статора

| Hп1 | 46 мм | высота паза статора (в штампе) |
| --- | --- | --- |
| B’п1 | мм | высота паза статора (в свету ) |
| dp1 | 7,4мм | для всыпной обмотки нижний диаметр паза статора |
| Вп1 | 9,2мм | ширина паза статора (в штампе) |
| Hк1 | мм | высота клина и шлица паза статора |
| hs1 | 1 мм | для всыпной обмотки высота шлица паза cтатора |
| Bu | мм | ширина изоляции между двумя элементарными проводниками обмотки статора |
| bs1 | 3 мм | для всыпной обмотки ширина паза статора в расточке |
| FPS |  | форма паза статора: 0 – открытая 1 – полуоткрытая 2 - трапецеидальная 3 – овальная |

Данные обмотки статора

| A1 | 8 | число параллельных ветвей обмотки статора |
| --- | --- | --- |
| Yп1 | 5 | шаг по пазам обмотки статора |
| Bсu1 | мм | ширина элементарного проводника обмотки статора |
| dгол | 1,6 мм | для всыпной обмотки диаметр голого элементарного проводника |
| H21 | мм | высота между катушками в пазу по голой меди |
| Dкл | 0,5 мм | для всыпной обмотки толщина прокладки в пазу статора под клином |
| H1 | мм | высота катушки по голой меди |
| Dпи | 0,52 мм | для всыпной обмотки толщина пазовой изоляции межкатушечной изоляции |
| N1 |  | число элементарных проводников по высоте |
| bкп | 20мм | для всыпной обмотки ширина межкатушечной прокладки |
| Dдн | 0,5мм | толщина прокладки в пазу статора на дне паза |
| Gм | 8900 кг/м3 | плотность меди обмотки статора |
| обмотка | 1 | 0 - жесткая, 1 - всыпная |
| NP1 | 36 | число активных проводников в пазу статора |
| M1 |  | число элементарных проводников по ширине |
| Nэл | 2 | для всыпной обмотки число элементарных проводников в эффективном |
| QEL | мм2 | сечение элементарного проводника обмотки статора |

Продолжение таблицы1.

| dиз | 1,711 мм | для всыпной обмотки диаметр изолированного провода |
| --- | --- | --- |
| hкл | 2 мм | для всыпной обмотки высота клина |
| DEVB | C | превышение температуры воздуха в двигателе над наружным воздухом |
| Dсв | 0,2 мм | для всыпной обмотки разность между размерами паза в штампе и в свету |
| C | 2 | числитель неправильной дроби при дробных q1 = c/d с = 1 при целых значениях q1 = d |
| 2A | 70 мм | двусторонняя длина прямолинейного участка катушки статора при выходе ее паза |
| Su | мм | расстояние между двумя соседними катушками в лобовой части обмотки |
| R | 2 мм | для всыпной обмотки радиус скругления паза статора |
| лоб. части | 0 | 0 - не изолированы, 1 - изолированы |

Данные сердечника ротора

| D2z | 561,4 мм | нижний диаметр зубцов ротора |
| --- | --- | --- |
| L2 | 240 мм | полная длина сердечника ротора с радиальными каналами |
| Nк2 | 0 | число радиальных вентиляционных каналов ротора |
| Nа2 |  | число аксиальных каналов ротора |
| Hш2 | 1 мм | высота шлица в роторе |
| Dш2 | 0 мм | эквивалентная высота, учитывающая наличие вырезов для крепления сердечника ротора |
| MCP |  | сталь сердечника ротора 0 - 2211, 2312 1 - 2412, 2411 |
| D2 | 520 мм | внутренний диаметр ротора |
| Z2 | 138 | число пазов ротора |
| Bк2 | 0 мм | ширина радиальных вентиляционных каналов ротора |
| Dа2 | 0 мм | диаметр аксиальных каналов ротора |
| Bш2 | 1,5 мм | ширина шлица ротора |
| d | 0,5 мм | при ФПР=1 - диаметр верхней части стержня ротора при бутылочной форме за, при овальной форме D = 0; при ФПР=0 - разность между высотой стержня и высотой за ротора |
| G2 | 7700 кг/м3 | плотность электротехнической стали ротора |

Данные паза ротора

| d1 | 5,9 мм | диаметр нижнего овала паза ротора овальной или бутылочной формы или ширина паза ротора прямоугольной формы в штампе |
| --- | --- | --- |
| H2 | мм | высота верхней части бутылочного паза ротора |
| FPR | 1 | форма паза ротора: 0 - бутылочная 1 - прямоугольная 2 – круглая |
| d2 | 5,1 мм | диаметр верхнего овала паза ротора овальной или среднего овала бутылочной формы или ширина стержня для паза прямоугольной формы |
| HP2 | 23,5 мм | высота стержня ротора |

Данные обмотки ротора

| Lст | 340 мм | длина стержня с учетом ширины колец |
| --- | --- | --- |
| Deст | 0 мм | зазор между размерами паза ротора в штампе и стержнем ротора |
| Gal | 8900 кг/м3 | плотность алюминия стержней и колец ротора |
| Po2 | 0,017 Ом м/мм2 | удельное сопротивление материала стержней ротора |
| betack | 0 | скос пазов на роторе в долях зубцового деления статора |

Продолжение таблицы1.

| Aкк | 30 мм | высота короткозамыкающего кольца ротора |
| --- | --- | --- |
| Bкк | 10 мм | ширина короткозамыкающего кольца ротора |
| Dкк | 578,4 мм | средний диаметр короткозамыкающих колец |
| Pо2к | 0,0175 Ом*м/мм2 | удельное сопротивление материала колец |

Коэффициенты

| Tр1 | 115 C | расчетная температура 75 С или 115 С |
| --- | --- | --- |
| Cр1 | 0 | коэффициент, зависящий от отношения z2/z1 и (bш2-2)/t2 |
| Kш1 | 1,4431 | коэффициент, зависящий от отношения bш2/ |
| Kд1 | 0,0235 | коэффициент дифференциального рассеяния cтатора |
| K01 | 1,31 | коэффициент удельных поверхностных потерь, зависящий от марки стали и обработки статора |
| Kzс1 | 0,95 | коэффициент заполнения сталью сердечника статора |
| Kдр1 | 0,9208 | коэффициент, учитывающий демпфирующую реакцию токов наведенных в обмотке короткозамыкающего ротора высшими гармониками поля статора |
| ALL1 | 13,3 Вт/С м2 | коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности лобовых частей статора |
| ALс1 | 660 Вт/С м2 | коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности стали статора |
| Dвент | 752,4 мм | диаметр вентилятора внутреннего цикла |
| Luz | 0,022 Вт/м С | теплопроводность изоляции обмотки статора |
| BOB | 450 мм | высота оси вращения |
| Pd1 | 0 | добавочные потери для расчета с магнитным клином, которые могут быть рассчитаны по ОВЖ.120.301 либо заданы |
| КНС |  | при IMAG=0 - кривая намагничивания спинки |
| Kт1 | 1,1 | технологический коэффициент обработки сердечника статора |
| Cр2 | 0,149 | коэффициент, зависящий от отношения z1/z2 и (bn1-2)/t1 |
| Kш2 | 6,857 | коэффициент, зависящий от отношения bn1/ |
| Kд2 | 0,0245 | коэффициент дифференциального рассеяния ротора |
| K02 | 1,86 | коэффициент удельных поверхностных потерь, зависящий от марки стали и обработки ротора |
| Kzc2 | 0,95 | коэффициент заполнения сталью сердечника ротора |
| Kпул | 0,228 | коэффициент удельных пульсационных потерь |
| Kмех | 1 | коэффициент для расчета механических потерь |
| ALс2 | 66 Вт/С м2 | коэффициент теплоотдачи охлаждаемой поверхности стали ротора |
| Kmu | 0,65 | коэффициент для расчета махового момента ротора |
| Imag | 0 | 0 - клин не магнитный; 1-клин магнитный, содержание железа - 3500 кг/м3; 2 - 2700 кг/м3; 3 - 2600 кг/м3; 4 -2200 кг/м3 |
| тип вент | 1 | тип вентиляции:0- радиальная,1 - аксиальная |
| teta | 0 | 0 - расчет с учетом насыщения 1 - расчет без учета насыщения |

2.1.3 Электромагнитный расчет

1 Число полюсов

(1)

2 Число пазов на полюс и фазу

(2)

3 Число витков в фазе обмотки статора

(3)

4 Укорочение шага обмотки

(4)

5 Коэффициент укорочения шага обмотки

(5)

6 Коэффициент распределения обмотки для  фазной зоны

(6)

где  при целых значениях , с = числителю неправильной дроби при дробных значениях , =2 (п.2)

7 Обмоточный коэффициент

(7)

8 Эффективное число последовательно соединенных витков в фазе обмотки

(8)

9 Зубцовое деление сердечника статора в расточке

мм                                                                        (9)

10 Средняя длина лобовой части обмотки

Всыпная обмотка статора:

(10)

,              (11)

где коэффициенты и  определяются по таблице 2.

Таблица 2- Определение коэффициентов для расчета обмоток

| Число полюсов 2р | Лобовые части катушки статора не изолированы |  |  |  | Лобовые части катушки статора изолированы лентой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,2 |  | 0,26 |  | 1,45 |  | 0,44 |  |
| 4 | 1,3 |  | 0,4 |  | 1,55 | 1,35* 1,046* | 0,5 | 0,77* 0,62* |
| 6 | 1,4 |  | 0,5 |  | 1,75 |  | 0,62 |  |
| 8 | 1,5 |  | 0,5 |  | 1,9 |  | 0,72 |  |

* - коэффициенты определяемые по результатам чертёжного построения эвольвентной катушки и задаваемые в исходных данных.

11 Средняя длина витка обмотки статора

мм                                                       (12)

12 Площадь сечения активного проводника обмотки статора

=1,28 мм2                                                                         (13)

13 Активное сопротивление фазы обмотки статора в холодном состоянии

Ом                       (14)

14 Активное сопротивление фазы обмотки статора в горячем состоянии

Ом                                                             (15)

15 Наружный диаметр ротора

мм                                                                 (16)

16 Расстояние между центрами закруглений паза ротора,

- при прямоугольной форме паза ротора.                             (17)

17 Высота перемычки над пазом ротора, мм

мм                                                              (18)

при прямоугольной форме стержня ротора, где d, мм - разность между размерами паза ротора в свету, d1, мм - ширина стержня, d2, мм - ширина паза ротора.

18 Площадь сечения верхней части паза ротора, мм2

мм2                                                                           (19)

при прямоугольной форме стержня ротора

19 Размер шлица в стержне ротора, мм

мм                                                                           (20)

20 Площадь сечения стержня ротора,

мм2                                                                   (21)

при прямоугольной форме стержня ротора.

21 Расчетная длина стержня, мм

мм-при стержневой конструкции ротора    (22)

22 Активное сопротивление стержня ротора в горячем состоянии

Ом                                                        (23)

23 Средний диаметр короткозамыкающих колец

мм                                                                (24)

24 Длина короткозамыкающего кольца между центрами соседних стержней по среднему диаметру

мм                                                                (25)

25 Коэффициент приведения сопротивления участков короткозамыкающих колец между центрами соседних стержней к сопротивлению стержня

(26)

26 Активное сопротивление двух участков короткозамыкающих колец между центрами соседних стержней, приведенное к сопротивлению стержня

Ом                                                                (27)

27 Суммарное активное сопротивление стержня и участка короткозамыкающих колец ротора в горячем состоянии

Ом                                                                            (28)

28 Длина сердечника статора без радиальных вентиляционных каналов

мм                                                                               (29)

29 Эффективная длина сердечника статора

мм                                                                (30)

30 Длина сердечника ротора без радиальных вентиляционных каналов

мм                                                                              (31)

31 Эффективная длина сердечника ротора

мм                                                                                  (32)

32 Полюсное деление

мм                                                                       (33)

33 Высота спинки сердечника статора

мм                                                                             (34)

34 Длина магнитной линии в спинке сердечника статора, м

м                                                                    (35)

35 Расчетная площадь сечения спинки сердечника статора,

м2                                                              (36)

36 Высота спинки сердечника ротора, мм

мм, при                                                 (37)

37 Длина магнитной линии в спинке сердечника ротора

м, при 2р м                                               (38)

38 Расчетная площадь сечения спинки сердечника ротора

м                                                            (39)

39 Диаметр:

по дну зубцов статора

мм;                                                                              (40)

по центру нижнего диаметра трапецеидального паза всыпной обмотки

мм                                                                    (41)

40 Зубцовое деление сердечника статора в расчетных сечениях

на высоте  зубца со стороны воздушного зазора

мм;                                                                       (42)

на высоте  зубца со стороны воздушного зазора

мм;                                                                            (43)

по дну зубцов статора

мм;                                                                                   (44)

по центру нижнего диаметра трапецеидального паза всыпной обмотки

мм                                                                                   (45)

41 Ширина зубца сердечника статора в расчетных сечениях, мм

b1=t1-bn1=10,3 мм                                                                             (46)

bz113=t113-bn1=6,114 мм                                                                (47)

bz12=t12-bn1=6,115 мм                                                                      (48)

bz1=t1-bn1=10,3 мм                                                                           (49)

bz1p=tz1p-d1p=6,113 мм                                                                    (50)

bz1ср=bz1+bz1p2=8,2 мм                                                                            (51)

42 Расчетная площадь сечения зубцов сердечника статора,

Qz113=Z12p∙bz113∙lэф∙10-6=0,008 м2                                                (52)

Qz12=Z12p∙bz12∙lэф∙10-6=0,042 м2                                                      (53)

43 Длина магнитной линии в зубцах сердечника статора

м                                                                                 (54)

44 Зубцовое деление сердечника ротора

мм                                                                                      (55)

45 Ширина зубца сердечника ротора в расчетном сечении, мм

мм                (56)

46 Расчетная площадь сечения зубцов сердечника ротора, м

м2 (при форме паза 1 и 2)                          (57)

47 Длина магнитной линии в зубцах сердечника ротора, м

при форме паза 1

м                                                      (58)

м                                                                         (59)

48 Площадь сечения зубцов ротора для расчета массы стали зубцов, м

м2    (60)

49 Коэффициент воздушного зазора

Kδ1=t1+10∙δbz1+10∙δ=1,163                                                                                (61)

Kδ1=t2+10∙δt2-bш2+10∙δ=1,030                                                                           (62)

Kδ=Kδ1∙Kδ2=1,199                                                                               (63)

50 Площадь сечения воздушного зазора, м

м2                                                                                (64)

51 Среднее значение магнитного потока на полюс при номинальном напряжении, Вб

Вб                                                                    (65)

Первый раз задается

52 Максимальное значение индукции в воздушном зазоре, Тл

Тл                                                                                   (66)

53 Индукция в спинке сердечника статора, Тл

Тл                                                                                    (67)

54 Индукция в зубцах сердечника статора в расчетном сечении, Тл

Тл                                                                                (68)

55 Индукция в спинке сердечника ротора, Тл

Тл                                                                                   (69)

56 Индукция в зубцах сердечника ротора в расчетных сечениях, Тл

Тл   (при форме паза 1 и 2)                                         (70)

Тл  (при форме паза 1, иначе )                           (71)

57 Намагничивающая сила на участке воздушного зазора, А

А                                                                       (72)

58 Напряженности магнитного поля Н, А/м по расчетным значениям индукции В, Тл определяются по таблице 3

Таблица3 –Напряженность магнитного поля

| Напряженность (индукция) | Условие | Определение напряженности магнитного поля Н, А/м по расчетным значениям индукции В, Тл. |
| --- | --- | --- |
|  | при 2р=2 и 1,4 Тл | по таблице 3 или 6. |
|  | при 2р4 | по таблице 4 или 7. |
|  | при 2р=2 и В1,4 Тл | по таблице 5 или 8, (расчетное значение уменьшают на 0,4 Тл). |
|  | при | по таблице 4 или 7. |

Продолжение таблицы 3.

|  | при | по кривым с учетом ответвления части потока в паз статора (см. Гурин Я.С., Кузнецов Б.И. Проектирование серии электрических машин. -М.: Энергия, 1978. Приложение 25 стр. 459). |
| --- | --- | --- |
|  | при 2р=2 | по таблице 5 или 8. |
|  | при 2р4 | по таблице 3 или 6. |
|  | при | по таблице 4 или 7. |
|  | при | по кривым с учетом ответвления части потока в паз ротора и Если =0, то =0. |

Таблица 4- Кривая намагничивания для спинки асинхронных двигателей. Сталь 2211, 2312 Тл. 0,5 мм

| В,Т | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 0,5 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
| 0,6 | 131 | 134 | 136 | 139 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
| 0,7 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 190 |
| 0,8 | 194 | 198 | 201 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 223 | 227 |
| 0,9 | 231 | 235 | 239 | 243 | 248 | 252 | 255 | 260 | 265 | 269 |
| 1 | 274 | 279 | 284 | 289 | 295 | 300 | 305 | 311 | 318 | 323 |
| 1,1 | 332 | 339 | 344 | 351 | 357 | 367 | 374 | 382 | 390 | 398 |
| 1,2 | 410 | 418 | 426 | 435 | 444 | 455 | 466 | 475 | 487 | 498 |
| 1,3 | 509 | 521 | 533 | 546 | 558 | 572 | 585 | 600 | 618 | 635 |
| 1,4 | 656 | 675 | 695 | 717 | 740 | 763 | 789 | 815 | 843 | 870 |
| 1,5 | 905 | 934 | 965 | 1000 | 1040 | 1090 | 1130 | 1190 | 1240 | 1292 |
| 1,6 | 1370 | 1440 | 1520 | 1590 | 1660 | 1720 | 1820 | 1910 | 2010 | 2110 |
| 1,7 | 2180 | 2310 | 2410 | 2550 | 2610 | 2720 | 2840 | 2890 | 3130 | 3290 |
| 1,8 | 3460 | 3630 | 3800 | 3970 | 4140 | 4310 | 4490 | 4670 | 4850 | 5040 |
| 1,9 | 5220 | 5600 | 6000 | 6400 | 6900 | 7400 | 7900 | 8500 | 9100 | 9700 |
| 2 | 10400 | 11100 | 11800 | 12500 | 13300 | 14100 | 14900 | 15800 | 16700 | 17600 |

Таблица 5 - Кривая намагничивания для зубцов асинхронных двигателей. Сталь 2211, 2312 Тл. 0,5 мм

| В,Т | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 171 |
| 0,5 | 174 | 177 | 180 | 184 | 186 | 190 | 192 | 196 | 198 | 202 |
| 0,6 | 204 | 209 | 313 | 216 | 221 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 |
| 0,7 | 245 | 249 | 253 | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 282 | 287 |
| 0,8 | 292 | 297 | 302 | 306 | 311 | 316 | 322 | 326 | 331 | 337 |
| 0,9 | 342 | 347 | 353 | 360 | 366 | 372 | 379 | 384 | 390 | 396 |
| 1 | 403 | 409 | 417 | 425 | 433 | 440 | 450 | 460 | 470 | 477 |
| 1,1 | 488 | 497 | 509 | 517 | 527 | 537 | 547 | 559 | 570 | 580 |
| 1,2 | 593 | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 663 | 677 | 695 | 710 |
| 1,3 | 724 | 738 | 755 | 770 | 790 | 804 | 820 | 840 | 857 | 879 |
| 1,4 | 897 | 917 | 936 | 955 | 977 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1090 |
| 1,5 | 1120 | 1150 | 1170 | 1210 | 1240 | 1270 | 1310 | 1330 | 1370 | 1410 |
| 1,6 | 1450 | 1490 | 1530 | 1560 | 1610 | 1650 | 1690 | 1750 | 1790 | 1840 |
| 1,7 | 1900 | 1940 | 2000 | 2070 | 2140 | 2220 | 2300 | 2380 | 2500 | 2600 |

Таблица 6 - Основная кривая намагничивания.

Сталь 2211, 2312 Тл. 0,5 мм

| В,Т | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н, А/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 0,5 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 0,6 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 0,7 | 96 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 | 131 | 135 |
| 0,8 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 0,9 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| 1 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 |
| 1,1 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
| 1,2 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 460 | 470 | 480 | 500 | 520 |
| 1,3 | 550 | 580 | 610 | 650 | 690 | 730 | 780 | 850 | 880 | 940 |
| 1,4 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 |
| 1,5 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |

Продолжение таблицы 6

| 1,6 | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5300 | 5900 | 6500 | 7100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 7700 | 8200 | 8900 | 9400 | 10000 | 10600 | 11100 | 11700 | 12200 | 12800 |
| 1,8 | 13400 | 14000 | 14600 | 15200 | 15800 | 16400 | 17000 | 17600 | 18200 | 18800 |
| 1,9 | 19400 | 20000 | 21800 | 23700 | 25700 | 27800 | 30000 | 32200 | 34400 | 36600 |
| 2 | 38800 | 41000 | 43200 | 45400 | 47600 | 49800 | 52000 | 54500 | 57500 | 60500 |
| 2,1 | 65500 | 72500 | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | 112000 | 120000 | 128000 | 136000 |
| 2,2 | 144000 | 152000 | 160000 | 168000 | 176000 | 184000 | 192000 | 200000 | 208000 | 216000 |
| 2,3 | 224000 | 232000 | 240000 | 248000 | 256000 | 264000 | 272000 | 28000 | 288000 | 296000 |
| 2,4 | 304000 | 312000 | 320000 | 328000 | 336000 | 344000 | 352000 | 360000 | 368000 | 376000 |

59 Намагничивающая сила на участке спинки сердечника статора, А

А                                                                                   (73)

60 Намагничивающая сила на участке зубцов сердечника статора, А

А                                                                                 (74)

61 Намагничивающая сила на участке спинки сердечника ротора, А

А                                                                                    (75)

62 Намагничивающая сила на участке зубцов сердечника ротора, А

А                                                                                    (76)

А                                                                                        (77)

63 Суммарная намагничивающая сила в стали, А

А                                                           (78)

64 Суммарная намагничивающая сила, А

А                                                                                   (79)

65 Коэффициент насыщения магнитной цепи

(80)

66 Ток намагничивания, А

А                                                                                 (81)

67 Коэффициент изменения потока

(82)

68 Масса спинки сердечника статора, кг

кг                                                  (83)

69 Масса зубцов сердечника статора, кг

кг                                                                         (84)

70 Основные потери в спинке сердечника статора, кВт

кВт                                       (85)

71 Основные потери в зубцах сердечника статора, кВт

кВт                             (86)

72 Поверхность стали ротора в воздушном зазоре, м

м2                                                                (87)

73 Добавочные поверхностные потери в роторе, кВт

кВт                 (88)

74 Поверхность стали статора в воздушном зазоре, м

м2                                                                  (89)

75 Механические потери, кВт

Находятся по результатам анализа опытных данных типовых машин, а при их отсутствии по упрощенным формулам.

76 Активная составляющая тока холостого хода, А

А                                                                    (90)

77 Ток холостого хода, А

А                                                                                  (91)

78 Составляющая тока  намагничивания на зазор, А

А                                                                                          (92)

79 Расчетная длина сердечника статора, мм

мм                                                                                             (93)

80 Проводимость потока рассеяния лобовых частей обмотки статора, отнесенная к расчетной длине сердечника статора l

(94)

81 Проводимость потока дифференциального рассеяния статора

(95)

82 Полная проводимость потока рассеяния обмотки ротора

(96)

83 Индуктивное сопротивления рассеяние фазы обмотки статора, Ом

Ом                                                           (97)

84 Проводимость потока рассеяния лобовых частей обмотки ротора

(98)

85 Коэффициент, учитывающий дополнительно к К влияние открытия пазов ротора на проводимость дифференциального рассеяния

(99)

86 Проводимость потока дифференциального рассеяния ротора

(100)

87 Полная проводимость потока рассеяния обмотки ротора

3,91                                                                           (101)

88 Индуктивное сопротивление обмотки ротора, отнесенное к числу витков обмотки статора, Ом

Ом                                                       (102)

89 Активное сопротивление ротора, отнесенное к числу витков обмотки статора, Ом

Ом                                                                           (103)

90 Коэффициент рассеяния обмотки статора

(104)

91 Приведенное активное сопротивление обмотки статора, Ом

Ом                                                                                  (105)

92 Приведенное активное сопротивление обмотки ротора, Ом

Ом                                                                                     (106)

93 Приведенное индуктивное сопротивление обмотки статора, Ом

(107)

94 Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора, Ом

Ом                                                                                  (108)

95 Сечение стержня на глубине проникновения тока, мм

мм2    (109)

96 Приведенное добавочное активное сопротивление стержня с учетом вытеснения тока, Ом

Ом                                                                               (110)

97 Приведенное активное сопротивление обмотки ротора с учетом вытеснения тока при заданном скольжении S, Ом

Ом                                                                              (111)

98 Приведенное суммарное активное сопротивление обмоток двигателя с учетом вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния при заданном скольжении S, Ом

Ом                                                                                   (112)

99 Полная проводимость потока рассеяния ротора при насыщении

(113)

100 Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора при насыщении, Ом

Ом                                                                            (114)

101 Приведенное суммарное индуктивное сопротивление обмоток двигателя с учетом вытеснения тока и насыщенности от полей рассеяния, Ом

Ом                                                                              (115)

102 Диаметр круга, на котором лежит точка при коротком замыкании, А

А                                                                                    (116)

103 Реактивная составляющая приведенного тока ротора, А

А                                                                              (117)

104 Активная составляющая приведенного тока ротора, А

А                                                                               (118)

105 Приведенный ток ротора, А

А                                                                        (119)

106 Ток статора при коротком замыкании, при S=S номинальный ток статора, А

-реактивная составляющая

А                                                                                       (120)

-активная составляющая

А                                                                                 (121)

А                                                                       (122)

107 Коэффициент мощности

(123)

108 Потери в меди обмотки статора, кВт

кВт                                                                    (124)

109 Потери в стержнях и короткозамыкающих кольцах ротора, кВт

кВт                                                                   (125)

110 Потребляемая мощность двигателя, кВт

кВт                                                       (126)

111 Электромагнитная мощность, кВт

кВт                                                                    (127)

112 Скольжение о. е.

(128)

113 Добавочные потери при нагрузке по ГОСТ  828-75, кВт

кВт                                                                               (129)

114 Суммарные потери в двигателе, кВт

кВт                                                   (130)

115 Коэффициент полезного действия двигателя, о. е.

(131)

116 Полезная мощность на валу двигателя, кВт

кВт                                                                                   (132)

117 Частота вращения ротора, об/мин

об/мин                                                                     (133)

118 Плотность обмотки статора, А/мм2

А/мм2                                                                              (134)

119 Линейная нагрузка статора, А/мм

А/мм                                                                            (135)

120 Произведение линейной нагрузки статора на плотность обмотки статора, Вт/мм2

Вт/мм2                                                                                   (136)

121 Ток в стержне клетки ротора, А

А                                                                    (137)

122 Плотность тока в стержне ротора, А/мм2

А/мм2                                                                                  (138)

123 Ток в короткозамыкающем кольце ротора, А

А                                                                                         (139)

124 Плотность тока в короткозамыкающем кольце ротора, А/мм2

А/мм2                                                                             (140)

125 Масса обмоточной меди статора без изоляции, кг

кг                                     (141)

126 Масса стержней алюминиевой клетки ротора, кг

кг                                                               (142)

127 Масса короткозамыкающих колец клетки ротора, кг

кг                                                    (143)

128 Масса алюминиевой клетки ротора, кг

кг                                                                        (144)

129 Масса спинки сердечника ротора, кг

кг                                     (145)

130 Масса стали сердечника статора, кг

кг                                                                        (146)

131 Масса стали сердечника ротора, кг

кг                                                                       (147)

132 Суммарная масса электротехнической стали сердечников статора и ротора, кг

Gэл.стали=Gстатора+Gротора=223,81кг                                                            (148)

133 Ширина пакетов сердечника статора, мм

мм                                                                                       (149)

134 Ширина пакетов сердечника ротора, мм

мм                                                                                      (150)

135 Линейная нагрузка ротора, А/мм

А/м                                                                                     (151)

136 Удельная тепловая нагрузка от потерь в активной стали, отнесённая к кв.м внутренней поверхности статора, Вт/м2

1,87 Вт/м2                                                                  (152)

137 Удельная тепловая нагрузка от потерь в меди статора, к кв.м внутренней поверхности статора, Вт/м2

qt2=A1·j1·Ktp1·17,5=1898,05Вт/м2                                                            (153)

138 Удельная тепловая нагрузка от потерь в меди статора, отнесённая к кв.м поверхности катушки обмотки статора, Вт/м2

=228,66Вт/м2                                                         (154)

139 Окружная скорость ротора, м/с

м                                                                             (155)

140 Превышение температуры в стали двигателя над температурой входящего воздуха, 0С

11,4 0С                                                                             (156)

141 Односторонняя толщина изоляции катушки статора по ширине паза, мм

=22,5 мм - для m1≥2,                                 (157)

= 22,9мм - для m1=1.                                                  (158)

142 Перепад температуры в изоляции обмотки статора, 0С

=0,980С                                                                  (159)

143 Превышение температуры лобовых частей обмотки статора над температурой входящего воздуха, 0С

=15,6 0С                                                       (160)

144 Среднее превышение температуры меди обмотки статора над температурой наружного воздуха, 0С

=36,20С                                           (161)

145 Удельная тепловая нагрузка от потерь в активной стали, отнесённая к кв.м наружной поверхности ротора, Вт/м2

=2,6 Вт/м2                                                         (162)

146 Удельная тепловая нагрузка от потерь в стержнях клетки ротора, отнесённая к кв.м наружной поверхности ротора, Вт/м2

=1,2 Вт/м2                                                  (163)

Необходимо проверять мощность на валу с учетом момента нагрузки и условий окружающей среды. Обычно когда температура уменьшается, мощность на валу увеличивается. Предварительный выбор двигателя/преобразователя на основе данных и расчетов. Выбор мощности двигателя: РДВ. > РНАГРУЗКИ, (кВт). Мощность двигателя должна быть больше мощности нагрузки.

P=((Q·H)/ηв )·Кз=37 кВт,

где Кз - коэффициент запаса

I1=Pн / 3Uф·cosφ·η=95

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ И БЕЗ ПРЕОБРАЗОВЕТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

3.1 Применение преобразователя частоты  для регулирования вентиляторов градирен

Общие положения

Испарительные градирни предусмотрены для охлаждения воды оборотных систем посредством её частичного испарения. С целью создания потока воздуха в градирнях применяются осевые вентиляторы. Количество воздуха, для эффективного охлаждения воды, зависит от факторов:

- температуры воздуха, направления и скорости ветра, влажности воздуха.

- температуры воды на входе в градирню

- расход воды.

Обычно в градирнях для привода вентиляторов применяются асинхронные электродвигатели. Регулирование потока воздуха в градирнях исполняется, в основном, либо изменением количества работающих вентиляторов, переключением на пониженную скорость вращения двигателей. При этом максимальный расход воздуха нужен в летний период, а минимальный – в зимнее время. В зимний период на неработающих вентиляторах может сформироваться слой наледи. Таким образом изоляция неработающих электродвигателей может увлажняться. Все это приводить к преждевременному выходу с строя агрегата.

Так же, электродвигатели привода вентиляторов градирен, ввиду конструктивных особенностей и низкой загрузки, имеют довольно низкий cosj.

Эффективность

Применение преобразователей частоты для привода вентиляторов градирен дает следующие эффекты:

- Снижение потребления электроэнергии.

Как и для других вентиляторов, снижение частоты вращения вызывает снижение потребления электроэнергии. Потенциал энергосбережения в вентиляторах градирен меньше, чем к примеру для тягодутьевых машин, однако тоже довольно значительный.

- Щадящий пуск вентилятора, без динамического удара.

Так как вентиляторы считаются очень инерционной нагрузкой, их запуск от сети сопровождается значительными механическими и электрическими перегрузками. При пуске данных машин через преобразователь частоты эти отрицательные факторы сводятся к нулю.

- Защита обмоток электродвигателей от увлажнения.

Многие преобразователи частоты имеют функцию защиты обмоток неработающего электродвигателя от увлажнения. Реализуется данная функция благодаря периодической подаче постоянного тока на обмотки электродвигателя[7].

- Возможность реверса.

Для защиты от обледенения, следует, периодически на определенное время изменять направление вращения вентилятора. Применение преобразователей частоты дает возможность осуществить это без динамических перегрузок.

- Повышение cosj.

При работе с преобразователем частоты cosj практически всегда близок к 0,98.

Особенности выбора преобразователя частоты.

Электродвигатели вентиляторов градирен обладают током, значительно превышающим характерный для их номинальной мощности. По этой причине особое внимании при выборе преобразователя частоты необходимо уделять номинальному току электродвигателя и выбор ПЧ осуществлять только по нему.

Еще одной особенностью является значительный момент инерции вентиляторов, что обуславливает довольно тяжелый пуск. Поэтому необходимо производить расчет режима пуска через преобразователь частоты. Иногда может потребоваться применение преобразователей частоты с векторным управлением[7].

3.2 Универсальный блок защиты электродвигателей

3.2.1 Назначение

Универсальный блок защиты электродвигателей предназначен для постоянного контроля параметров сетевого напряжения и действующих значений фазных/линейных токов трехфазного электрооборудования 380 В/50 Гц, в первую очередь, асинхронных электродвигателей (ЭД), мощностью от 30 кВт до 315 кВт [6].

Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудования отключением от сети либо блокированием его пуска в последующих вариантах:

- некачественном сетевом напряжении (недопустимые скачки напряжения, разрыв фаз, нарушение чередования фаз);

- механических перегрузках (симметричный перегруз по фазным/линейным токам) – защита от перегруза с зависимой выдержкой времени;

- несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом автоматического повторного включения;

- несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя, либо подводящего кабеля;

- исчезновении момента на валу электродвигателя – защита по минимальному пусковому, либо рабочему току;

- при недопустимо низком уровне изоляции на корпус – проверка перед включением с блокировкой пуска при некачественной изоляции;

- замыкании в «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю»[6].

Блок обеспечивает защиту электрооборудования путем управления катушкой магнитного пускателя (контактор -двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы).

Выполняет следующие функции:

- простую и точную установку номинального тока электродвигателя, используя стандартную шкалу номинальных токов;

- установку рабочего тока электродвигателя, отличительного от стандартных значений с учетом длительно допустимой перегрузки;

- срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой времени;

- индикацию вида аварии, наличия сетевого напряжения, токового диапазона, на который настроен блок, и включения нагрузки;

3.2.2 Общие положения

Блок является микропроцессорным цифровым устройством с высокой степенью надежности и точности. Оперативного питания не требуется – контролируемое напряжение является одновременно напряжением питания. Одновременный раздельный независимый контроль по сетевому напряжению и фазным токам позволяет различать вид возникшей аварии: при авариях сетевого напряжения блок осуществляет автоматическое повторное включение (АПВ) нагрузки после восстановления параметров напряжения; если авария возникла из-за повреждений внутри двигателя (появление тока обратной последовательности, при симметричном сетевом напряжении, наличие токов утечки и т.д.) происходит блокировка повторного пуска[6].

Выставление номинального тока

Производится потенциометром. Потенциометр имеет одиннадцать положений, любое положение соответствует определенному стандартному значению шкалы номинальных токов (Таблица 1). Каждое положение характеризуется конкретным количеством миганий зеленого светодиода сеть.

Для выставления номинального тока, необходимо установить ручку потенциометра в соответствующее положение, количество миганий светодиода СЕТЬ после подачи напряжения на блок, должно соответствовать таблице. Необходимо учитывать, что между положениями имеются «мертвые» зоны, в которых светодиод СЕТЬ горит без миганий, а номинальный ток считается неопределенным

Таблица 7- таблица номинальных токов

Регулировки

Блок имеет 7 независимых регулировок. Для удобства пользования шлицы регулировочных потенциометров выведены на лицевую панель блока

1 – Iн(А) – установка номинального тока, 11 положений, каждое из которых соответствует определенному току из таблицы номинальных токов; имеет «мертвую» зону между положениями, в которой зеленый светодиод сеть горит непрерывным свечением;

2 – % от Iн - рабочий ток, в % от номинального, десять делений ±15%; в среднем положении потенциометра – 0%, т. е. рабочий ток равен номинальному;

3– Т2(сек) – время срабатывания по перегрузу при 2-х кратной перегрузке от выставленного рабочего тока; в среднем положении соответствует 58-60с; вращением против часовой стрелки – снижается, по часовой – возрастает. Минимальное время – 10 с, максимальное – 100 с;

4 – Iмин(%Iн) - регулировка порога срабатывания по минимальному рабочему току, в % от установленного рабочего (номинального). Десять делений от 0 до 75%: в положении «0» - выведена;

5 – Твкл(сек) - время автоматического повторного включения в с; от 0 до 600 с, логарифмическая шкала[6].

Индикация:

- зеленый светодиод сеть, сигнализирует о наличии напряжения в сети. В мигающем режиме горения количество миганий между паузами соответствует конкретному номинальному току из таблицы 1, “мертвая” зона – постоянное свечение. При выставлении номинального тока нужно добиться мигающего режима;

- зеленый светодиод нагрузка, сигнализирует о включении нагрузки

- красный светодиод изоляция, загорается постоянным свечением перед пуском в случае недопустимо низкого уровня изоляции обмотки статора или подводящего кабеля (менее 500 кОм), а также во время работы при срабатывании по дифференциальному току. Блок блокируется.

- красный светодиод U - авария по сетевому напряжению. Мигающий режим при: недопустимом понижении/повышении напряжения, перекосе фаз по сетевому напряжению– мигают поочередно все три красных светодиода;

- красный светодиод перегрузка - мигающий режим – при превышении среднего фазного тока над номинальным. После срабатывания по перегрузу – постоянное свечение в течение 0,9 от времени автоматического повторного включения.

Работа блока

1После подачи напряжения на блок перед включением выходного реле проверяется:

- уровень изоляции обмотки статора на корпус.

- качество сетевого напряжения: полнофазность, симметричность, величину действующего линейного напряжения – при наличии любого из запрещающих факторов нагрузка не включается,

- правильное чередование фаз, отсутствие их слипания – при наличии любого из запрещающих факторов нагрузка не включается

2 После включения нагрузки блок осуществляет контроль по напряжению и токам. Решение на отключение нагрузки принимается по следующим факторам:

- превышение действующего значения тока над номинальным, если перегруз возник по току, но теплового перегруза нет;

- относительное значение обратной последовательности токов в два раза превышает относительное значение обратной последовательности напряжений– нагрузка отключается. Для разблокирования необходимо снять напряжение с блока. Предполагается, что такой вид аварии связан с повреждением внутри двигателя;

- относительная обратная последовательность токов, превышающая обратную последовательность напряжений менее, чем в 2 раза – нагрузка отключается;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены: теоретические сведения о назначении вентиляторной градирни, режимах работы и управлении вентиляторной установкой в составе градирни; изучен и рассчитан электродвигатель ВАСО; разработана система управления вентиляторной градирни на базе преобразователя частоты и блока защит при работе двигателя без ПЧ. Двигатели серии ВАСО предназначены для безредукторного (прямого) привода вентиляторов, так как имеют уже достаточно низкие частоты вращения ротора 250, 428,6 и 500 об/мин. Преимущества двигателя: применение оребрённого корпуса статора обеспечивает повышенную механическую жёсткость, пониженные значения параметров вибрации и шума, а также более эффективное и надёжное охлаждение; сниженная на 30-40% масса двигателя; возможность работы в режимах регулирования частоты вращения в составе частотно регулируемых электроприводов. Двигатели отличает высокая надежность, простота и удобство в обслуживании и эксплуатации, длительный срок службы.

Применение преобразователя частоты для привода вентиляторов градирен дает эффекты, такие как: снижение потребления электроэнергии, защита обмоток электродвигателей от увлажнения, повышение cosj, возможность реверса. Универсальный блок защиты имеет ряд достоинств: компактен и обладает малым весом; прибор экономичен в энергопотреблении; каждое аварийное отключение реле нагрузки фиксируется в журнале аварийных состояний, находящегося в памяти устройства;  измеряет токи индукционным бесконтактным способом с помощью 3 трансформаторов тока. Провода фаз электропитания объекта защиты протягиваются через отверстия на осях трансформаторов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Пономаренко В.С., Арефьев Ю.И. «Градирни промышленных и энергетических предприятий», М.:Энергоавтомиздат 1998г.

- Светлана ААБ. Градирня вышла на рабочий режим (рус.) // «Салаватский Нефтехимик» : газета. — 2012.

- Анализ влияния конструктивных особенностей башенных и вентиляторных градирен на их тепловую эффективность и показатели энергоблоков [Электронный ресурс].-URL: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/27001/1/TPU179305.pdf (дата обращения 19.03.2019).

- Вентиляторные градирни [Электронный ресурс].-URL:- http://kaskad-stroy.com/ventilyatornye-gradirni (дата обращения 19.03.2019).

- Вентиляторные градирни [Электронный ресурс].-URL:- http://www.akvann.com/ru/vent_gradirni (дата обращения 21.03.2019)

- Универсальный блок защиты электродвигателей убз-301(63 – 630 а) [Электронный ресурс].-URL:- https://novatek-electro.com/docs/doc_ubz-301-63-630.pdf

- Применение преобразователя частоты для регулирования вентиляторов градирен [Электронный ресурс].-URL:-  https://docviewer.yandex.ru/view/674783877/

- Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 576 с.

- Зиновьев Г.С. Силовая электроника: учебное пособие для бакалавров / Г.С. Зиновьев. – 6-е изд., исправл. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 667 с.: ил.

- Лыков, А.Н. Автоматизация технологических процессов и производств: учеб. пособие / А.Н. Лыков. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 423 с.