Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

(ЛФ ПНИПУ)

Факультет высшего образования

Направление13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Кафедра  «Общенаучных дисциплин»

Зав.кафедройОНД

___________Е.Н.Хаматнурова

«___» ___________ 2020г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: Электроснабжение строящегося корпуса предприятия ООО «Лысьванефтемаш» на стороне напряжения до 1000В.

Студент    _____________________________________________В.А. Другов

Состав выпускной квалификационной работы:

1.	Пояснительная записка на __ стр.

2.	Графическая часть на ____ листах.

Руководитель выпускной квалификационной работы

Ст.преподаватель каф. ОНД  _______________________________   С.Ю. Вотинова

Лысьва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………3

1Характеристика предприятия ООО «Лысьванефтемаш»…………………….5

2    Электроснабжение завода ООО «Лысьванефтемаш»………………………14

2.1 Расчет электрических нагрузок……………………………………………….14

2.2 Расчет компенсации……………………………………………………………19

2.3 Расчет потерь трансформаторов.…………………… ……………………….23

2.4 Выбор силовых трансформаторов ГПП………………………………………25

##### 2.5 Расчет токов короткого замыкания……………………………………………28

2.6 Выбор месторасположения ГПП………………………………………………34

2.7 Выбор силового электрооборудования……………………………………….35

2.8 Выбор  защитной коммутационной аппаратуры на 0,4 кВ…………………………………………………………………………………….43

2.9 Расчет заземляющего устройства цеховой подстанции…………………… .47

3 Выбор рационального варианта электроснабжения предприятия………………………………………………………………………...50

4Расчет молниезащиты и заземляющего устройства

трансформаторнойподстанции………………………………………………53

5Защита от атмосферных перенапряжений…………………………………...56

Заключение………………………………………………………………………..58

Список используемой литературы………………………………………………59

ВВЕДЕНИЕ

Энергетика нашей страны обеспечивает надежное электроснабжение народного хозяйства и бытовые нужды различных потребителей электрической энергии. Основными потребителями являются промышленные предприятия, сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. При этом более 70% всей электроэнергии расходуется на технологические процессы промышленных предприятий.

Электроэнергия применяется буквально во всех отраслях народного хозяйства, особенно для электропривода различных механизмов, а в последнее время и для различных электротехнологических установок, в первую очередь для электротермических и электросварочных установок, электролиза, электроискровой и электрозвуковой обработки материалов и др.

Большую группу электроприемников составляют электроприводы общепромышленных механизмов, применяемые во всех отраслях народного хозяйства: подъемно-транспортные машины, поточно-транспортные системы, компрессоры, насосы, вентиляторы.

Для обеспечения подачи электроэнергии в необходимом количестве и соответствующего качества от энергосистем промышленным объектам, установкам, устройствам и механизмам служат системы электроснабжения промышленных предприятий, состоящие из сетей напряжением до 1000 В и выше и трансформаторных, преобразовательных, и распределительных подстанций. Существуют следующие энергосистемы: Цеховая - обеспечивающая энергоснабжение потребителей, Заводская - служит для электроснабжения основных цехов и вспомогательных объектов, Городские или Районные - служат для электроснабжение предприятий, сельского хозяйства, коммунальных объектов.

Потребители электроэнергии имеют свои специфические особенности, чем и обусловлены определенные требования к их электроснабжению – надежность питания, качество электроэнергии, резервирование и защита отдельных элементов и др. При проектировании, сооружении и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий, необходимо учитывать технико-экономические аспекты при осуществлении выбора напряжений, определении электрических нагрузок, выборе типажа, числа и мощности трансформаторных подстанций, видов их защиты, систем компенсации реактивной мощности и способов регулирования напряжений. При выборе напряжений питающих линий, сети и количества трансформаторных подстанций, систем управления, защиты - должны учитываться усовершенствования технологического процесса, роста мощностей при номинальном напряжении.

- Характеристика предприятияООО «Лысьванефтемаш»

Лысьвенский завод нефтяного машиностроения – современное производство по выпуску оборудования для нефтяной отрасли. Перспективное предприятие, имеющее потенциал для дальнейшего развития и наращивания объёмов выпускаемой продукции.

«Лысьванефтемаш» входит в группу компаний холдинга «Производственная компания Борец», в холдинг «Борец – интернешнл». Это одна из крупнейших в России и мире компаний нефтяного машиностроения, специализирующейся в сфере разработки, реализации и сервисного обслуживания насосного оборудования для добычи нефти.

На заводе «Лысьванефтемаш» используется широкий ряд различного оборудования в том числе и сложные станки, и агрегаты, участки механической обработки, сборки и испытания оснащены оборудованием ведущих марок иностранных и отечественных производителей, что играет немаловажную роль в достижении эффективности производства и высокого качества продукции.

История Лысьвенского завода нефтяного машиностроения, входящего в состав холдинга «ПК -Борец», начиналась с небольшого участка, выпускающего водонаполненные электродвигатели, в заводе «Привод». В 1992-ом году по программе технического перевооружения на базе участка создается новое производство погружных электроустановок. Постепенно продукция для нефтяной отрасли начала выходить на внутренний и зарубежный рынок, открывая отличные перспективы для развития. И в 2006 году производство погружного электрооборудования получило юридическую самостоятельность – создан Лысьвенский завод нефтяного машиностроения.

С этого момента начинается новая страница в становлении предприятия «Лысьванефтемаш».

После закрытия в Москве производства погружных электродвигателей и насосов по решению руководства холдинга в Лысьву передают технологию и переносят более 400 единиц оборудования. В корпусе на площадях в 34 тысячи квадратных метров идёт масштабная техническая модернизация. При этом производственный процесс не прекращается, предприятие наращивает объёмы выпускаемой продукции, главное внимание уделяется качеству и соблюдению сроков изготовления.

В 2011 году на Лысьванефтемаш переносят из Москвы 4 линии по производству провода, и через год завод выдаёт первые тонны этого вида продукции. Также в 2012 году на Лысьвенском заводе нефтяного машиностроения открывается логистический центр холдинга «ПК-Борец».

В 2013 – новый виток в развитии – начато производство изоляционной трубки и погружных блоков.

С момента создания, с 2006 года и на протяжении нескольких лет на заводе «Лысьванефтемаш» шли процессы реорганизации, технического переоснащения, наращивания объёмов выпускаемой продукции, расширение номенклатуры. Для сравнения – в 2006 году завод выпускал по 150, 200 секций ПЭД и протекторов, сейчас мощности производства позволяют выпускать по тысяче единиц этих видов продукции в месяц. До 500 погружных блоков и до 40 тонн провода. В 2006 завод выпустил 5.742 единицы продукции, в 2013 – 23.582. На данный период времени эта цифра увеличилась в разы.

И коллектив завода не собирается останавливаться на достигнутом. «Лысьванефтемаш» располагает резервом площадей и техническими возможностями для увеличения объёмов производства. Уже сегодня у предприятия широкий номенклатурный ряд.

Асинхронные электродвигатели выпускаются диаметром от 95 до 185 мм, мощностью от 8 до 440 кВТ. Вентильные электродвигатели диаметром от 103до 143 мм, мощностью от 18 до 580 кВТ.

Ассортимент протекторов в линейке от 86 до 172 мм.

Завод выпускает специальные модули, провод диаметром от 1,06 мм до 3,30 мм, погружные блоки и запчасти.

Предприятие специализируется нефтедобывающем машиностроении, на выпуске связанной с этим продукции:

1.	Насосы;

2.	Двигатели;

3.	Входные модули;

4.	Газостабилизирующие модули;

5.	Гидрозащита;

6.	Системы погружной телеметрии;

7.	Оборудование для борьбы c механическими примесями;

8.	Станции управления;

9.	Ловильные головки;

10.	Кабели;

11.	Кабельные удлинители.

85% продукции осваивается на российском рынке, 15% идёт на экспорт. В числе зарубежных партнёров компании Египта, Канады, Конго, США, Венесуэлы, Турции, Китая.

# Основные требования к электрооборудованию

Трансформаторы должны выдерживать допустимые перегрузки, определяемые заложенной в их конструкции нагрузочной способностью, которая определяется совокупностью допустимых нагрузок, систематических и аварийных перегрузок. Нагрузка трансформаторов выше номинальной допускается только при исправной и полностью включенной системе охлаждения. Трансформаторы должны выдержать длительное (5%) и кратковременное (10%, не более шести часов в сутки) повышение напряжения сверх номинального.

В состав распределительных устройств входят сборные шины для подключения источников и приемников, ошиновка (токоведущие части отдельных элементов- трансформаторов, линий и др.), а также коммутационные аппараты (выключатели, разъединители), измерительные трансформаторы тока и напряжения, средства защиты от перенапряжений (разрядники, ограничители напряжений), оборудование высокочастотной обработки линий для обеспечения высокочастотной связи по проводам линий (заградитель, конденсатор, фильтр).

Высоковольтные выключатели должны многократно надежно включать и отключать токи нагрузочного режима, неограниченно долго выдерживать прохождение нагрузочных токов, быстро (в доли секунд) включать и отключать токи короткого замыкания, выдерживать воздействие ударного тока КЗ, а также обладать свойством высокой готовности к автоматическому отключению под действием средств релейной защиты.

Предохранители должны обладать высокой отключающей способностью, работать избирательно (селективно) при коротких замыканиях. Замена плавкой вставки не должна занимать много времени. Вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть заземлены в целях безопасности обслуживания измерительных приборов и реле, чем устраняется опасность появления высокого напряжения во вторичных цепях при пробое изоляции высокого напряжения. Основным требованием к измерительным трансформаторам является точность (минимальные погрешности).

К устройствам релейной защиты (максимальная токовая, дифференциальная, токовая отсечка) предъявляются требования быстродействия, чувствительности и селективности.

Ячейки распределительных устройств подстанций, рассчитанных на напряжение 6 кВ, должны быть оборудованы запорными устройствами и блокировкой, исключающей возможность проведения операций с разъединителем при включенном высоковольтном выключателе, а также включения разъединителя при открытой задней двери ячейке и открывания задней двери при включенном разъединителе. Для обеспечения безопасности людей металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования должны быть заземлены, занулены.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опор воздушных линий электропередачи - сваркой или надежным болтовым соединением. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки запрещается.

Одиночно установленное оборудование должно иметь самостоятельные заземлители или присоединяется к общей заземляющей магистрали установки при помощи отдельного заземляющего провода. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны периодически проводиться измерения сопротивления заземляющего устройства.

# Автоматизация в электроснабжении предприятия

Автоматическое управление системой электроснабжения объектов в нормальном и аварийном режимах осуществляют устройства автоматизации, наибольшее распространение среди которых нашли устройства АВР (автоматическое включение резерва), АПВ (автоматическое повторное включение), АЧР (автоматическая частотная разгрузка) и АРТ (автоматическая разгрузка по току). Применение автоматизации позволяет обеспечить длительное нормальное функционирование системы электроснабжения, в кратчайший срок ликвидировать аварию, обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей и простоту схем, сократить, расходы на обслуживание, обнаруживать поврежденные участки с наименьшими затратами труда, повысить качество электроэнергии и экономичность работы электроустановок.

По назначению устройства автоматического включения резерва разделяются на АВР линий, трансформаторов, электродвигателей, секционных выключателей на подстанциях. Оперативным током может быть постоянный или переменный ток. Действие АВР должно быть обязательным при любой причине исчезновения напряжения на шинах подстанции, исключая отключения цепей с целью проведения ремонтов, осмотров и т п. Устройство автоматического включения резерва для потребителей первой категории является обязательным.

Устройства автоматического повторного включения осуществляют быстрое повторное восстановление электроснабжения промышленных потребителей после кратковременных самоустраняющихся повреждений в электрической сети. Большая часть (60 - 80%) коротких замыканий на воздушных линиях вызывается схлестыванием проводов от сильного ветра и сбрасывания гололеда, перекрытием изоляции во время грозы, падением деревьев, набросом и касанием проводов передвижными механизмами и другими причинами. При быстром отключении релейной защитой линии, на которой произошло неустойчивое повреждение, электрическая дуга, возникшая в месте короткого замыкания, гасится раньше, чем может образоваться серьезное разрушение линии. На таких линиях применяются устройства автоматического повторного включения, действие которых основано па повторном включении элемента сети после каждого его аварийного отключения. С помощью АПВ происходит быстрое автоматическое восстановление нормального режима работы электрической сети. Согласно ПУЭ устройства автоматического повторного включения обязательны на всех воздушных линиях напряжением выше 1 кВ.

По числу циклов (кратности срабатывания) различают АПВ однократного, двукратного и трехкратного действия. В системах электроснабжения объектов наибольшее распространение имеют однократные устройства автоматического повторного включения. По способу воздействия на привод выключателя имеются механические и электрические АПВ. Электрические устройства оборудуются выключателями с электромагнитными или пневматическими приводами, имеющими мощный электромагнит включения, на который действует устройство АПВ.

АПВ должны приходить в действие при аварийном отключении выключателя с определенной, заранее заданной выдержкой времени. Длительность включающего импульса от устройства АПВ должна быть достаточной для надежного включения выключателя и одновременно время действия устройства должно быть минимально возможным для ускорения восстановления нормального питания потребителей. Время действия АПВ определяется временем, необходимым для автоматического возврата привода в положение готовности к повторному включению. Наименьшая выдержка времени принимается 0,5-1,5 с. Устройства автоматического повторного включения не должны срабатывать при оперативных переключениях схемы обслуживающим персоналом, при срабатывании защит, отключающих устойчивые короткие замыкания.

Для обеспечения требуемых режимов работы электрооборудования высокого напряжения на подстанциях устанавливаются средства дистанционного управления. Для дистанционного управления используют приводы выключателей и разъединителей, а также командные и сигнальные аппараты и приборы.

# Основные требования к схемам электроснабжения предприятия

Схемы электроснабжения предприятий должны обеспечивать необходимую надежность (бесперебойность) питания потребителей. Надежность схемы должна соответствовать категории потребителей, получающих питание от данной электроустановки. Схема должна быть простой и удобной в эксплуатации за счет применения конструкций без сборных шин и выключателей на первичном напряжении и с преимущественной установкой трансформаторов вблизи электропотребителей. Схемы должны учитывать перспективы развития предприятия для обеспечения возможности подключения дополнительных мощностей без коренной реконструкции сети. Все элементы схемы должны находиться в работе и иметь такие параметры, чтобы при аварийном выходе из строя какого- либо основного элемента (линия, трансформатор) оставшиеся в работе могли принять на себя полностью или частично нагрузку отключившегося элемента с учетом допустимой перегрузки в послеаварийном режиме.

Также схема должна обеспечивать надежную защиту и автоматическое восстановление питания потребителей с помощью средств автоматики, позволяющих быстро осуществить резервирование отдельных элементов, обеспечивать возможность свободного проведения ремонтных и противоаварийных работ. Обеспечивать наименьшие потери мощности и электроэнергии в сети за счет минимального числа ступеней промежуточной трансформации. При построении схем должно проводиться глубокое секционирование шин на всех ступенях трансформации, включая цеховые распределительные пункты, раздельное питание нагрузок, позволяющее снизить токи короткого замыкания, выбрать облегченные конструкции электрических аппаратов и упростить схемы релейной защиты.

При построении электрических сетей напряжением 6-110 кВ промышленных предприятий применяются радиальная и магистральная схемы распределения энергии. Радиальные схемы обладают большой гибкостью, удобством эксплуатации и строятся по ступенчатому принципу. Магистральные схемы обладают меньшей надежностью и применяются для питания двухтрансформаторных подстанций без сборных шин высокого напряжения.

Оперативная гибкость схемы определяется ее приспособленностью для создания необходимых эксплуатационных режимов и проведения оперативных переключений. Наибольшая оперативная гибкость схемы обеспечивается, если оперативные переключения в ней производятся выключателями или коммутационными аппаратами с дистанционным приводом или операции выполняются средствами автоматики, что ускоряет ликвидацию аварийных состояний.

Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

Экономическая целесообразность схемы оценивается приведенными затратами, включающими в себя затраты на сооружение установки (капиталовложения), ее эксплуатацию и возможный ущерб от нарушения электроснабжения.

2. Электроснабжение производственного корпуса предприятия ООО «Лысьванефтемаш»

2.1 Расчет электрических нагрузок

Общие сведения

Определение расчетных нагрузок промышленных предприятий базируется  на следующих положениях:

1) большинство механизмов работают с переменной нагрузкой и электрические двигатели этих механизмов, выбранные по наиболее тяжелым режимам, значительную часть времени оказываются незагруженными.

2) не все электрические приемники включены одновременно и  постоянно. Время их работы и остановки зависит от технологического  режима производства.

3)  в отдельные моменты времени нагрузка может превышать среднюю величину мощности за счет изменения технологического процесса. Возникает необходимость определения максимально возможного значения потребляемой мощности в течение какого-то периода времени. Эту мощность называют максимальной.

4) при включении крупных осветительных приемников, так же при запуске асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, происходит увеличение потребления мощности над средним и минимальным значениями.

При расчете электрических установок, не всегда есть график нагрузок и, поэтому, прибегают к расчетным коэффициентам. С их помощью можно определить основные параметры графика нагрузки.Такие расчетные коэффициенты вычислены по экспериментальным работам  изучения характера нагрузок на предприятиях.

Расчет электрических нагрузок необходим при выборе количества и мощностей трансформаторов на трансформаторных подстанциях. Проверка токоведущих частей по нагреву и потерям напряжения для расчета колебаний напряжений, для правильного выбора защитных устройств и компенсирующих устройств. Для вычисления расчетных нагрузок в узлах электрической сети до 1000 В  необходимо определить следующие величины:

1) суммарные, номинальные, активные и реактивные мощности силовых  электроприемников по отдельным группам.

2) групповые коэффициенты использования и суммарные средние силовые нагрузки (активные и реактивные) за наиболее загруженную смену.

3) эффективное число электроприемников, коэффициент максимума Кm, максимальную активную мощность , реактивную  и полную мощности по отдельным группам.

4)   расчетную мощность осветительных нагрузок.

5) максимальные значения активной , реактивной , полной  мощности по всей подстанции, где n - число электрических приемников.

При определении электрических нагрузок групп электрических приемников расчетной величиной является средняя мощность наиболее нагруженной смены.

Средняя  активная или реактивная мощность за наиболее загруженную смену определяется по расходу электрической энергии. Согласно ПУЭ за  расчетную активную мощность принята мощность получаемого минимума, который является расчетной величиной для выбора всех элементов электроснабжения по нагреву проводников, трансформаторов и аппаратуры. Расчетная активная мощность  соответствует такой длительной неизменной нагрузке током , которая эквивалентна ожидаемой изменяемой нагрузке по наиболее тяжелому тепловому действию, максимальной температуре или тепловому износу кабеля, либо трансформатора.

Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм

Основной параметр для расчета нагрузок при проектировании  установок - коэффициент использования, величина которого зависит от режима эксплуатации всей установки. Коэффициентом использования за наиболее загруженную смену одного электроприемника или группы электрических приемников  - называется отношение средней активной мощности одного электрического приемника (или группы) к номинальной:

,                                                      (2.1.1)

где - средняя мощность подгруппы за наиболее нагруженную смену, кВт.

Расчетные коэффициенты  и  получены в результате упорядочения диаграмм нагрузки по данным обследования ряда отраслей промышленности.

Расчетные нагрузки (получасовые максимумы активной нагрузки) на всех ступенях распределительных и питающих сетей, включая трансформаторы и преобразователи,  определяются по формуле:

,                 (2.1.2)

где  - средняя мощность электроприемников за наиболее загруженную смену.

- суммарная номинальная активная мощность рабочих приемников, кВт.

-  групповой коэффициент использования активной мощности.

- определяется по таблице, в зависимости от величины группового коэффициента использования и эффективного числа группы электроприемников.

Эффективным числом группы электроприемников называют  число, однородное по режиму работы электроприемников  одинаковой мощности, которая обуславливает ту же величину расчетного максимума нагрузки, что и группы различные по мощности и режиму работы электроприемников:

(2.1.3)

В группе из пяти и более электроприемников эффективное число допускается считать равным тактическому значению m, при величине отношения:

,                                                          (2.11.4)

где  и  - номинальные активные мощности наибольшего и наименьшего электроприемников в группе.

В группе с>3 и0,2  рекомендуется определять по формуле:

,                                                  (2.1.5)

где   - суммарная номинальная мощность всех электроприемников в группе, кВт.

- наибольший по мощности  электроприемник  данной группы, кВт.

Максимальные расчетные мощности определяются следующим образом:

#### Активная мощность рассчитывается по следующей формуле:

,                                                           (2.1.6)

где  - средняя мощность электроприемников за наиболее загруженную смену.

Реактивная мощность рассчитывается по следующей формуле:

если

если

Полная мощность рассчитывается по следующей формуле:

(2.1.7)

Расчетный ток определяем по следующей формуле:

(2.1.8)

Расчет освещения по заводу

Расчет освещения выполняем методом удельной мощности. Определим расчетную мощность для каждого цеха по следующей формуле:

(2.1.9)

где  - удельная мощность

- площадь цеха берется из таблицы

- коэффициент выбирается в зависимости от типа светильника

Для люминесцентных ламп ЛСП, ЖСП =1,15

Для натриевых ламп ЖСК =1,25

Для ламп накаливания НСП =1,25

1) Выбираем типы светильников для каждого цеха.

2) Определим высоту каждого цеха.

Высота цеха для чистых помещений – 10 метров.

Высота цеха для грязных помещений – 14 метров и выше.

3) Определяем минимальную освещенность в каждом цехе по

стандартным значениям освещенности:

4) Определяем удельную мощность в каждом цехе.

5) Определяем площадь каждого цеха, которая берется из таблицы

6) Рассчитываем расчетную мощность по вышеуказанной формуле.

После того как определили расчетную мощность, считаем итоговую расчетную мощность по всем цехам по следующей формуле:

(2.1.10)

где  - итоговая удельная мощность

Все полученные расчетные данные сводим в таблицу 1.

2.2Расчет компенсации

Расчет компенсации со стороны низкого напряжения 0,4 кВ

Расчет компенсации начинаем с выбора силовых трансформаторов, который производится в соответствии со следующими данными:

Распределительное напряжение Uн=6 кВ

Первичное и вторичное напряжение U1/U2 = 6/0,4

Предполагаемая мощность трансформатора Sт = 1000 кВА

Коэффициент загрузки трансформатора

Определим количество трансформаторов N

(2.2.1)

Определим количество трансформаторов по заводу через максимальную расчетную мощность:

Определим количество трансформаторов по заводу через среднюю нагрузку за самую загруженную смену:

Разбивку нагрузки по цеховым трансформаторным подстанциям производим с учетом категории электроприемников и планировки цехов выполненных в графической части лист 1.

Рассмотрим два варианта разбивки нагрузки по трансформаторам приведенных в таблице 2.

Таблица 2  Трансформаторы цеховых ТП

| №Цеха | Наименование цеха | Коффициент загрузки расчетный |  | Колличество трансформаторов | Мощность трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый вариант |  |  |  |  |  |
| I | Цех производства №1 |  | 0,85 | 2 | 630 |
| III,V,VII | Цех производства №2 |  | 0,46 | 2 | 1000 |
|  | Электроцех |  |  |  |  |
|  | Цех производства №3 |  |  |  |  |
| IV | Цех производства №4 |  | 0,84 | 2 | 1000 |
| VI,X | Компрессорная |  | 0,57 | 2 | 1000 |
|  | Цех производства №5 |  |  |  |  |
| II,VIII,IX | Цех производства №6 |  | 0,65 | 2 | 1600 |
|  | Цех производства №7 |  |  |  |  |
|  | Склад |  |  |  |  |
| XI,XII | Насосная станция |  | 0,54 | 2 | 1000 |
|  | Администр.-бытовой корпус |  |  |  |  |
| XIII | Механический цех |  | 0,77 | 4 | 1000 |
| Второй вариант |  |  |  |  |  |
| I | Цех производства №1 | 0,6 |  | 2 | 250 |
| III,V,VII, X,XII | Цех производства №2 | 0,8 |  | 2 | 1000 |
|  | Электроцех |  |  |  |  |
|  | Цех производства №3 |  |  |  |  |
|  | Цех производства №4 |  |  |  |  |
|  | Компрессорная |  |  |  |  |
| IV | Цех производства №5 | 0,84 |  | 2 | 1000 |
| VI,XI | Цех производства №6 | 0,77 |  | 2 | 1000 |
|  | Цех производства №7 |  |  |  |  |
| VIII,IX,II | Склад | 0,83 |  | 4 | 630 |
|  | Насосная станция |  |  |  |  |
|  | Администр.-бытовой корпус |  |  |  |  |
| XIII | Механический цех | 0,77 |  | 4 | 1000 |

Расчетные коэффициенты загрузки трансформаторов

(2.2.2)

где   – полная максимальная расчетная мощность цеха

– количество трансформаторов в цехе

– мощность трансформатора

Рассчитаем капитальные затраты по двум вариантам и сравним их.

Таблица 3

Капитальные затраты по вариантам

| Наименование оборудования | Стоимость единицы оборудования тыс. тенге | Первый вариант |  | Второй вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Общая стоимость тыс. тенге | Количество | Общая стоимость тыс. тенге |
| ТП с трансформаторами ТСЗ 250 | 2500 | - | - | 2 | 5000 |
| ТП с трансформаторами ТМЗ 630 | 2660 | - | - | 4 | 10640 |
| ТП с трансформаторами ТМЗ 1000 | 2875 | 14 | 40250 | 12 | 34500 |
| ТП с трансформаторами ТМЗ 1600 | 6560 | 2 | 13120 | - | - |
| Ячейка КРУ-2 | 218 | 14 | 3052 | 12 | 2616 |
| Ячейка КРУ до 6 кВ с выключателем | 265 | 2 | 530 | - | - |
| Ячейка КРУ до 6 кВ с выключателем | 78 | - | - | 4 | 312 |
| Кабель 1ААШВу-6-1(3х50) | 150 | 0,950 км | 150,2 | 1,16 км | 228,16 |
| Итог |  |  | 57102,2 |  | 53296,16 |

Длина кабельных линий по генеральному плану графическая часть лист 1.

Для дальнейших расчетов выбираем экономически целесообразный второй вариант (с наименьшими капитальными затратами).

Мощность, передаваемая через трансформаторы со стороны ГПП на распределительном напряжении:

(2.2.3)

Требуемая мощность компенсации для блока цехов:

(2.2.4)

(2.2.5)

где  - требуемый тангенс при

- расчетный тангенс из таблицы

Компенсация реактивной мощности со стороны низкого напряжения не требуется.

Расчет компенсации со стороны высокого напряжения 6 кВ

Определим требуемую расчетную мощность компенсации для блока:

(2.2.6)

(2.2.7)

Определим мощность компенсирующего устройства:

(2.2.8)

Производим выбор компенсирующих устройств:

Для первой секции типа БК-6-750 и УК-6-300

Для второй секции  типа БК-6-750 и УК-6-300

В расчетном режиме , что соответствует заданному от системы.

2.3  Расчет потерь трансформаторов

Выбор силовых трансформаторов ТП

Определяем расчетную мощность трансформатора

(2.3.1)

где   – полная расчетная мощность берем из таблицы 4

Определяем расчетный коэффициент загрузки трансформаторов

(2.3.2)

где   - расчетная мощность трансформатора из таблицы 6

- количество трансформаторов

- мощность трансформатора

Определим расчетные коэффициенты загрузки трансформаторов через сменную мощность

(2.3.3)

(2.3.4)

где  – средняя активная нагрузка за самую нагруженную смену

– средняя реактивная нагрузка за самую нагруженную смену

Для остальных ТП расчет аналогичный. По литературному источнику [5] выписываем исходные данные трансформаторов и заносим в таблицу 4. Данные для расчета электрических потерь смотри таблица 5.

Таблица 4

Исходные данные трансформаторов

| Тип трансформатора | Sнт | Uвн | Uнн | ΔРхх | ΔРкз | Uкз % | ixx % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСЗ 250/6 | 250 | 6 | 0,4 | 1 | 3,7 | 5,5 | 3,5 |
| ТМЗ 1000/6 | 1000 | 6 | 0,4 | 2,45 | 12,2 | 5,5 | 1,4 |

Таблица 5

Исходные данные для расчета электрических потерь в    трансформаторе

| № ТП | Наименование цеха |  | Тип трансформатора | Sp | Sпр | Кз(р) |  | Кз(пр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП1 | I Цех производства №1 |  | ТСЗ 2*250 | 306,86 | 358,25 | 0,61 |  | 0,71 |
| ТП2 | III Цех производства №2 |  | ТМЗ 2*1000 | 264,5 | 280,61 | 0,8 |  | 0,88 |
|  | V Электроцех |  |  | 152,19 | 151,19 |  |  |  |
|  | VII Цех производства №3 |  |  | 519,96 | 616,93 |  |  |  |
|  | Х Цех производства №4 |  |  | 544,94 | 563,33 |  |  |  |
|  | XII Администр. комплекс |  |  | 129,83 | 150,00 |  |  |  |
| ТП3 | IV Цех производства №5 |  | ТМЗ 2*1000 | 1689,30 | 1837,5 | 0,84 |  | 0,91 |
| ТП4 | VI Компрессорная станция |  | ТМЗ 2*1000 | 595,48 | 599,99 | 0,77 |  | 0,77 |
|  | XI Насосная станция |  |  | 952,77 | 959,99 |  |  |  |
| ТП5; ТП6 | VIII Цех производства №6 |  | ТМЗ 4*630 | 579,83 | 617,79 | 0,83 |  | 0,84 |
|  | IX Склады сырья |  |  | 1513,54 | 1694,11 |  |  |  |
|  | II Цех производства №7 |  |  | 1026,9 | 1065,7 |  |  |  |

Расчет потерь трансформаторов

Определим реактивные потери трансформатора в режиме холостого хода

(2.3.5)

Определим реактивные потери трансформатора в режиме короткого замыкания

(2.3.6)

Определим активные промежуточные потери трансформатора с учетом нагрузки

(2.3.7)

Определим реактивные промежуточные потери трансформатора с учетом нагрузки

(2.3.8)

Определим активные расчетные потери трансформатора с учетом нагрузки

(2.3.9)

Определим реактивные расчетные потери трансформатора с учетом нагрузки

(2.3.10)

Все полученные значения сводим в таблицу 6.

Таблица 6

Потери трансформаторов

| Рпр | Qпр | Рр | Qр |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,94 | 109,35 | 20,91 | 100,17 |
| 23,79 | 113,18 | 20,51 | 98,40 |
| 25,10 | 119,09 | 22,11 | 105,61 |
| 19,36 | 93,22 | 19,36 | 93,22 |
| 33,19 | 178,43 | 28,32 | 158,60 |

2.4 Выбор силовых трансформаторов ГПП

Намечаем два варианта электроснабжения, для этого произведем выбор трансформаторов.

Определим расчетную мощность трансформатора

(2.4.1)

По полученному значению мощности по литературному источнику [7] выбираем два трансформатора, данные заносим в таблицу 10.

Таблица 7

Расчетные данные трансформаторов

| Наименование показателей | I вариант | II вариант |
| --- | --- | --- |
| Мощность трансформатора SТР | ТМН-6300 | ТМН-4000 |
| Напряжение UВН (кВ) | 110 | 110 |
| Напряжение UНН (кВ) | 6 | 6 |
| Потери в режиме хх (кВт) | 9,4 | 6,7 |
| Потери в режиме кз (кВт) | 46,5 | 33,5 |
| Ток холостого хода IХХ (%) | 0,9 | 1 |
| Напряжение короткого замыкания UКЗ (%) | 7,5 | 7,5 |
| Масса оборудования (т) | 19,6 | 16,28 |
| Площадь (м2) | 200 | 200 |
| Стоимость оборудования (тыс. тенге) | 1551 | 1077 |
| Стоимость монтажных работ (тыс. тенге) | 177 | 171 |
| Стоимость строительной части (тыс. тенге) | 372 | 372 |
| Полная стоимость (тыс. тенге) | 2100 | 1620 |

Определим расчетные коэффициенты загрузки трансформаторов

Для первого варианта:                                          Для второго варианта:

(2.4.2)

Определим расчетные коэффициенты загрузки трансформаторов через сменную мощность

Для первого варианта:                                       Для второго варианта:

(2.4.3)

Общее время максимальных потерь для узлов:

(2.4.4)

Расчет потерь электрической энергии в трансформаторах производим

,                          (2.4.5)

где   n – количество трансформаторов

Для первого варианта:

Для второго варианта:

Стоимость потерянной электрической энергии:

(2.4.6)

где   β=3,95 руб/кВт

Для первого варианта:

СПЭ1=3,95∙26521,98=1047599,17 тыс.руб

Для второго варианта:

СПЭ1=3,95∙300583,27=1187303,91 тыс.руб

Стоимость отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание:

Саро=Раро%100∙КΣ тыс.руб,                                                     (2.4.7)

где  =15% - отчисления на эксплуатационные мероприятия

Для первого варианта:

Саро1=15100∙2100=315 тыс.руб

Для второго варианта:

Саро2=15100∙1620=243 тыс.руб

Приведенные затраты:

(2.4.8)

где  =0,125 – нормативный коэффициент срока эксплуатации.

- полная стоимость трансформатора из таблицы 10

Для первого варианта:

ЗIВАР=0,125∙2100+1047599,17+315=1048176,67 тыс.руб.

Для второго варианта:

ЗIIВАР=0,125∙1620+1187303,91+315243=1187749,417 тыс.руб.

Выбираю вариант с меньшими приведенными затратами, т.е. Вариант I.

2.5 Расчет токов короткого замыкания

Рисунок 1 Схема электроснабжения блока

Рисунок 2 Схема замещения электроснабжения блока цехов

Расчет токов короткого замыкания ГПП

Для расчета токов короткого замыкания составляем схему электроснабжения блока цехов (рисунок 1) по которой составим схему замещения (рисунок 2) и по этой схеме будем производить дальнейший расчет в относительных единицах.

Для определения сопротивлений схемы замещения необходимы следующие данные:

Sб=1000 МВА - базисная мощность задаемся

Sкз=3800 МВА - мощность короткого замыкания по заданию

L=40 км - длина воздушной линии

Расчет производим для двух точек короткого замыкания К1 и К2.

Определим сопротивление системы

(2.5.1)

Определим сопротивление линии

(2.5.2)

гдеl-длина линии в км.

Определим сопротивление трансформаторов

(2.5.3)

Определим результирующие сопротивления для точек короткого замыкания К1 и К2:

(2.5.4)

(2.5.5)

Определив сопротивления и выполнив преобразования схемы замещения определим токи:

Определим базисный ток ступеней короткого замыкания

(2.5.6)

Для точки К1:                                                           Для точки К2:

Определим начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания

(2.5.7)

Для точки К1:                                                             Для точки К2:

Определим значение мгновенного амплитудного значения ударного тока

(2.5.8)

Для точки К1:                                                      Для точки К2:

Определим значение действующего амплитудного значения ударного тока

Для точки К1:

(2.5.9)

Для точки К2:

(2.5.10)

Расчет токов короткого замыкания со стороны высокого

напряжения ТП-1  6 кВ

Расчет токов короткого замыкания выполним для трансформаторной подстанции ТП-1 со стороны высокого напряжения для точки К-3.

Определим сопротивления кабельной линии

(2.5.11)

(2.5.12)

где   - длина кабельной линии в км (кабель выбирается по генплану

графическая часть лист 1)

Определим результирующие сопротивления для точки короткого замыкания:

(2.5.13)

Определив сопротивления и выполнив преобразования схемы замещения, определим токи:

Определим базисный ток ступеней короткого замыкания

(2.5.14)

Определим начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания

(2.5.15)

Определим значение мгновенного амплитудного значения ударного тока

(2.5.16)

Определим значение действующего амплитудного значения ударного тока

(2.5.17)

Расчет токов короткого замыкания со стороны низкого напряжения ТП-1  0,4 кВ

Расчет токов короткого замыкания выполним для трансформаторной подстанции ТП-1 со стороны низкого напряжения для точки К-4. Расчет выполняем в именованных единицах.

Определим сопротивления кабельной линии

(2.5.18)

(2.5.19)

Определим сопротивление трансформаторов в относительных единицах:

(2.5.20)

(2.5.21)

Определим сопротивление трансформаторов в именованныхединицах:

(2.5.22)

(2.5.23)

Определим результирующие сопротивления для точки короткого замыкания:

(2.5.24)

(2.5.25)

(2.5.26)

Определим начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания

(2.5.27)

Определим значение мгновенного амплитудного значения ударного тока

(2.5.28)

Определим значение действующего амплитудного значения ударного тока

(2.5.29)

2.6  Выбор месторасположения ГПП

Для выбора месторасположения ГПП выполняется картограмма электрических нагрузок. По генеральному плану блока цехов, выполненному в графической части на листе 1, для всех цехов определяем координаты нагрузки X и  Y. Принимаем за оси координат границы территории блока.

Таблица 8

Координаты нагрузки X, Y

| Наименование цеха | Координата x (мм) | Координата y (мм) |
| --- | --- | --- |
| Цех производства№1 | 243 | 264 |
| Цех производства№2 | 76 | 264 |
| Цех производства№3 | 485 | 487 |
| Цех производства№4 | 426 | 264 |
| Электроцех | 372 | 481 |
| Компрессорные | 221 | 382 |
| Цех производства№5 | 227 | 488 |
| Цех производства№6 | 76 | 147 |
| Склад | 186 | 100 |
| Цех производства№7 | 76 | 382 |
| Насосные станции | 372 | 394 |
| Административно бытовой корпус | 557 | 344 |
| Механический цех | 339 | 109 |

Определяем радиусы окружности нагрузки для активной и реактивной мощности

(6.1)                                  (2.6.1)

где  - активная мощность расчетная

- реактивная мощность расчетная

- масштаб

Таблица 9

Радиусы окружности нагрузки активной и реактивной мощности

| Наименование цеха | Rip (мм) | Riq (мм) |
| --- | --- | --- |
| Цех производства№1 | 10 | 11 |
| Цех производства№2 | 17 | 19 |
| Цех производства№3 | 3 | 6 |
| Цех производства№4 | 29 | 31 |
| Электроцех | 2 | 4 |
| Компрессорные | 10 | 11 |
| Цех производства№5 | 10 | 9 |
| Цех производства№6 | 8 | 5 |
| Склад | 29 | 24 |
| Цех производства№7 | 9 | 10 |
| Насосные станции | 16 | 18 |
| Административно бытовой корпус | 2 | 3 |
| Механический цех | 57 | 52 |

По найденным координатам х и у определяем центр электрических нагрузок ГПП

(2.6.2)

(2.6.3)

После определения центра электрических нагрузок с учетом розы ветров выбираем окончательное место расположения ГПП. Так как координаты ГПП получились в зоне, где находятся загрязненные цеха с агрессивной средой, то ГПП переносим в чистое место.

Уточненные  координаты ГПП принимаю:

,

2.7 Выбор силового электрооборудования

Выбор кабеля от ГПП к ТП

Выбор кабеля будем производить по генеральному плану блока цехов графическая часть лист 1 от главной понизительной подстанции к цеховым трансформаторным подстанциям. Кабель выбирается по следующим условиям:

1) По длительно допустимому току;

2) По экономической плотности тока;

3) По термической устойчивости;

4) Проверке по потере напряжения.

Выполним расчет выбора высоковольтного кабеля от ГПП к первой трансформаторной подстанции ТП-1.

Выбор кабеля по длительно допустимому току

Определяем максимальный ток послеаварийного режима:

(2.7.1)

Максимальный расчетный ток нормального режима:

(2.7.2)

Условия выбора кабеля по допустимому току:

(2.7.3)

(2.7.4)

где   - температурный коэффициент, учитывает условия окружающей          среды по отношению к расчетной

- поправочный кабель на количество кабелей прокладываемых в одной траншее одновременно

- коэффициент продолжительности включения, при продолжительном нагрузочном режиме работы, который характерен для всего высоковольтного оборудования.

Выбираем кабель марки

Выбор кабеля по экономической плотности тока

Расчетное сечение:

(2.7.5)

где   =1,4  – экономическая плотность тока, зависящая от числа часов работы в году

Выбираем кабель марки

Выбор кабеля по термической устойчивости

Действительное время отключения кабельной линии:

(2.7.6)

где  =0,115 с – собственное время отключения выключателя

=1,2 с – время релейной защиты

Определяется тепловой импульс тока КЗ:

(2.7.7)

где   Та – время затухания апериодической составляющей тока

Минимальное сечение:

(2.7.8)

Выбираем кабель марки

Проверка кабеля по потере напряжения

Определяем сопротивление кабеля:

(2.7.9)

(2.7.10)

где    – длина кабельной линии, км

и  - удельные  сопротивления кабеля

Потеря напряжения на кабеле составит:

(2.7.11)

Если потеря напряжения в процентах не более 5% кабель проходит по потере напряжения:

(2.7.12)

Выбор высоковольтного выключателя

Таблица 10

Исходные данные высоковольтного выключателя

| Условие выбора | Расчетные исходные данные | Исходные данные выключателя |
| --- | --- | --- |
|  | 6 кВ | 6 кВ |
|  | 93,41 А | 630 А |
|  | 6,85 кА | 25 кА |
|  | 13,56 кА | 25 кА |

Выбираем ячейку КРУ-2 с выключателем ВВТЭ-6/630У2

Аналогично выполняем выбор высоковольтного выключателя и ячеек к трансформаторам остальных трансформаторных подстанций. Выбор производили по литературному источнику [7].

Таблица 11

Технические данные выключателя

| Тип | Номинальное напряжение кВ | Номинальное рабочее напряжение кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, А | Нормированное содержание апериодической составляющей | Предельный сквозной ток, кА |  | Номинальный ток включения, кА |  | Ток термической стойкости, кА/допустимое время его действия, с | Полное время отключения, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наибольший пик | Начальное действующее значение | Наибольший пик | Начальное действующее значение |  |  |
| ВВТЭ-6/630У2 | 6 | 12 | 630 | 10 | 60 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10/3 | 0,05 |

Таблица 12

Выбор высоковольтных выключателей и ячеек к ТП

| № ТП | Тип выключателя | Марка ячейки |
| --- | --- | --- |
| ТП-1 | ВВТЭ-6/630У2 | КРУ-2 |
| ТП-2 | ВВТЭ-6/630У2 | КРУ-2 |
| ТП-3 | ВВТЭ-6/630У2 | КРУ-2 |
| ТП-4 | ВВТЭ-6/630У2 | КРУ-2 |
| ТП-5 | ВВТЭ-6/630У2 | КРУ-2 |
| ТП-6 | ВВТЭ-6/630У2 | КРУ-2 |

Расчет шин напряжением на 6 кВ и 0,4 кВ

Таблица 13

Исходные данные для расчета шин 10 кВ и 0,4 кВ

| Напряжение (кВ) | 6 | 0,4 |
| --- | --- | --- |
| IР(а) (А) | 461,76 | 466,23 |
| tд (с) | 1,21 | 0,3 |
| l (мм) | 1000 | 540 |
| а (мм) | 250 | 150 |
| t0/ (0C) | 18 | 18 |
| iуд (кА) | 1,8 | 15,24 |
| I// (кА) | 6,85 | 7,7 |
| Та (с) | 0,01 | 0,01 |

Расчет шин 6 кВ к ГПП

Условие выбора шин по длительно допустимому току:

(2.7.13)

Принимаем шины однополосные, алюминиевые прямоугольного сечения

Определим усилие под воздействием токов короткого замыкания:

(2.7.14)

Определим динамическое усилие шин:

(2.7.15)

Определим момент сопротивления на шинах:

(2.7.16)

Определим  механическое напряжение в материале шин:

(2.7.17)

(2.7.18)

Определимначальныйтепловойимпульс:

(2.7.19)

Определим тепловой импульс короткого замыкания:

(2.7.20)

Определим номинальную температуру нагрева шин:

(2.7.21)

Сравним предельно допустимую температуру нагрева шин с номинальной температурой нагрева шин:

По условию видно, что номинальная температура не превышает предельно допустимую температуру. Значит, шины проходят.

Расчет шин 0,4 кВ

Условие выбора шин по длительно допустимому току:

Принимаем шины медные прямоугольного сечения

Определим усилие под воздействием токов короткого замыкания:

Определим динамическое усилие шин:

Определим момент сопротивления на шинах:

Определим  механическое напряжение в материале шин:

Определимначальныйтепловойимпульс:

Определим тепловой импульс короткого замыкания:

Определим номинальную температуру нагрева шин:

Сравним предельно допустимую температуру нагрева шин с номинальной температурой нагрева шин:

По условию видно, что номинальная температура не превышает предельно допустимую температуру. Значит, шины проходят.

2.8 Выбор  защитной коммутационной аппаратуры на 0,4 кВ

Выбор автомата ввода

Определяем полную расчетную мощность:

(2.8.1)

Определим ток послеаварийного режима:

(2.8.2)

Определим пусковой ток:

(2.8.3)

Пиковый ток автомата ввода:

(2.8.4)

Условие выбора автомата:

(2.8.5)

(2.8.6)

Выбираем автоматический выключатель серии ВА-83-41 с номинальным током , и током электромагнитного расцепителя. Выбор автомата ввода производим по литературному источнику [2],  изображен в графической части лист 4.

Выбор секционного выключателя

Определим ток нормального режима:

Пусковой ток для данного потребителя:

Пиковый ток секционногоавтомата:

Условие выбора автомата:

Выбираем автомат серии ВА74-40 с номинальным током ,  током  электромагнитногораасцепителя и током теплового расцепителя

Выбор секционного выключателя производим по литературному источнику [2], а также изображаем в графической части лист 4.

Выбор проводниковой продукции и защитной аппаратуры

Выбор проводниковой продукции и защитной аппаратуры выполним для одного электроприемника, для других электроприемников расчеты выполняются аналогично этому. Все полученные результаты сводим в таблицу 19.

Выбор автоматического выключателя, магнитного пускателя и теплового реле

Определим номинальный ток двигателя:

(2.8.7)

Пусковой ток для данного потребителя:

где   К – пусковая кратность двигателя по таблице

Условие выбора автомата:

Пиковый ток автомата:

(2.8.8)

Выбираем автомат серии ВА51-26 с номинальным током ,  током  электромагнитного расцепителя и током теплового расцепителя. Выбор автоматического выключателя производим по литературному источнику [2].

Магнитный пускатель марки  ПМЛ 163

Тепловое реле типа  РТЛ 6А

Выбор провода

Провод будем прокладывать в трубах, а его выбор будем выполнять по двум условиям длительно допустимого тока:

(2.8.9)

(2.8.10)

где   - коэффициент загрузки из таблицы

- поправочный коэффициент из таблицы

Выбираем провод марки  с допустимым током

Выбор кабеля от ТП1-0,4 кВ  к распределительному шкафу ШР-7

Выбор проводниковой продукции выполним для одного распределительного шкафа ШР-7, для других распределительных шкафов расчеты выполняются аналогично этому. Все полученные результаты сводим в таблицу 20.

Выбор автоматического выключателя

Автоматический выключатель выбираем по току рабочему нормального режима, который берем из таблицы для ШР-7.

Определим ток нормального рабочего режима:

Пусковой ток для данного потребителя:

Пиковый ток автомата:

Условие выбора автомата:

Выбираем автоматический выключатель серии ВА51с номинальным током ,  током  электромагнитного расцепителя и током теплового расцепителя. Выбор автоматического выключателя производим по литературному источнику [2].

Выбор кабеля к ШР-7

(2.8.12)

Выбираем кабель марки  с допустимым током

Выбор проводниковой продукции производили по литературному источнику [8]. Тип силовой сборки ПР-85.

2.9 Расчёт заземляющего устройства цеховой подстанции

Исходные данные

U1 = 10 кВ

U2 = 0,4 кВ

Iз = 24 А

Грунт: суглинок

Рисунок 3 Заземление

Задаемся условиями

Вид заземлителя прут диаметром 12 мм

Lст = 5 м – длина стержня

а = 5 м – расстояние между стержнями

bxh = 40 x4 мм – размеры полосы

t = 70 см – глубина заложения

расположение : в ряд

Подготовительные данные

Удельное сопротивление грунта  = 1 * 104 Ом/см

Согласно  [1] § 1.7.62, при U2 =0.4 кВ принимаем сопротивление З.У.

Rзу≤ 4 Ом

Согласно  [1]§ 1.7.57, при U1=10 кВ принимаем  сопротивление З.У.

Rзу= =5,2 Ом

Кс = 2 – сезонный коэффициент

Приближённый расчёт

Определяем сопротивление одиночного прутка

Rоп = 0.00227*р*Кс = 0.00227*1*104*2 = 45,4 Ом

Количество заземлителей

Длина связывающей полосы

Определяем сопротивление полосы

Сопротивление заземлителя с учетом заземляющей полосы

Уточнённый расчёт

Определяем действительное количество прутков

Уточненная длина полосы

Определяем сопротивление полосы

Сопротивление заземлителя с учетом заземляющей полосы

Примечание: ЗУ расположены со стороны подстанции. Внутренний контур соединён с внешним не менее чем в двух местах согласно ПУЭ. Всё оборудование радиально зануляется.

3 Выбор рационального варианта электроснабжения предприятия.

Сопоставление вариантов производится на основе определения экономической эффективности капитальных вложений, критерием которой являются минимальные приведенные годовые затраты. Для каждого сравниваемого варианта определяются приведенные к одному году затраты введением нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений . Из двух рассматриваемых вариантов наиболее экономичным считается тот вариант, для которого приведенные затраты оказались наименьшими.

При проведении технико-экономических расчетов электроэнергетических объектов промышленных предприятий сравнивают варианты с одинаковой степенью надежности и сроком строительства объекта не более 1 года. В этом случае  приведенные затраты определяем по формуле

,                           (3.1)

где     – общая сумма капитальных вложений на реконструкцию

(или строительство) электрических сетей или их элементов, тыс. тенге

- годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб.

1-вариант

Сприв=0,12∙45270+31623,56=37055,96 тыс.руб.

2-вариант

Сприв=0,12∙45630+33078,61=38194,21 тыс.руб.

Предпочтение отдаем  1-варианту, так как приведенные затраты получились меньше.

Сравниваем варианты по сроку окупаемости.

Сравнительный срок окупаемости показывает, за какое время окупаются дополнительные капиталовложения и определяется по следующей формуле

(3.2)

Полученное значение сравниваем с нормативнымв энергетике. Выбираем 1-вариант с наименьшими капитальными вложениями и эксплуатационными затратами.

Затем определяем сравнительный коэффициент экономической эффективности (обратная величина сроку окупаемости) по формуле

(3.3)

Коэффициент экономической эффективности получился больше нормативного .

Затем определяем сравнительный коэффициент эффективности снижения потерь электроэнергии в натуральном выражении. Он показывает, какое снижение потерь электроэнергии за год приходится на каждый тенге капиталовложений в более капиталоемкий вариант

,                                 (3.4)

где    – годовое снижение потерь электроэнергии в выбранном варианте

Сравнительный коэффициент эффективности снижения потерь электроэнергии для  1- варианта

Сравнительный коэффициент эффективности снижения потерь электроэнергии для  2- варианта

Сравнительный коэффициент эффективности снижения потерь электроэнергии для  I варианта получился  ниже, чем по II варианту.

Все расчетные показатели технико-экономического сравнения двух вариантов схем электроснабжения, а также качественные технические показатели необходимо сводим в таблицу 34

Таблица 34

Сравнительная характеристика двух вариантов схем

| Показатель | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, тыс. руб Эксплуатационные расходы (без учета потерь), тыс. руб Стоимость потерь, тыс. руб Приведенные затраты, тыс. руб | 45270 27172,301 6367,774 78810,075 | 42630 28627,351 6367,774 77625,125 |

Вывод  по выбору рационального варианта

Из приведенных выше вычислений видно, что по себестоимости трансформатор ТСЗ дешевле, чем трансформатор TRIHAL, то есть более экономичным и рациональным вариантом является  вариант 2.

4 Расчет молниезащиты и заземляющего устройства трансформаторной подстанции

Открытые распредустройства (ОРУ) и ПС должны быть защищены от прямого удара молнии (ПУМ) в соответствии с [ 9] .

Защита от ПУМ может осуществляться как отдельно стоящими молниеотводами, так и установленными на конструкциях ОРУ. Последнее решение является более экономичным, но допускается при определенных ограничениях.

Установка молниеотвода на конструкции ОРУ-35 кВ допускается при рэ до 500 Ом.м независимо от площади ЗУ, при 750 >рэ> 500 Ом.м, если S = 10000 м2 и более.

От стоек конструкций ОРУ 35 кВ с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления в 3-4-х направлениях. Кроме того, должны быть установлены 2-3 вертикальных электрода длиной 3-5 м на расстоянии не менее длины электрода от стойки с молниеотводом.

При установке отдельно стоящих молниеотводов они должны иметь обособленный заземлитель с сопротивлением Rз ≤ 80 Ом, расстояние по земле между заземлениями ПС и молниеотвода должно быть не менее 3 м, а расстояние по воздуху между молниеотводом  и   оборудованием ПС - не менее 5 м.

Зоны защиты одного, двух и более стержневых молниеотводов рассчитываются по выражениям, приведенным в [ 1,4,18 ] и в других литературных источниках.

Характеристика молниезащиты: на шинах подстанции устанавливаются вентильные разрядники, трубчатые разрядники устанавливают на вводах и в конце тросовых участков. Подходы ВЛ защищают тросами. Если подходы экранированы окружающими строениями, защита молниеотводами не обязательна. Вентильные разрядники присоединяют под один разъединитель вместе с трансформаторами напряжения.

На рисунке 10  показано расположение защищаемого сооружения   и                          молниеотвода.

Определить высоту молниеотвода при ударе молнии, если  Iм = 150 кА,

сопротивление импульсного заменителя   Rи = 10 Ом, высота защищаемого сооружения   hx = 10 м, размеры сооружения    6 х 6 м.

По формуле находим

Uмакс. = = 1810 кВ.

Расстояние по воздуху должно быть не менее:

Sв = 1810/500=3,62 м..

Расстояние в земле

Sз = = 5 м..

При этих расстояниях не произойдет пробоя между молниеотводом и защищаемым сооружением.

Высота молниеотвода выбирается так, чтобы защищаемое сооружение находилось в защитной зоне молниеотвода.

Для этого при одиночном молниеотводе необходимо, чтобы

rxSв + a = 3,62 + 6 = 9,62 м,	(4.1)

где  а – размер стороны защищаемого объекта.

Высота молниеотвода определяется по формуле

rx = 1,6h(h – hx )/(h + hx),                                (4.2)

решением  квадратного уравнения относительно h

,        	                  (4.3)

Приняв rx = 10м, при, hx = 10 м находим высоту молниеотвода h = 19 м.

Рисунок 6. Расположение защищаемого сооружения и молниеотвода

5 Защита от атмосферных перенапряжений

Для защиты силовых трансформаторов и остального оборудования ПС от волн атмосферных перенапряжений, набегающих с ВЛ, на каждой секции шин напряжением 35 и 10 кВ предусматривается установка комплекта вентильных разрядников, соответственно РВС-35 и РВО-10кВ [4,9]. Эти разрядники необходимо устанавливать возможно ближе к силовому трансформатору. При больших размерах ОРУ на каждой секции шин устанавливают по два комплекта вентильных разрядников: один непосредственно у силового трансформатора, второй - на шинах.

Для ограничения волн атмосферных перенапряжений, поступающих на шины ПС с ВЛ, предусматривается защита подходов.

На подходах ВЛ-10 кВ, если последние выполнены на деревянных опорах, устанавливаются два комплекта трубчатых разрядников:

- РТ-1 на расстоянии 200-300 м (на третьей опоре) от ПС,

- РТ-2 на первой опоре для защиты разомкнутого конца ВЛ в случае отключенного состояния выключателя линии.

Сопротивления заземления РТ-1 и РТ-2 не должны превышать 10 Ом при рэ≤ 1000 Ом.м и 15 Ом при более высоких р.

Если ВЛ-10 кВ выполнена на железобетонных опорах, то установка РТ-1 и РТ-2 не требуется, но при этом опоры ВЛ на подходе должны бытьзаземлены, сопротивления заземления опор не должны превышать значений, указанных в таблице. 35

Таблица 35

Значения сопротивлений заземления

| Удельное сопротивление грунта, Ом.м | Сопротивление заземления, Ом |
| --- | --- |
| до 100 | 10 |
| 100-500 | 15 |
| 500-1000 | 20 |
| 1000-5000 | 30 |
| > 5000 | 6.10 р |

Сопротивление заземления опор ВЛ-10 кВ в населенной местности

Подходы ВЛ-35 кВ должны быть защищены тросом на расстоянии 1-2 км. На каждой опоре подхода трос должен быть заземлен. Сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом при р < 100 Ом.м и 20 Ом при р > 500 Ом.м.

Комплект трубчатых разрядников РТ-1 (на первой опоре подхода) устанавливается в следующих случаях:

- линия по всей длине выполнена на деревянных опорах;

- линия выполнена на деревянных опорах, а подход на металлических или железобетонных.

Комплект трубчатых разрядников РТ-2 устанавливается в тех случаях, когда ВЛ-35 кВ не имеют троса по всей длине.

В проекте должна быть приведена схема электрических соединений ПС с расстановкой вентильных разрядников и схема защиты подходов с указанием марок трубчатых разрядников.

Пределы токов отключения выбираются из условий:

- действующее значение ударного трехфазного тока к.з. должно быть меньше верхнего предела,

- ток двухфазного к.з. 1кз должен быть больше нижнего предела тока отключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе выполнены расчеты и выбор основного оборудованияремонтно-механического цеха предприятия ООО «Лысьванефтемаш». В основном разделе рассчитаны электрические нагрузки трубного цеха, потери трансформаторов, токи короткого замыкания и заземляющие устройства цеховой подстанции. На основание расчетов для ТП-1 выбраны силовые сухие трансформаторы марки ТСЗ-250 кВа, и питающие кабеля марки ААБЛу-6-1(3х35) Iдоп=105 А.

В специальной части выполнены расчеты и выбор элетропривода главного  подъема  мостового крана в цеху. Выбранная система электропривода ТП-Д полностью обеспечивают плавный пуск и динамическое торможение крана.

Сравнительный срок окупаемости трансформаторов составляет 1,8 года.Коэффициент экономической эффективности получился больше нормативного .

# Список использованных источников

1	Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Н.А. Акимова,  Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Мастерство, 2002.

2 	Портал промышленной кооперации Пермского края [Электронный ресурс] // Портал промышленной кооперации: [сайт]. [2020]. URL: https:/​/​prompermkrai.ru (дата обращения: 15.Апрель.2020).

3 	Ермилов А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий.- 2009 - No 1- C. 15-21. Москва. Энергоатомиздат.

4	 Никулин В.Д.,Скребнева Е.В. Энергетика и энергосбережение: теория и практика // Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. - 2018 - No 1 - С. 12-16. Кемерово.

5 	Коновалова, Л.Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок/ Л.Л. Коновалова, Л.Д. Рожкова.- М.: Энергоатомиздат, 2018.

6 	Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов/ Е.А. Конюхова.- Мастерство, 2002.