ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: Модернизация привода дымососа котла водогрейного газомазутного КВГМ – 100 (на примере ООО «Привод-Теплоэнергоресурс»).

Выполнил студент группы АЭП-15-1бозЛФ

Комаров Кирилл Анатольевич

Руководитель Вотинова Светлана Юрьевна

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Описание предприятия	5

1.1 Общие сведения о котельной	5

1.2 Основные требования к электрооборудованию котельной	6

1.3 Электроснабжение газовой котельной	7

2 Расчет оборудования	8

2.1 Расчет и выбор двигателей приводов	8

2.2 Расчет и выбор электроаппаратов и питающих кабелей	12

2.3 Итоги выбора оборудования	14

3 Обслуживание оборудования	17

3.1 Обслуживание электрооборудования котельной	17

3.2 Рекомендации по ремонту электрооборудования	18

3.3 Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации

электрооборудования	19

4 Модернизация оборудования	22

4.1Выбор оборудования для модернизации	22

4.2 Необходимость модернизации	23

4.3 Сопоставление энергетических показателей способов регулирования производительности дымососов	24

4.4Выбор преобразователя частоты	27

4.5 Логгер параметров	38

Заключение	41

Список использованных источников	43

ВВЕДЕНИЕ

Газовая котельная является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим нужды огромного количества потребителей как среди физических лиц, так и среди предприятий города. Объектом исследования данной работы является деятельность котельной ООО «Привод - Теплоэнергоресурсы».

С учетом важности объекта для инфраструктуры города и повышенной опасностью вследствие применения газового топлива к электрооборудованию котельной предъявляются повышенные требования.

Целью дипломного проекта является подбор электрооборудования, отвечающего современным требованиям по безопасности, экономичности, надежности и условиям работы, для осуществления модернизации важнейшей составляющей котельной – газо-мазутного водогрейного котла.

Электрооборудование котельной обладает высокими исходными показателями надежности. Однако с учетом того, что оборудование используется в течение длительного времени (десятки лет) важны не только первоначальные показатели. Текущая надежность и работоспособность оборудования во многом зависит условий эксплуатации, организации технического обслуживания и ремонта.

Важным резервом является также правильный выбор оборудования по мощности и уровню использования. Не менее важным в текущих условиях является экономическая обоснованность выбранного оборудования и способов его эксплуатации и обслуживания.

В текущих условиях оборудование зачастую не соответствует нагрузкам ввиду экономической ситуации (снижение потребления) или сезонных/суточных колебаний, а стоимость электроэнергии неукоснительно растет как в абсолютном, так и относительном выражении. Поэтому модернизация оборудования для повышения экономичности в широких диапазонах регулирования как никогда актуальна.

Для достижения цели дипломной работы необходимо выполнить следующие задачи:

- ознакомится с оборудованием котельной, режимами его работы;

- выбрать электропривод и аппараты защиты;

- изучить требования по эксплуатации и ремонту электрооборудования

котельной;

- изучить системы и формы эксплуатации электрооборудования

котельной;

- рассмотреть возможность модернизации электропривода установкой

частотного преобразователя.

# 1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

# 1.1 Общие сведения о газовой котельной

Газовая котельная расположена в городе Лысьва на территории предприятия ЛЗТМ «Привод».  Котельная обеспечивает тепловой энергией, горячим водоснабжением и перегретым паром часть города, а также несколько производств.

Котельные системы, работающие на природном газе, очень производительны и при этом экологически чисты. Котельная представляет собой отдельно стоящее здание размером 150×40×18м.  Характеристики ограждающих и несущих конструкций соответствуют нормативным требованиям по огнестойкости и пожарной безопасности. Топливом для котельной служит природный газ, поступающий по газопроводу с газокомпрессорной станции. На топливопроводах устанавливаются фильтры тонкой очистки.

В котельной установлены шесть котлов (два водогрейных и четыре паровых). Для подачи тепла и горячей воды потребителям применяются сетевые (зимние), смесительные (котловые), подпиточные, напороподдерживающие и др. насосы. Применяются схемы управления двумя насосами, один из которых является рабочим, второй - резервным. Повысительные насосы включаются автоматически при снижении давления в водопроводной сети и выключаются при достижении расчетного значения. Применяются индивидуальные котловые насосы, обеспечивающие независимую работу котлов. Также используются вентиляторы, дымососы, кран-балки, электрозадвижки и другое электрооборудование.

Для контроля за параметрами котельной применяются контрольно-измерительные приборы, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений, позволяющие осуществлять учет отпускаемой тепловой энергии, расхода холодной воды и топлива, потребляемой электроэнергии, контроль параметров работы оборудования котельной.

Система управления непрерывно контролирует параметры теплоносителя и в случае выхода их за установленные граничные значения блокирует работу соответствующего котла. Также контролируются такие общекотельные параметры, как исправное электропитание, загазованность, наличие угарного газа и т.д., и в зависимости от параметра выдается определенное управляющее воздействие. В процессе работы постоянно осуществляется контроль исправности всех датчиков, т.е. реализуется функция самодиагностики.

# 1.2 Основные требования к электрооборудованию котельной

Производственная котельная ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» работает преимущественно на газовом топливе соответственно помещение и оборудование котельной относятся к классу BI-б, который имеет следующие требования:

а) взрывобезопасное исполнение электродвигателейвентиляторов аварийной вентиляции с дублирующим управлением вне взрывоопасного помещения;

б) электродвигатели к насосам должны быть защищены, а их контактные кольца должны быть заключены в закрытый кожух;

в) взрывозащитное исполнение аппаратов и приборов с искрящими частями;

г) водопыленепроницаемое исполнение стационарных светильников ивзрывобезопасное переносных.

Выбор сечений и защиты проводов и кабелей должен производиться в соответствии с нормами для взрывоопасных помещений.

Обязательное заземление электродвигателей, пусковой аппаратуры и металлических частей осветительной аппаратуры.

# 1.3 Электроснабжение газовой котельной

При проектировании системы электроснабжения и реконструкции электрических установок должны рассматриваться перспективы развития систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими, снижение потерь электрической энергии. При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования. При решении вопросов электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы, учитывать вероятность кратковременного снижения и полного исчезновения напряжения.

Питание котельной осуществляется от собственной двухтрансформаторной комплектной подстанции КТП 2х400/10/0,4кВ. Электроприемниками котельной являются технологическое оборудование, вентиляция, рабочее и аварийное освещение, щиты управления и автоматизации. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники котельнойотносятся к первой категории. Питание электроприемников осуществляется от сети напряжением 380/220 В и 6000В.

Для управления электродвигателями технологического оборудования и вентиляции запроектированы ящики управления асинхронными двигателями со степенью защиты IP 65 (класс защиты IP 65 - полная защита от пыли, защита от водяных струй в любом направлении.). Подключение электродвигателей выполнено через гибкий ввод.

# 2 РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Расчет и выбор двигателей приводов

В ходе   прохождения практики передо мной была поставлена задача выбрать привод сетевого насоса, с известной желаемой производительностью и давлением на выходе.

Основным элементом любого электропривода является двигатель. Именно его данными определяется выбор других элементов электропривода - преобразователей, коммутационной аппаратуры, резисторов, элементов защиты и так далее. Выбор двигателя недостаточной мощности может привести к нарушению заданного цикла, снижению производительности рабочей машины. Излишняя мощность приводит к повышению первоначальной стоимости, потерям энергии за счет снижения КПД двигателя, снижается коэффициент мощности. Таким образом, обоснованный выбор электродвигателя является весьма важной задачей.

2.1.1 Расчет и выбор двигателя сетевого насоса

Центробежные насосы в большинстве случаев выполняются быстроходными, поэтому их приводные двигатели имеют высокую угловую скорость ω0=150 – 300 рад/с и соединяются с валом насоса непосредственно.

Определяю статическую мощность двигателя насоса по формуле:

(2.1)

где ρ = 1000кг/м3- плотность перекачиваемой жидкости;

g= 9,81 м/с2- ускорение свободного падения;

Q= 0,08м3/с - производительность насоса;

Нс =55 м - статический напор, определяемый, как сумма высот всасывания hви нагнетания hн;

∆Н =1,0 м - потеря напора в трубопроводах насосной установки;

ηном = 0,75- КПД насоса, принимаемый для центробежных насосов с давлением свыше 0,4 ∙ 105 Па;

ηп = 0,90,95 - КПД передачи;

kз= 1,11,3 - коэффициент запаса, учитывающий увеличение мощности двигателя в переходных режимах.

Определяю мощность двигателя насоса:

(2.2)

Выбираю двигатель АИР250S4с номинальными данными:

- Рн= 75кВт – номинальная мощность двигателя;

- Iн = 137,8 А – номинальный ток;

- Uн = 380 В– номинальное напряжение;

- nн = 1480 об/мин – номинальная частота;

- cosн= 0,88 – номинальный коэффициент мощности;

- Кп = 6,8 - кратность пускового тока;

- =2,3 - перегрузочная способность.

2.1.2 Расчет и выбор двигателя поршневого компрессора

Для расчета мощности двигателя определяю по таблице 70 [4]работу изотермического и адиабатического сжатия 1 м3 атмосферного воздуха до требуемого давления р2 = 9,81·105Па, которая равна А=(Аи+Аа)/2=138,5Дж/м3.

Определяю статическую мощность двигателя компрессора по формуле:

(2.3)

где Q= - производительность (подача) компрессора, м3/с;

ηк= 0,6-0,8- индикаторный КПД компрессора, учитывающий потери мощности при реальном процессе сжатия воздуха;

ηп = 0,9-0,95- КПД механической передачи между компрессором и двигателем;

k3= 1,05-1,15-  коэффициент запаса, учитывающий увеличение мощности двигателя в переходных режимах.

Определяю мощность двигателя по формуле (2.2):

Выбираю двигатель 5АИР 160S2 с номинальными данными:

- Рн= 15 кВт;

- Iн = 28,8 А;

- Uн = 380 В;

- nн = 3000 об/мин;

- cosн= 0,89;

- Кп = 7,5;

- =2,3.

2.1.3 Расчет и выбор двигателя сетевого насосанапряжением 6кВ

Данный двигатель установлен и расчеты приводятся для примера и сравнения.

Определяю статическую мощность двигателя по формуле (2.1):

Pс

гдеρ = 1000 кг/м3;

Q = 0,35 м3/с;

Нс =125 м;

∆Н =1,0 м;

ηном = 0,75;

ηп = 0,90,95;

Определяю мощность двигателя по формуле (2.2):

Выбираю двигатель ДАЗ04-450У-6МУ1 с номинальными данными:

- Рн= 630 кВт;

- Iн = 75 А;

- Uн = 6000 В;

- nн = 1000об/мин;

- cosн= 0,85;

- Кп = 6,5;

- =2,4.

2.2 Расчет ивыбор электроаппаратов и питающих кабелей

2.2.1 Расчет и выбор пусковых аппаратов низкого напряжения

Так как электродвигатель АИР250S4, предназначенный для привода сетевогонасоса, имеет мощность 75 кВт, то для его управления применяется контактор. Контактор - устройство автоматического управления, предназначенный для включения и отключения асинхронных электродвигателей, который выбирается по номинальному току и напряжению электродвигателя.

Для управления электродвигателем привода сетевого насоса выбираютрехполюсный контактор переменного тока типа КТ6632 с параметрами:

- Uн - до 660В;

- номинальный ток 250А;

- механическая износостойкость 10 млн. циклов;

- коммутационная износостойкость 0,2 млн. циклов.

- допустимая частота включений в час - 1200.

Пускатели серии ПМС предназначены для дистанционного пуска, остановки и реверсирования, а также для защиты от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Для управления электродвигателем 5АИР 160S2 выбираю магнитный пускатель типа ПМС-3202 с параметрами:

- Iн= 40 А - номинальный ток пускателя;

-Uн=380 В - номинальное рабочее напряжение;

- вид исполнения IP00;

- механическая износостойкость 14 млн. циклов;

- коммутационная износостойкость 3 млн. циклов.

2.2.2 Расчет и выбор аппаратов защиты низкого напряжения

В эксплуатации электрооборудования и электрической сети возможны нарушения нормального режима ее работы: перегрузки, короткие замыкания, при которых ток резко возрастает, поэтому электрооборудование и сети должны быть надежно защищены от аварийных режимов защитными аппаратами. Защита от токов короткого замыкания предусматривается во всех случаях. От перегрузок необходимо защищать силовые сети, когда по условиям режима их работы могут возникать длительные перегрузки.

Выбираю выключатель для электродвигателя АИР250S4.

Определяю номинальный ток теплового расцепителя:

Iн.р   1,25Iн = 1,25· 137,8= 172,25 А                             (2.4)

Выбираю номинальный ток автоматического выключателя по условию:

Iн.а  ≥Iн.р                                                                                 (2.5)

Выбираю автоматический выключатель ВА51-35М2-34с техническими данными:

Uн = 380В – номинальное напряжение выключателя;

Iн.а =250А – номинальный ток выключателя

Iн.р = 200А – номинальный ток расцепителя;

Kу.тр. = 1,25 – кратность уставки теплового расцепителя;

Ку.эмр= 12 – кратность уставки электромагнитного расцепителя;

Iотк= 15кА – ток отключения.

Аналогично выбираю для электродвигателя 5АИР 160S2 выключатель ВА-51-35М1-34с техническими данными:

Uн = 380В;

Iн.а =40 А;

Iн.р = 33,3А;

Kу.тр. = 1,2;

Ку.эмр= 7;

Iотк=8кА.

2.2.3 Выбор питающих кабелей низкого напряжения

Проводники электрических сетей от проходящего по ним тока согласно закону Джоуля-Ленца нагреваются. Чрезмерно высокая температура нагрева проводника может привести к преждевременному износу; изоляции, ухудшению контактных соединений и пожарной опасности. Поэтому устанавливаются предельно допустимые значения температуры нагрева проводников в зависимости от марки и материала изоляции проводника в различных режимах.

# При расчете проводников сначала выбирается марка проводника по условиям окружающей среды, затем определяется сечение проводника. Так как среда в помещении котельной нормальная, для питания двигателей низкого напряжения выбираю кабель АВВГ с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией, проложенный в одной трубе.

# Сечение проводника выбирается по условию:

Iдоп.  ≥ Iн                 (2.6)

Для двигателя АИР250S4 по каталогам выбираю сечение кабеля S =

3х120 мм2  с допустимым током Iдоп.= 200А > 137,8 А.

Аналогично для двигателя 5АИР 160S2 выбираю сечение кабеля S =

3х10 мм2  с допустимым током Iдоп.= 39 А > 28,8А.

По ПУЭ кабель проверяется на соответствие току срабатывания аппарата защиты по условию:

Iдоп. ≥ kзIср.з.                                (2.7)

где kз = 1,0 – коэффициент защиты;

Iср.з. – ток срабатывания защиты.

Iдоп. – допустимый ток кабеля.

Проверяю кабель к двигателю АИР250S4

Iдоп. = 200А >172,25*1,0= 172,25 А

Аналогично для двигателя 5АИР 160S2

Iдоп.= 39А> 36*1,0=36 А

2.2.4 Выбор высоковольтного выключателя

Выбор выключателей производится по ГОСТ 687-78Е с учетом двенадцати различных параметров. В учебном проектировании при выборе выключателей в системе электроснабжения учитывают основные параметры.

Выключатели выбираются по условиям:

# 1. по напряжению

Uуст ≤ Uном                                                                       (2.8)

# 2. по длительному току

Iнорм ≤ Iном; Iн ≤ Imax     (2.9)

3. по отключающей способности

Iп.о. ≤ Iотк. ном   (2.10)

# 4. по электродинамической стойкости

iу ≤ iдин                                                                      (2.11)

# 5. по термической стойкости

Вк ≤ I²терtтер    (2.12)

Определяю номинальный ток выключателя:

Iн.в. ≥ Iн.д = 75А                                                              (2.13)

Определяю ударный ток короткого замыкания

iуд = √2 Ку · Iпо = √2 · 1,6 · 4,2= 9,5 кА        (2.14)

где Ку =1,6 по таблице 7.1[12] - ударный коэффициент тока короткого замыкания;

Iпо = 4,2 кА – начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания.

Для определения теплового импульса Вк определяю время отключения tоткл выключателя

tоткл = tз + tв = 1,2 + 0,12=1,32 с,         (2.15)

где   tз – время срабатывания релейной защиты;

tв = 0,12 сек.- полное время отключения выключателя.

Определяю тепловой импульс

# Вк = I²п.о(tотк + Та) = 4,2² · (1,2+0,12+0,02) = 23,64кА,   (2.16)

# где Та= 0,02 сек - постоянная  затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, определяется по таблице 7.1[12].

# Технические данные выключателя приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические данные аппаратов

| Расчетные данные | Выключатель ВКЭ - 10 |
| --- | --- |
| Uуст = 6 кВ | Uном = 10 кВ |
| Iн = 75 А | Iном = 400 А |
| Iпо = 4,2 кА | Iоткл = 20 кА |
| iуд = 9,5 кА | iдин =25 кА |
| Вк= 23,64кА2с | I²тер · tтер = 10² · 4 = 400 кА²с |

2.2.5Выбор питающих кабелей высокого напряжения

Сечение проводников высокого напряжения выбирают по техническим и экономическим условиям.  К техническим условиям относятся выбор сечения по нагреву расчетным током, механической прочности, нагреву от кратковременного выделения тепла током короткого замыкания, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. Сечение проводников выбирают по экономической плотности тока. Для двигателя ДАЗ04-450У-6МУ1 выбираю кабель ВВГ.

Определяю экономическое сечение кабеля:

Fэк = Iр /jэк = 75/2,7 = 27,8 мм2      ( 2.17)

где jэк = 2,7 А/мм2– экономическая плотность тока, определяется по [7].

Выбираю кабель ВВГ сечением S = 3х35мм² с током допустимым

Iдоп = 120А >75А.

Проверяю выбранное сечение по нагреву по условию (2.15):

Условие выполняется, так как 75 А <120 А.

Потерю напряжения в линии определяю по формуле:

∆U = √ 3·100∙ Iр· l ∙ (rоcosφ + xоsinφ)/Uн =                       (2.18)

= 1,73·100∙75·0,01· (0,16·0,85 + 0,08·0,53)/6 000 =0,39%

где rо = 0,16 Ом/км – удельное активное сопротивление провода;

хо = 0,08 Ом/км – удельное реактивное сопротивление провода.

Так как ∆U = 0,39% <5%, кабель выбран верно.

2.3Итоги выбора оборудования

Выбор оборудования является важным этапом при проектировании производства. Оборудование должно соответствовать текущим нагрузкам и требованиям предъявляемым конкретным производством. В данном случае необходимость выбора оборудования обусловлена изменениям экономической ситуации в городе и снижением нагрузки на текущую котельную. Выбранный двигатель обеспечит циркуляцию необходимого количества сетевой воды в летний период эксплуатации. Кроме того, он обладает меньшей мощностью и потреблением и не нуждается в регулировке (при работе в указанных условиях). Применение данного двигателя позволит снизить потребление электроэнергии при тех же объемах циркуляции и повысить КПД всего производства.

3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Обслуживание электрооборудования котельной

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования проводят для всех электрических машин и аппаратов, находящихся в эксплуатации.

Техническое обслуживание электрических машин проводят на месте их установки, без демонтажа и разборки. Текущие ремонты электрических машин можно проводить на месте их установки либо на пункте технического обслуживания, в мастерской и т.д.

Техническое обслуживаниевключает осмотры, проверки, чистку и текущий ремонт  электрооборудования.

При осмотре во время обходов электроприводов проверяют температуру нагрева двигателей,уровень масла в подшипниках, следят за чистотой и устраняют мелкие неисправности.

При текущем ремонте электрических машин производятся следующие работы:

- проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя;

- чистка и обдувка электродвигателя без его разборки, подтяжка контактных соединений у клеммных щитков и присоединений проводов;

- смена и долив масла в подшипники.

При ремонте обмоток двигатель разбирают, обмотки
осматривают, продувают сухим сжатым воздухом и при необходимости протирают салфетками, смоченными в бензине. Проверяют надежность крепления лобовых частей, клиньев, бандажей.

3.2 Рекомендации по ремонту основного электрооборудования

Перед ремонтом электрооборудования во избежание случаев ошибочного вывода в ремонт исправного оборудования обязательно проводят предремонтные испытания. Испытания включают измерение сопротивления изоляции, проверку электрической прочности изоляции, измерение сопротивления обмоток и их частей при постоянном токе, а также замеры узлов и деталей (эксцентриситет, биение, конусность и т.д.).

Перед разборкой электродвигателя следует провести предремонтные испытания на холостом ходу в течение тридцати минут, в том числе при максимальной частоте вращения. Перед включением электродвигателя в сеть проверяют свободный ход ротора, наличие смазки в подшипниках, измеряют сопротивление и испытывают изоляцию повышенным напряжением. Во время предремонтных испытаний на холостом ходу следует измерить токи в фазах двигателей, вибрации, проверить состояние механической части машины, нагрев подшипников.  Необходимо измерить сопротивления изоляции двигателя в холодном состоянии. В процессе разборки следует замерить воздушный зазор, зазоры в подшипниках.

Разборка двигателей выполняется с дефектацией, с записью неисправностей в журнал дефектов. Разборку следует выполнять с разметкой узлов, деталям двигателей следует присваивать один номер для удобства сборки после ремонта.

Перед удалением обмотки двигателя следует записать обмоточные данные: тип обмотки, шаг по пазам, диаметр обмоточного провода, число проводников в пазу. Укладка обмотки в статор содержит следующие операции: нарезку изоляции; намотку провода на шаблон;изолирование пазов; всыпание проводников в пазы; забивку клиньев; сборку схемы; пайку схемы и выводных концов; увязку (бандажирование) лобовых частей.

В процессе укладки обмотки необходимо проводить промежуточные её испытания после укладки в пазы до пайки выводных концов; после пайки и изолирования схемы; после пропитки; окончательные испытания проводятся в собранной машине.

Ремонт питающих линий заключается в ремонте отдельных участков или полной замене питающих сетей.

3.3 Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электрооборудования

Охрана труда - это система законодательных, социально-экономических, технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

В охране труда большое значение придается нормативно-технической документации, требования которой должны учитываться при проектировании и строительстве производственных предприятий и оборудования, разработке технологических процессов, создании и применении средств, защищающих работников от опасных и вредных производственных факторов.

При обслуживании электрических машин нужно опасается вращающихся частей и поражения электрическим током.  Поэтому вращающиеся и токоведущие части должны иметь ограждения, aрабочая одежда должна быть застегнута.На место работы вывешивается плакат «Не включать — работают люди». Ручное включение и отключение машин напряжением свыше 1000 В необходимо выполнять в диэлектрических перчатках к калошах или на коврике. Отключение выполняют с видимым разрывом электрической цепи.

Также должны использоваться следующие организационные меры: оформление работы нарядом, оформление допуска к работе, надзор но время работы н т. п.

Без наряда по устному или письменному распоряжению, но с обязательной записью в журнале могут выполняться такие работы, как уборка помещений до ограждений электрооборудовании, чистка кожухов, доливка масла в подшипники, замена пробочных предохранителей.

3.4.1 Пожарная безопасность

Электрические установки в некоторых условиях могут стать причиной возгорания (электрические дуги, искры, нагрев токоведущих элементов и др.),

а также распространять горение.

Для снижения пожарной опасности электроустановок необходимо применять следующие меры:

а) правильный выбор и расчет электрозащиты;

б) соответствующее исполнение и размещение электроустановок;

в) использование огнезащитных покрытий;

г) внедрение высокоэффективных систем извещения о пожарах и загораниях и систем пожаротушения.

Применение открытого огня разрешается только в специально отведенных местах. Промасленные отходы производства, тряпки и ветошь своевременно убирать с рабочих мест в специально оборудованную тару.

Нельзя работать в промасленной и пропитанной керосином, бензином или растворителями одежде. Нельзя мыть руки, стирать одежду удалять загрязнения керосином, бензином и растворителями. Не допускается загромождение проходов, подступов к средствам пожаротушения и электрозащиты.

О возникновении пожара на энергетическом объекте немедленно сообщить в пожарную охрану, старшему по смене объекта, мастеру оперативно-выездной бригады электрического цеха, дежурному электроперсоналу цеха.

Старший по смене обязан лично или с помощью дежурного определить место очага пожара, возможные пути его распространения, угрозу действующему электрооборудованию и участки электрической схемы, оказавшиеся в зоне пожара.

После определения очага пожара старший по смене обязан лично или с помощью дежурного проверить включение автоматической (стационарной) системы пожаротушения, создать безопасные условия персоналу и пожарным подразделениям для ликвидации пожара (отключить оборудование, снять напряжение и т.д.), приступить к тушению пожара силами и средствами объекта (огнетушителями, песком) и выделить для встречи подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

4 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Выбор оборудования для модернизации

При выборе оборудования для модернизации я руководствовался принципами максимального экономического эффекта от ее проведения.

Себестоимость конечного продукта котельной – тепловая энергия в большей мере складывается из следующих частей:

- зарплата сотрудников предприятия;

- расходы на топливо (природный газ);

- расходы на электроэнергию;

Рассмотрим подробнее каждую из этих статей и возможность снижения расходов на них.

Зарплата сотрудников.

Снижение расходов на заработную плату возможно при снижении количества работников, а это в свою очередь возможно только при автоматизации производства. Сейчас автоматизация котельной находится на низком уровне и для его повышения требуются капитальные вложения на модернизацию или замену большей части оборудования. Поэтому данный вариант экономически не оправдан и мною не рассматривался.

Расходы на топливо.

Несмотря на возраст оборудования эффективность использования энергии сгорания топлива весьма высока и составляет от 90% до 97% в зависимости от режима работы котлов. Поэтому эффект от модернизации или замены котлов будет небольшим несмотря на значительные вложения.

Расходы на электроэнергию.

Основные потребители электроэнергии в котельной это приводы сетевых насосов, дымососов и вентиляторов котлов. С учетом изменившейся нагрузки замена приводов сетевых насосов на соответствующие текущей нагрузке дает значительную экономию (вопрос выбора привода насоса был рассмотрен мной в соответствующем разделе). Данный вопрос уже хорошо исследован и в данный момент уже производится замена этого оборудования.

Но в случае с дымососами и вентиляторами заменить их нельзя по следующим причинам:

- широкий диапазон требуемой производительности;

- спецификации котла (требования безопасности).

Поэтому наиболее обоснованно на мой взгляд произвести модернизацию именно этого оборудования. Я производил расчеты для дымососа котла КВГМ-100, но с учетом схожести устройства дымососа и вентилятора    выводы   по   данным   расчетам   могут   быть   отнесены   и   к

вентилятору котла тоже.

4.2 Необходимость модернизации

На сегодняшний день для управления технологическим оборудованием котельной применяется нерегулируемый асинхронный электропривод.

Дымосос с асинхронным двигателем мощностью 250 кВт пускается напрямую (с большими пусковыми токами и механическими ударами), а регулирование расхода воздуха осуществляется изменением положения заслонок осевого направляющего аппарата.

На момент монтажа дымососа это решение было оправданным – оно позволяет регулировать расход в широком диапазоне, снижает потребление электроэнергии при неполной нагрузке, имеет низкую стоимость. С появлением частотного способа регулирования использование осевого направляющего аппарата потеряло свою актуальность. С учетом цен на электроэнергию и более высокие энергетические показатели (КПД и соs) современных решений возникает необходимость модернизации привода дымососа.

Модернизация электропривода дымососа позволит:

1) понизить расход электроэнергии;

2) уменьшить эксплуатационные затраты;

3) облегчить протекание переходных процессов;

4) увеличить производительность дымососа (увеличить его КПД).

4.3 Сопоставление энергетических показателей способов регулирования производительности дымососов

Для определения энергетической эффективности внедрения частотно-регулируемого решения следует сопоставить энергозатраты в отопительном сезоне электропривода дымососа с направляющим аппаратоми с предлагаемым ко внедрению частотно-регулируемым электроприводом.

При этом предполагается, что в начале отопительного сезона дымосос
загружен на 50 процентов производительности, большую часть сезона работает при загрузке 85 процентов  и только в середине зимы в наиболее холодное время загружен на 100 процентов.  Такой график принят в качестве расчётного для средней полосы России.

Для центробежных механизмов мощность, производительность и частота вращения связанны следующими соотношениями:

Q1Q2=n1n2,                                                                      (4.1)

P1 P2=n13n23                                                                   (4.2)

Для сравнения энергозатрат при дросселировании и частотном регулировании определяю потребление двигателя дымососа при производительности Q =50, 85 и 100% Qн.

Мощность, потребляемая дымососом при полной нагрузке, составит:

Р1=Pн·ηх.ч.=250·0,99=247,5 кВт,                                          (4.3)

где ηх.ч. = 0,99 – КПД ходовой части дымососа.

Рн= 250 кВт - номинальная мощность двигателя дымососа.

Этой мощности соответствует производительность Qн=289·103 м3/ч

Определяю производительность при загрузке 85%:

Q2=0,85Q1зад.=0,85·289·103=245,65·103 м3/ч                          (4.4)

Аналогично рассчитываю Q3 для нагрузки 50%, данные заношу в

таблицу 4.1.

Определяю мощность, потребляемую дымососом при регулировании
производительности направляющим аппаратом:

Р2=PV2·Q23600·η=1850·2456503600·0,6=210 кВт                                           (4.5)

где η=0,6 - значение КПД дымососа, определенное по аэродинамическим характеристикам дымососа [9];

PV2=1850 Па – полное давление дымососа при заданной производительности (по графикам производительности дымососа [9]).

Аналогично рассчитываю P3, результаты заношу в таблицу 4.1

Определяю мощность, потребляемую дымососом при частотном регулировании. Для этого воспользуемся формулами соответствия 4.1 и 4.2

Для обеспечения производительности Q2 =245,65·103 м3/ч необходимо уменьшить частоту в Q1Q2=289·103245,65·103=1.18раз. Тогда мощность при частотном регулировании  Рч1 =Р1·n23n13=Р11,183=247,51,64=150,9 кВт.

Аналогично считаем для Q3=144,5·103м3/ч, результаты заношу в

таблицу 4.2

Рассчитаю мощность электроэнергии Pдв, потребляемую из сети двигателем дымососа, при регулировании производительности направляющим аппаратом и изменением частоты вращения двигателя:

Pдв=PηД,                                                                       (4.6)

где P мощность, потребляемая дымососом при любом способе регулирования;

ηд– КПД двигателя, зависит от загрузки двигателя относительно его номинальной мощности.

Результаты расчетов занесены в таблицы 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1-Расчет энергопотребления при дросселировании

| Q% | 50 | 85 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q, м3 /час | 144500 | 245650 | 289000 |
| Р,кВт | 158 | 210 | 247,5 |
| Р/Pн | 0,63 | 0,84 | 0,99 |
| nд | 0,89 | 0,9 | 0,908 |
| Pдв,кВт | 177,5 | 250 | 272,6 |

Таблица 4.2-Расчет энергопотребления при частотном регулировании

| Q% | 50 | 85 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q, м3 /час | 144500 | 245650 | 289000 |
| Pч,кВт | 30,9 | 150,9 | 247,5 |
| Pч/Pн | 0,12 | 0,6 | 0,99 |
| ηД | 0,7 | 0,89 | 0,908 |
| Pдв.ч,кВт | 44,1 | 169,6 | 272,6 |

Определяю расход электроэнергии за отопительный сезон при различных способах регулирования, результаты заношу в таблицы 4.3 и 4.4.

Таблица 4.3- Расход электроэнергии при дросселировании

| Месяц | Ноябрь | Декабрь | Январь |  | Февраль |  | Март | Апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 720 |
| Pдв,кВт | 177,5 | 250 | 250 | 272,6 | 272,6 | 250 | 250 | 177,5 |
| W,кВт·ч | 127800 | 180000 | 90000 | 98136 | 98136 | 90000 | 180000 | 127800 |
| WНА,кВт·ч | 991872 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4- Расход электроэнергии при частотном регулировании

| Месяц | Ноябрь | Декабрь | Январь |  | Февраль |  | Март | Апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 720 |
| Pдв.ч,кВт | 44,1 | 169,6 | 169,6 | 272,6 | 272,6 | 169,6 | 169,6 | 44,1 |
| W,кВт·ч | 31752 | 122112 | 61056 | 98136 | 98136 | 61056 | 122112 | 31752 |
| WНА,кВт·ч | 626112 |  |  |  |  |  |  |  |

Из анализа полученных результатов и сопоставления расхода электроэнергии видно, что внедрение частотно-регулируемого электропривода дымососа ДН-22Х2-0,62ГМ котельной ООО "Привод-Теплоэнергоресурсы" позволит уменьшить потребление электроэнергии на 36%.

4.4 Выбор преобразователя частоты

4.4.1 Применение высоковольтных частотных преобразователей большой мощности при изменении производительности тягодутьевых машин

Преобразователи частоты больших мощностей на напряжения 3-6,6 кВ находят все большее применение на предприятиях нашей страны. Это обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, применение преобразователей частоты позволяет сэкономить на затратах на электроэнергию. В частности, данное преимущество характерно для привода мощных двигателей вентиляторов, насосов и компрессоров. Во многих случаях внедрение преобразователей на данных механизмах позволяет заказчику окупить затраты на внедрение частотно-регулируемого привода в течении двух лет.

Во-вторых, применение преобразователей частоты позволяет осуществить плавный пуск одного или нескольких двигателей, что положительно влияет как на ресурс двигателя, так и на качество питающей сети. При прямом пуске происходит 6-8 кратный бросок тока, создающий электромагнитный момент, передающийся через вал двигателя на приводимый в движение механизм.  Такие ударные нагрузки разрушают изоляцию, вызывают поломки муфт, редукторов, валов и т.п.

Также пусковые токи негативно влияют на питающую сеть вызывая просадки напряжения.

В связи с этим персонал предприятий, эксплуатирующий высоковольтные двигатели, старается обеспечивать их работу без остановок, даже когда указанное не требуется по технологии. А это, в свою очередь, приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Привлекательность использования частотного регулирования для управления параметрами дутьевых вентиляторов и дымососов котлов у большинства специалистов не вызывает сомнений. При работе котлов в режиме переменных нагрузок параметры топочных процессов в соответствии с режимной картой изменяются, что требует регулирования тягодутьевых машин (ТДМ) в широких пределах. Кроме того, многие котлы за время эксплуатации претерпели ряд модернизаций, в том числе и перевод с одного вида топлива на другой без замены тягодутьевых машин. По этим и другим причинам применение частотного регулирования ТДМ дает, как правило, существенное снижение удельных расходов электроэнергии.

4.4.2 Выбор преобразователя частоты

Для выбора преобразователя частоты (ПЧ) нужно опирается на конкретные задачи, для решения которыхвыбираетсяпреобразователь:

- типа и мощности подключаемого электродвигателя,

- точности и диапазона регулирования скорости,

- точности поддержания момента вращения на валу двигателя.

Так же, необходимо учитывать следующие конструктивные особенности преобразователя:

-размеры;

-форма;

-  возможность выноса пульта управления;

- питающее напряжение.

В самом простом случае мощность и тип преобразователя можно определить, зная параметры приводного электродвигателя.

Первым шагом выбора преобразователя нужно определить выходной ток преобразователя – он должен быть не меньше номинального тока двигателя. Затем аналогично поступаем с мощностью.

В нашем случае мы выбираем преобразователь для дымососа, а он относится к группе насосов/вентиляторов которые создают так называемую вентиляторную нагрузку. На подобную нагрузку рассчитаны большинство преобразователей.

Отличительными особенностями преобразователей для данного типа нагрузки, являются:

- скалярное управление с фиксированным соотношением между напряжением питания и частотой питающего напряжения (U/f);

- отсутствие встроенных и дополнительных тормозных устройств;

- пониженная перегрузочная способность по моменту в пределах 15% - 20%.

Несмотря на распространение преобразователей частоты на подобный тип и мощность двигателя, большинство из них ограничены работой с напряжением до 600В, поэтому для двигателя ДАЗО-13-42-10М-У1 с рабочим напряжением 6000В с вентиляторной нагрузкой выбираем преобразователь серии ПЧВМ.

4.4.3 Преобразователь частоты серии ПЧВМ

Преобразователи частоты серии ПЧВМ (преобразователь частоты высоковольтный многоуровневый) построены по схеме многоуровневого преобразования энергии. Конструкция преобразователя частоты серии ПЧВМ использует группу низковольтных ячеек, питаемых от гальванически развязанных источников переменного трехфазного напряжения (рисунок 4.1). Каждая ячейка представляет собой однофазный низковольтный преобразователь частоты. Необходимое в нашем случае высокое выходное напряжение(6000В) получается в результате сложения выходных напряжений ячеек. В конструкции используются диодно-тиристорные и IGBT модули которые позволяют добиться высокой надежности и превосходных массогабаритных показателей преобразователя (рисунок 4.2).

Рисунок 4.1-Функциональная схема ПЧВМ

Рисунок 4.2- Внешний вид ПЧВМ

4.4.4 Назначение и область применения ПЧВМ

Данный преобразователь преобразует сетевоенапряжение в напряжение с переменной частотой и амплитудой.

Он способен бесступенчато регулировать скорость асинхронного двигателя с номинальным напряжением 6000В с вентиляторной нагрузкой.

Данный преобразователь обладает высоким КПД и обеспечивает форму выходного напряжения близкую к синусоидальной благодаря чему не накладывает ограничений на длину силового кабеля без применения дополнительных выходных фильтров.

Применение преобразователя позволяет:

- снизить энергетические, ремонтные и эксплуатационные затраты при поддержании прежней производительности машин и механизмов;

- увеличить срок службы электродвигателя и приводного механизма за счет оптимизации его работы в широком диапазоне изменения нагрузок;

- устранить динамические перегрузки при пуске двигателя;

- снизить эксплуатационные затраты в системе управления;

- экономить энергию при работе с переменной нагрузкой;

- повысить скорость реакции системы управления и упростить ее функционирование в автоматическом режиме.

4.4.5 Основные технические характеристики ПЧВМ-ТТПТ-30-6000-50- УХЛ4

Таблица 4.5-Основные технические характеристики ПЧ.

| Характеристика | ПЧВМ-ТТПТ-30-6000-50- УХЛ4 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение на входе, В. | 6000 |
| Номинальная частота напряжения на входе, Гц | 50 |
| Число фаз на входе | 3 |
| Число фаз на выходе | 3 |
| Номинальное напряжение питания собственных нужд (с глухозаземленнойнейтралью), В | 380 |
| Номинальная частота напряжения питания собственных нужд, Гц | 50 |
| Число фаз питания собственных нужд | 3 |
| Диапазон изменения напряжения (линейного) на выходе, B | 50…6000 |
| Диапазон изменения частоты основной гармоники, Гц | 0,5…50 |
| Допустимое отклонение от установленного значения частоты напряжения на выходе, Гц | ±0,1 |
| Выходная активная мощность, кВт | 250 |
| Выходная полная мощность, кВА | 312 |
| Номинальный выходной ток, А | 30 |
| Перегрузочная способность | 125% номинального тока в течение 300 сек. |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | 0,98 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20000 |
| Тип охлаждения | принудительный |
| Номинальный режим работы | продолжительный |

Методы управления двигателем:

- скалярное управление по характеристике U/f, задаваемой восьмью точками.

Режимы регулирования работы двигателя:

- прямое частотное управление;

- ПИД - регулирование.

Режимы управления работой преобразователя:

- режим ручного управления (по командам оператора с местного пульта                 управления);

- режим автоматического управления по заранее заданному алгоритму с учетом установленных событий (работа "по расписанию");

- режим автоматического управления с учетом состояний дискретных входов типа «сухой контакт» (работа с управлением от внешней релейно-контактной аппаратуры);

- режим внешнего управления от пульта дистанционного управления или внешних управляющих сигналов;

- режим внешнего управления с использованием управляющих устройств по RS-485 (протокол передачи данных ModBus-RTU, ModBus-ASCII).

Способы задания частоты (или уставки параметра):

- от кнопок местного пульта управления;

- по состоянию входов "сухой контакт";

- аналоговым сигналом 0-10В или 0-20мА на входе задатчика;

- от пульта дистанционного управления или внешних управляющих контроллеров.

Преобразователь соответствует требованиям к помехоэмиссии по ГОСТ51317.6.4.

4.4.6 Функциональные возможности

Основными функциями преобразователя являются:

- включение и плавный пуск, плавный останов и отключение электродвигателя;

- автоматическое управление частотой и напряжением на выходе;

- автоматическое поддержание (регулирование) величины технологического параметра (давления, расхода, температуры, уровня и т.п.);

- работа по часам реального времени;

- автоматическое повторное включение с выходом на заданный режим после отключения, вызванного аварией питающей сети или недопустимым снижением, или повышением входного напряжения на время превышающее время «самовыбега» электропривода;

- автоматический запуск электродвигателя с выводом его в номинальный режим работы после кратковременных глубоких снижений напряжения в сети электроснабжения собственных нужд или перерывов питания преобразователя длительностью до 2,5 с и последующего его восстановления до номинального значения (поиск скорости вращения двигателя с последующим подхватом и выводом его в номинальный режим);

- защита преобразователя и асинхронного двигателя в аварийных ситуациях и нештатных режимах.

В преобразователе предусмотрены дополнительные функции:

- возможность настройки параметров и режимов работы в соответствии с требованиями объекта;

- отображение и сигнализация информации о параметрах и режимах работы;

- учет количества потребляемой электроэнергии;

- регистрация причины последнего останова.

4.4.7 Устройство и принцип работы преобразователя

Преобразователь выполнен по схеме трансформаторного многоуровневого инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией с использованием IGBT модулей. Частота ШИМ – фиксированная 3кГц. Преобразователь оснащен многофункциональной микропроцессорной системой управления и защит.

Преобразователь состоит из функционально взаимосвязанных блоков (рисунок 4.3): блока входных трансформаторов (шкаф трансформатора 1), многоуровневого инвертора фаз А, В, С (шкаф инвертора 2) и системы управления и защит с блоком ввода и отображения информации (шкаф управления и защиты 3). Структурная схема преобразователя приведена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.3 – Преобразователь частоты

Рисунок 4.4 - Структурная схема преобразователя

Обобщенная схема ячейки преобразователя приведена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 - Обобщенная схема ячейки преобразователя

Полученные источники управляемого переменного напряжения соединяются последовательно в звенья, формируя фазу напряжения.

Построение выходной трехфазной системы питания асинхронного двигателя производится включением звеньев по схеме «звезда». Распределение напряжения в трехфазном инверторе приведено на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 - Распределение напряжения в трехфазном инверторе

Алгоритм управления обеспечивает формирование на выходе преобразователя трехфазного напряжения практически синусоидальной формы.

Это обеспечивает возможность применения преобразователя для большинства существующих двигателей без ухудшения их характеристик и предотвращает «старение» двигателя.

В преобразователе предусмотрено подключение пульта дистанционного управления (выносного) (ПДУ) и преобразователя давления через встроенную клеммную колодку. Клеммные колодки расположены на выходном шкафу на панели электроники.

Охлаждение силовых полупроводниковых приборов и модулей осуществляется принудительно при помощи встроенных в преобразователь вентиляторов.

4.5 Логгер параметров

При модернизации существующего оборудования возникает необходимость как можно точнее получить параметры его работы:

- температурный режим;

- средние и максимальные токи;

- скорость вращения;

- режимы работы;

- и т.д.

Эти же параметры необходимо проверить после модернизации.

Рассмотрев поставленную задачу, я определил критерии, которым должен соответствовать логгер:

- иметь возможность отслеживания различных параметров;

- возможность работы в автоматическом режиме;

- невысокую стоимость;

- простоту монтажа и возможность использования на разном оборудовании;

- возможность автономной работы;

- возможность дистанционного получения параметров.

На рынке есть большой выбор различных логгеров от мультиметров с функцией записи параметров до специализированных приборов “Овен” и им подобных. Но они не соответствуют ряду поставленных критериев. Наибольшее соответствие из готовых решений выбранным критериям на мой взгляд у следующего оборудования: мобильный компьютер(ноутбук) с набором необходимых датчиков.

Взяв за основу подобную модель, я решил улучшить ее   снизив стоимость итогового логгера заменив компьютер на микроконтроллер ESP32.

4.5.1 Микроконтроллер ESP32

Микроконтроллер ESP32 – это одна из самых доступных и мощных платформ для создания Iot-проектов. Придя на смену ESP8266, этот чип дал новые возможности для разработчиков.

Фирма Espressif выпустила мощный недорогой микроконтроллер ESP32 летом 2016 года. Устройство представляет собой систему на кристалле, построенную по технологии TSMC 40 нм, с Wi-Fi и Bluetooth контроллерами. Оно оснащено двухъядерным 32-битным процессором, который работает на частотах 80, 160 или 240 МГц. Также в систему интегрированы антенные коммутаторы, радиочастотные компоненты, фильтры, усилители, модули управления питанием. Подключается ESP32 к компьютеру через обычный USB провод.

Технические характеристики ESP32:

- Двух- или одноядерный 32-битный процессор TensilicaXtensa LX6;

- Тактовая частота – 160 или 240 МГц;

- 520 Кб SRAM;

- Максимальный ток потребления 260 мА, в спящем режиме – 10 мА;

- Стандарты беспроводной связи – Wi-Fi: 802.11 b / g / N, Bluetooth: v4.2;

- Наличие датчиков температуры, Холла, тач-сенсоров;

- Инфракрасное дистанционное управление;

- Можно подключать двигатели и светодиоды через ШИМ разъем;

- Стандарт IEEE 802.11 с поддержкой WFA, WPA/WPA2 и WAPI;

4.5.2 Действующая модель

Для демонстрации возможностей разработанного логгера я собрал действующую модель, которая состоит из следующих элементов:

- микроконтроллер ESP32;

- датчик температуры DS18B20;

- 4х-канальный модуль реле;

- модуль силового ключа;

- двигатель постоянного тока;

Для реализации базового функционала достаточно контроллера и датчика. В зависимости от типа датчика к контроллеру можно подключить не менее 10 датчиков следующих типов:

- датчик температуры;

- тока;

- напряжения;

- вибрации;

- света;

- газоанализатор;

- и др.

Для начала работы контроллер достаточно просто подключить к питанию после чего данные с датчиков будут записываться. При нахождении контроллера в зоне действия wi-fi сети с известным логином и паролем (которые должны быть записаны в памяти устройства) логгер подключится к ней и будет транслировать в нее графический интерфейс в виде HTML страницы.

Так как в условиях производства не всегда есть возможность обеспечить доступ к сети я предлагаю использовать в роли точки доступа любой современный смартфон. Так как для питания устройства достаточно напряжения 5 вольт его можно обеспечить любым бытовым внешним аккумулятором и, в связке со смартфоном мы получим полностью беспроводное устройство с доступом к нему из любой точки мира.

В интерфейсе отображаются данные с датчиков и любая другая информация (графики, время работы, состояние реле и т.п.). Параллельно данные могут отправляется на сервер и/или на внешнюю память.

Программное обеспечение состоит из 2х частей:

- ПО контроллера - написано на С-подобном языке

- ПО интерфейса- написано на HTML/JS

Благодаря этому разделению в качестве клиента, отображающего графический интерфейс логгера может выступать любое устройство с браузером, например, компьютер, планшет, смартфон, и др. Кроме того клиент соединяется с сервером по протоколу webSocket.

WebSocket — протокол связи поверх TCP-соединения, предназначенный для обмена сообщениями между браузером и веб-сервером в режиме реального времени.

В случае данного логгера этот протокол обеспечивает значительное преимущество по скорости реакции на действия клиента.

Изготовленная модель обладает следующими возможностями:

- записывать данные с датчика;

- транслировать данные в локальную сеть или сеть интернет;

- удаленно управлять модулем реле и регулировать напряжение, подаваемое на ДПТ;

- осуществлять управление в автоматическом режиме.

В итоге текущая модель полностью соответствует поставленным критериям, а также позволяет удаленно управлять электрооборудованием как в ручном, так и в автоматическом режиме. Это позволяет использовать данную модель не только как логгер параметров, но и как дополнительный слой защиты, блокировки, сигнализации или даже для дистанционного управления оборудованием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной работы мною было изучено электрооборудование газовой котельной. Электрооборудование котельной относится к электроприемникам первой категории, в связи с этим энергоснабжение осуществляется от двух независимых источников питания, с автоматическим включением резерва.

Большая часть оборудования служит длительный отрезок времени поэтому, несмотря на первоначальные высокие показатели надежности и отказоустойчивости все более важным становится своевременное обслуживание и ремонт, которые я рассмотрел в соответствующих главах.

В связи с изменившейся экономической ситуацией (снижение потребления тепловой энергии) часть оборудования работает при минимальной нагрузке, что ведет к снижению эффективности его работы.

В своей работе я произвел расчет приводов насосов, аппаратов защиты для части оборудования. Но нагрузка части оборудования (дымососов и вентиляторов котлов) меняется от номинальной до минимальной в зависимости от сезонных, суточных, недельных колебаний потребления. Для обеспечения высоких показателей эффективности работы в столь широких диапазонах необходимо качественное регулирование производительности. В данный момент регулирование производиться с помощью осевого направляющего аппарата и имеет низкую эффективность и скорость реакции. Мной было проведено сравнение показателей различных способов регулирования и возможность их внедрения. По итогам сравнения лучшие показатели продемонстрировал частотный преобразователь.

При выборе оборудования для модернизации возникла проблема определения текущих параметров модернизируемого привода, для решения которой я собрал модель логгера параметров на основе микроконтроллера ESP32.

Основываясь на параметрах привода дымососа был подобран преобразователь ПЧВМ-ТТПТ-30-6000-50-УХЛ4 отвечающий всем требованиям. По проведенным расчетам экономия электроэнергии при установке частотного управления на привод дымососа составит не менее 36% от текущего расхода.

В результате проведенной работы мной было определено оборудование, нуждающееся в модернизации, выбрана модель частотного преобразователя, соответствующая выбранным критериям и оборудованию.

Произведен расчет ожидаемого эффекта от модернизации, разработана действующая модель вспомогательного оборудования для логгирования параметров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Н.А Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – М.: Академия, 2008.

2 Зиновьев Г.С. Силовая электроника: учебное пособие для бакалавров / Г.С. Зиновьев. – 6-е изд., исправл. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 667 с.: ил.

3. Опыт и перспективы применения частотно-регулируемых асинхронных электроприводов в электроэнергетике России. к.т.н. Г.Б.Лазарев, заведующий лабораторией электропривода ОАО ―Научно-исследовательский институт электроэнергетики‖ (ОАО ―ВНИИЭ‖), г. Москва

4. Пономарев. А.А. Модель газовоздушного тракта теплоэнергетического котла как объекта регулирования. Сборник научных трудов НГТУ. – 2010. – № 3(61) – 19–28.

5. Семенов В.А. Интенсификация производственных процессов. Технические обслуживание производства / В.А. Семенов. −М.: Машиностроение,  2007.

6. Сибикин Ю.Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатаций электроустановок промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин. – М.: Высшая школа,  2005.

7. Синягин, Н.Н. Система планово - предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики / Н.Н. Синягин,  Н.А. Афанасьев, С.А. Новиков.- М.: Энерготомиздат, 1984.

8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование/ В.П. Шеховцов.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004.

9. Вентиляторный завод «Укрвентсистемы» [электронный ресурс]: содержит сведения о дымососах и вентиляторах для паровых и водогрейных котлов. -  Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.ukrvent.ua/, свободный. — Загл. с экрана.

10. Обзор средств коммерческого учета электроэнергии в электрических сетях потребителей Авторы: Ковалев, Ю.А.1, Струмеляк, А.В.2 4 46 Источник: Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2018 :83-86 Интернет-адрес: https://elibrary.ru/item.asp?id=36825297

11. Анализ эффективности внедрения автоматизированных систем учета ресурсов в целях снижения потерь в электроэнергетике. (Russian) Авторы: Еременков, Д. С., Мошкевич, М. Л. Источник: Russian Journal of Entrepreneurship; Nov2017, Vol. 18 Issue 22, p3689-3698, 10p