Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Развитие схемы электроснабжения микрорайона п. Первомайский»

студентки(а) группы ЭС9-17-1спо по специальности 
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Лукиных Андрей Владимирович

Руководитель работы (проекта): 	     ______________ \  С.А. Нечаев \

Консультант по

организационно -экономической части: ______________ \К.В. Кондратьева\

Консультант по охране труда                  _______________ \А.К. Торощин\

Рецензент:		                                       _______________ \М.В. Листопадова\

Допуск к защите:                               	______________ \М.В. Листопадова\

Лысьва, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	4

1.1 Общие требования к электроснабжению города	4

1.2 Общие сведения о предприятии ООО «Горсвет»	9

1.3 Электроснабжение посёлка «Первомайский»	12

1.4 Характеристика потребителей	13

2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ	17

2.1 Расчёт электрических нагрузок	17

2.2 Расчёт токов короткого замыкания	21

2.3 Выбор элементов схемы	25

2.3.1 Выбор типа выключателей	26

2.3.2 Выбор разъединителей	26

2.4 Выбор предохранителей	27

3 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ	29

3.1 Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций	29

3.2 Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования	36

3.3. Электроснабжение и экология	39

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	51

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	52

ВВЕДЕНИЕ

Электрическая энергия имеет ряд преимуществ перед другими формами энергии. Она легко преобразуется в механическую, световую, химическую и другие формы энергии, экономично передаётся на большие расстояния, распределяется между любым числом приёмников энергии различной мощности. Поэтому электрическая энергия получила широкое распространение во всех областях народного хозяйства – в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других.

Основной задачей электроэнергетики является электрификация всей страны. Решение этой задачи во многом зависит от высококвалифицированных специалистов среднего звена – техников-электриков, обучающихся по специальности 1806 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования», призванных обеспечить дальнейшее совершенствование способов электрификации промышленных предприятий, установок всех отраслей промышленности и быта с применением современных средств и электронно-вычислительной техники. Для решения этой задачи построены электростанции, сооружение транзитных и распределительных высоковольтных линий электропередач, сооружены объединения отдельных электростанций в энергосистемы, соединение энергосистем линиями электропередач. Данная задача предусматривает повышение уровня проектно-конструкторских разработок, внедрение и рациональную эксплуатацию высоконадежного электрооборудования, снижение непроизводительных расходов электроэнергии при её передаче, распределении и потреблении.

Развитие и усложнение структуры систем электроснабжения, возрастающие требования к экономичности и надёжности их работы в сочетании изменяющейся структурой и характером потребителей электроэнергии, широкое внедрение устройств управления распределением и потреблением электроэнергии на базе современной вычислительной техники ставят проблему подготовки высококвалифицированных инженеров. Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях при относительно не высоких напряжениях порядка 20 кВ. Но выработанную на электростанциях электрическую энергию необходимо передать в места её потребления, прежде всего в крупные промышленные центры страны. Из-за падения напряжения в линиях электропередач передавать электроэнергию на большие расстояния не экономично, но если повысить напряжение в линии, то падение напряжения уменьшится. В результате этого в процессе передачи распределении электроэнергии приходится неоднократно повышать и понижать напряжение в линиях электропередач, что осуществляется с помощью силовых трансформаторов.

Первое место по количеству потребляемой электроэнергии принадлежит промышленности, на долю которой приходится более 60% всей выработанной в стране электроэнергии, однако значительная часть электроэнергии идёт и на бытовые нужды населения.

В настоящее время, в связи с реформой электроэнергетики, остро стоит проблема грамотных специалистов, экономия электроэнергии, снижение потерь, развития и замены устаревшего электрооборудования в коммунальной энергетике. В связи с переходом страны на рыночную систему экономики увеличилась доля потребления электроэнергии на бытовые нужды. Население активно обзаводится новыми электроёмкими электроприборами повышая свой уровень быта. Перед коммунальной энергетикой стоит задача не отстать от быстрого роста научно-технического прогресса в сфере обслуживания населения. Данную проблему могут решить высококвалифицированные специалисты среднего звена, свободно владеющие вычислительной техникой, умеющие проводить экономические и технические расчёты, грамотно организовать работу предприятия.

Задача данной выпускной квалификационной работы– оценить состояние электроснабжения посёлка «Первомайский», для чего требуется произвести расчёты токов короткого замыкания, нагрузок, потерь напряжения, выбор коммутационных аппаратов, расчёт заземляющих устройств, экономические расчёты, на основании данных расчётов произвести анализ состояния сетей.

- ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие требования к электроснабжению города

Основными требованиями к электроснабжению городов и потребителей является надёжность, экономичность и качество электроэнергии, удобство в эксплуатации и монтаже. Надежность электроснабжения, обеспечиваемая системой, должна находиться в пределах, регламентируемых ПУЭ, где устанавливается объем резервных элементов системы для питания потребителей города на полную мощность при различных режимах ее работы. Выбор расчетных режимов производится согласно требованиям соответствующих разделов ПУЭ, учитывающих плановые и аварийные отключения отдельных элементов системы, возможность совпадения этих отключений и т. д.

Схема электроснабжения должна быть гибкой, т.е. ее приспособляемой к разным режимам распределения мощности, возникающим в процессе работы. Особенно резкое изменение режима работы возникает при внезапных отключениях отдельных элементов системы вследствие аварийного повреждения оборудования, кабелей и т.д. Следует считаться с необходимостью отключения элементов системы для ремонтных работ, испытаний, осмотров и других эксплуатационных надобностей.

Система электроснабжения города должна обеспечивать потребность в энергии во все возрастающих размерах, т.е. беспрерывный рост нагрузки в течение длительного времени без каких-либо коренных изменений как отдельных элементов, так и системы в целом. Существенным требованием является необходимость поддержания мощности короткого замыкания в пределах, допустимых для используемой аппаратуры на всех стадиях развития системы. Последнее может осуществляться в результате деления системы на части, раздельной работы трансформаторов, использования реакторов и так далее (в зависимости от этапа развития системы).

При всех расчётных режимах работы системы должно обеспечиваться требуемое качество электроэнергии, передаваемой потребителям. Под качеством электроэнергии понимают совокупность её свойств, обслуживающих пригодность электроэнергии для нормальной работы приёмников электроэнергии в соответствии с их назначением при расчётной работоспособности. Для количественной характеристики свойств электроэнергии применительно к определённым условиям её производства, передачи и потребления установлены следующие показатели:

- при питании от электрических сетей однофазного тока: отклонение напряжения, размах колебания напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

- при питании от электрических сетей трёхфазного тока: отклонение напряжения, размах колебания напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

При выходе показателей качества электроэнергии за установленные пределы увеличиваются расход и потери электроэнергии в системах электроснабжения, снижается уровень надёжности работы электрооборудования, возникают нарушения технологических процессов и снижается выпуск продукции.

Отклонение напряжения – под ним понимают разность между фактическим и номинальным значениями напряжения или в электрических сетях переменного тока под фактическим напряжением понимают напряжение прямой последовательности основной частоты.

В условиях нормальной работы приёмников электроэнергии отклонения напряжения от номинального значения допускаются 5%. Основными причинами отклонения напряжений в системах электроснабжения  города являются изменение режимов работы приёмников электроэнергии, изменение режимов питающей энергосистемы, значительные индуктивные сопротивления линии . Изменение напряжения на зажимах приёмника электроэнергии даже в установленных пределах вызывает изменение его технико-экономических показателей. В распределительных и питающих сетях уровни напряжения в различных точках влияют на потери активной мощности и энергии, обусловленные перетоками реактивных мощностей. Из всех показателей качества электроэнергии отклонения напряжения вызывают наибольший ущерб. Для поддержания уровней напряжения в допустимых пределах используют различные методы, которые можно разделить на две группы, первая группа мероприятий включает в себя рациональное построение схем электроснабжения путём применения повышенного напряжения для линий питающих потребителей, применение силовых трансформаторов с оптимальными коэффициентами загрузки, ко второй группе мероприятий по регулированию напряжения относятся: установка трансформаторов и автотрансформаторов, имеющих устройство регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) с диапазоном регулирования напряжения . Такие трансформаторы располагают в центре электрических нагрузок и ими осуществляют централизованное регулирование напряжения.

Колебания напряжения – обусловлены резкими толчками потребляемой мощности при работе приёмников электроэнергии с ударной нагрузкой. Колебания напряжения влияют как на сами источники колебаний, так и на другие приёмники электроэнергии. Наиболее чувствительны к изменениям напряжения осветительные установки. Под размахом изменения напряжения понимают разность между следующими друг за другом экстремумы огибающей действующих значений напряжения. Ограничить колебания напряжения можно рациональным построением схем электроснабжения, применением специальных технических устройств и агрегатов с минимальным влиянием на систему электроснабжения. Наиболее эффективным мероприятием является рациональное построение схем электроснабжения. Наиболее простым методами снижения колебания напряжения является раздельное питание резко переменной и прочей нагрузки.  Это достигается: выделением мощных ударных нагрузок на отдельный питающий трансформатор; подключением ударных нагрузок на отдельный питающий трансформатор; выделением на отдельные линии наиболее чувствительной к колебаниям нагрузки (обычно осветительной).

Несимметрия напряжения – неравенство фазных и линейных напряжений и токов по амплитуде и углам сдвига между ними. В системах электроснабжения различают кратковременные (аварийные) и длительные (эксплуатационные) несимметричные режимы. Кратковременные несимметричные режимы обычно связанных с аварийными процессами. Длительная несиметрия обусловлена применением в промышленности, в быту несимметричных потребителей электроэнергии, симметричное многофазное исполнение которых невозможно или нецелесообразно по технико-экономическим показателям (электросварочные агрегаты, осветительные установки и др.).

Несимметрию напряжения и токов, обусловленную несимметрией элементов сети, называют продольной. Несимметрию, вызванную подключением к сети многофазных и однофазных несимметричных нагрузок, называют поперечной. В трёхфазной трёхпроводной системе несимметрия напряжения и токов обусловлена наличием симметричных составляющих обратной последовательности. В трёхфазной четырёхпроводной системе дополнительно присутствуют составляющие нулевой последовательности. Несимметрия по току значительно превышает несимметрию по напряжению. В линиях электропередачи и трансформаторах несиммметрия токов снижает пропускную способность за счёт за счёт неравномерной загрузки фаз.

Несимметрия токов обуславливает несимметрию напряжения, которое приводит к дополнительным отклонениям фазных и линейных напряжений. При решении вопроса симметрирования в первую очередь следует использовать методы, не требующие капитальных затрат, а также средства, установленные в системе. Наиболее простыми и эффективными методами симметрирования являются: равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам, подключение несимметричных нагрузок на участках сети с большей мощностью КЗ или увеличение мощности КЗ, выделение несимметричных нагрузок большей мощности на отдельные трансформаторы. Когда указанные мероприятия не обеспечивают желаемого эффекта, используют другие дополнительные средства и возможности.

В процессе выработки, преобразовывается, распределение и потребление электроэнергии имеют место искажения формы синусоидальных токов и напряжений. Источниками искажения являются синхронные генераторы питающих электростанций, силовые трансформаторы, преобразовательные устройства переменного тока в постоянный и потребители электроэнергии с нелинейными вольт-амперными характеристиками. Искажения, создаваемые синхронными генераторами и силовыми трансформаторами, малы и не оказывают существенного влияния на систему электроснабжения и работу приёмников электроэнергии. Главной причиной искажения являются установки дуговой и контактной электросварки. Для этих устройств характерно потребление из сети несинусоидальных токов при подведении к их зажимам синусоидального напряжения.

Ограничение уровня высших гармоник в системе электроснабжения достигается рациональным построением схем электроснабжения применением резонансных фильтров. Наиболее простым методом снижения несинусоидальности является выделение нелинейных нагрузок на отдельную линию, выделением нелинейных нагрузок на отдельную секцию шин.

Требуемый уровень напряжения обеспечивается соответствующим выбором параметров отдельных элементов системы, а также в результате установки на центральных подстанциях трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой, использования конденсаторных установок и при необходимости другими мерами регулирования напряжения. При выборе отдельных элементов системы электроснабжения необходимо стремится к осуществлению совместного питания различных групп потребителей. Последнее ведёт к созданию в сетях необоснованных резервов.

Согласно ПУЭ вопросы электроснабжения потребителей должны решаться комплексно с учётом состояния энергетики данного района и выявления всех его потребителей. Степень реализации указанных требований при выполнении системы электроснабжения любого города определяется местными условиями, которые будут накладывать специфический отпечаток на выполнение как отдельных элементов, так и системы в целом.

1.2 Общие сведения о предприятии ООО «Горсвет»

Сетевая компания ООО «Горсвет» образовано в связи с реорганизацией МУУП «Горэлектросеть» и передачей функций гарантирующего поставщика,  ОАО «Перменергосбыт».

Лысьвенское предприятие «Горэлектросеть» образовалось 01.12.1961 года. В 1970 году по улице Металлистов 70 было построено помещение подстанции «Лысьва 35», а в 1973 году весь персонал энергосбыта и обслуживающий персонал электрических сетей переехал в новое помещение, где был объединен в одно подразделение – Лысьвенское предприятие коммунальных теплоэлектросетей. Позднее 1977 году Лысьвенскии район был переведен в ведение «Облкооммунэнерго» и переменован в ЛКТЭС, в этот район также входили электросети городов Чусовой, Гремячинск и Горнозаводск. С началом перестройки Лысьвенские электросети вышли из состава «Облкооммунэнерго» и стали Муниципальным предприятием «Горэлектросеть» с 24.02.1992 года.

До постройки подстанции «Лысьва 35» электроснабжение города осуществлялось от подстанций заводов ЛМЗ (ГПП-1 и ТП-5) и ТГЗ (Генератор). С вводом в эксплуатацию подстанции «Лысьва 35» начался постепенный перевод электроснабжения города на эту подстанцию. До средины 80-х годов перевод был в основном завершён. Построены три распределительных подстанции РП-1 в Комсомольском посёлке, РП-2 в центре города и РП-3 в посёлке Свердлова. Проложены новые кабельные сети до вновь построенных РП-4, произведена закольцовка питающих фидеров.

В связи с ростом нагрузок продолжалось развитие подстанции «Лысьва 35». Был выстроен пристрой к зданию подстанции «Лысьва 35», в нем разместились технический кабинет, новый диспетчерский пункт, кабинет мастеров и ещё одна секция ячеек КРУ 6 кВ, были также заменены трансформаторы 35/6 кВ с 10 мВА на 16 мВА. В 90-е годы продолжалось развитие технической базы предприятия: строились автомобильные боксы, складские помещения, мастерские по ремонту оборудования, обновлялся автопарк предприятия. В эти же годы был окончательно завершён перевод электроснабжения города на подстанцию «Лысьва 35». Трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные линии, питающие районы города, принадлежащие заводам ЛМЗ и ТГЗ были переданы МП «Горэлектросеть».

На данный момент на балансе «Горсвета» находится 93 километра кабельных линий 6 кВ, 117 километров кабельных линий 0,4 кВ, 141 километр воздушных линий 6 кВ, 242 километра воздушных линий 0,4 кВ и 187 трансформаторных подстанций.

В деятельность ООО «Горсвет» входит техническое обслуживание, профилактические работы, текущий ремонт, капитальный ремонт, проектирование инженерных сетей и систем, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования, пусконаладочные работы, земляные работы, ремонт однофазных и трехфазных электросчетчиков.

На обслуживании «Горсвета» находятся также сельские сети посёлков Обманка 2, Невидимка, Кормовище, Шаква. Эти работы выполняются по договору с «Пермьэнерго» оперативного управления в котором находятся данные сети. В лицензированную деятельность предприятия входит также проектирование электроустановок потребителей по заявкам последних, выполнение монтажных работ по строительству кабельных сооружений, электроустановок и испытанию оборудования по заявкам сторонних организаций.

Штат предприятия составляет 130-140 человек, в зависимости от сезона. На предприятии имеются семь производственных подразделений: администрация предприятия, служба бухгалтерского учёта, производственно техническая служба, группа учета эл. энергии, служба механизации, производственно диспетчерская служба, оперативно ремонтные бригады.

Производственно техническая служба занимается планированием производственно технических вопросов, составлением технической документации, проектированием, выдачей согласований другим предприятиям, выдачи технических условий потребителям электроэнергии, составлением отчётности для других служб предприятия.

Группа учета занимается работой с потребителями электроэнергии, контролем и снятием показаний с приборов учёта, заменой и поверкой электросчётчиков учёта, а также выдает предписание в карательных санкциях в отношении неплательщиков и расхитителей электроэнергии.

Задачей службы механизации является обеспечение ремонтных бригад и служб предприятия автотранспортом и спец. механизмами для нужд производства, функцией службы является также ремонт и техническое обслуживание автопарка предприятия.

Оперативно выездная бригада занимается текущей эксплуатацией закрепленного за ней оборудования, производит оперативные переключения в городских электросетях, устраняет мелкие повреждения электрооборудования, выполняет заявки населения, также в функции бригады входит подготовка рабочего места, допуск по наряду ремонтных бригад надзор во время производства работ, включением установки в работу, после завершения ремонта. Диспетчер производственно диспетчерской службы выдаёт разрешение на подготовку рабочего места, предупреждает потребителей об отключеньях электроэнергии, принимает заявки от населения, ведёт оперативно техническую документацию. На предприятии имеются две ремонтных бригады: бригада по ремонту трансформаторных подстанций и кабельных линий, а также бригада по ремонту воздушных линий и наружного освещения. К числу ремонтных бригад относится также электротехническая лаборатория.

Питание подстанция “Лысьва” получает по двум цепям ЛЭП 35 кВ от “РЭП 110/35/6”. Распределительное устройство (РУ) 35 кВ подстанции «Лысьва» содержит две секции шин, получающих питание от вышеуказанных цепей. На вводе каждой секции шин расположен разъединитель для создания видимого разрыва и возможности ремонта оборудования одной секции шин. Между первой и вторыми секциями шин произведено секционирование с помощью двух разъединителей, для возможности перевода нагрузки на одну цепь при отключении напряжения на другой. Нагрузкой каждой секции шин является понижающий трансформатор 35/6 кВ мощности 16 МВА. Включение и защиты трансформаторов производится масленым выключателями 35 кВ.  Грозозащита оборудования распределительного устройства 35 кВ производится разрядниками, присоединенными непосредственно к первой и второй секциям шин 35 кВ. С понижающих трансформаторов напряжение 6 кВ поступает в РУ 6 кВ через вводные масляные выключатели и вводные разъединители на первую и вторую секцию шин 6 кВ. Со сборных шин напряжение поступает к верхним неподвижным контактам отходящих ячеек КРУ. Первая секция 6 кВ состоит из 20 ячеек КРУ, две из которых вводные, одна секционная, одна ячейка трансформатора собственных нужд, одна находится в резерве и остальные ячейки отходящих фидеров. Вторая секция шин состоит из 14 ячеек КРУ 6 кВ две из которых вводные, одна секционная, одна ячейка трансформатора собственных нужд, одна находится в резерве, а остальные отходящих фидеров.

1.3 Электроснабжение посёлка «Первомайский»

Электроснабжение посёлка Первомайский осуществляется от подстанции Лысьва 35 от распределительного устройства РУ 6 кВ по питающим линиям (фидерам) 09 и 07.  Настоящее время электроснабжение поселка осуществляется с РП-4, построенной для разгрузки РУ 6 кВ подстанции Лысьва 35. Защита фидеров осуществляется масляными выключателями ВМПЭ-10. Напряжение 6 кВ поступает по кабельным линиям на ближайшие опоры воздушных линий ВЛ 6 кВ, далее электроснабжение посёлка осуществляется только по воздушным линиям. В комплектной трансформаторной подстанции КТП-36 производится закольцовка фидеров 09 и 07 выключателями нагрузки, расположенными в РУ 6 кВ с обоих сторон питающих линий, что позволяет улучшить надежность электроснабжения и удобство при выводе в ремонт электрооборудования расположенного в других КТП посёлка Первомайский. В посёлке расположено девять КТП, шесть из которых тупикового типа и три шлейфого. КТП тупикового типа имеют только один ввод высокого напряжения 6 кВ, в КТП шлейфого типа имеются два ввода высокого напряжения позволяющие создать разрыв в линии для вывода в ремонт участка фидера, коммутирование вводов производится с помощью выключателей нагрузки ВН-16. Протяженность ВЛ 6 кВ фидеров 07 и 09 5,4 км.

Включение трансформаторов, расположенных в КТП как шлейвого, так и тупикового типа производится высоковольтным разъединителем типа РВ, расположенным непосредственно внутри КТП, или линейным разъединителем наружной установки с дистанционным приводом РЛДН, расположенным на опоре ВЛ. В каждой КТП находятся по одному масляному трансформатору для преобразования высокого напряжения 6 кВ в низкое напряжение 0,4 кВ, мощность трансформаторов в КТП Первомайского посёлка от 160 до 400 кВА. Подача напряжения 0,4 кВ потребителям производится по ВЛ, защита отходящих фидеров 0,4 кВ осуществляется предохранителями ПН-2, коммутирование нагрузки – рубильниками 0,4 кВ. Протяженность линий отходящих фидеров 0,4 кВ от 200 до 600 метров.

1.4 Характеристика потребителей

Вопросы электроснабжения потребителей, в том числе выбор числа и расположения подстанций, должны решаться комплексно с учётом состояния общей энергетики данного района, выявления всех потребителей и перспектив развития народного хозяйства района на ближайшие десять лет, а также с учётом условий резервирования.

В системе коммунальной энергетики города большое значение имеет рациональное построение схем электроснабжения, так как протяженность линий 6-0,4 кВ довольно значительна, а потребление электроэнергии растет, довольно трудно обеспечить требуемое качество электроэнергии. Из-за большой протяженности падение напряжения в конце линии может достигать недопустимых пределов. В зависимости от времени суток асимметрия нагрузок также различна, и не поддается эффективной регулировке, особенно в частном секторе. Так как основные потребители в коммунальной энергетике – население и предприятия по обслуживанию этого же населения, то и требования по их электроснабжению примерно одинаковы. Большая часть потребителей относится к потребителям третьей категории по надежности электроснабжения. Имеется также большое количество потребителей второй категории, к которым относятся мелкие промышленные предприятия, школы, магазины и другие потребители перерыв в электроснабжении которых связан с массовым недовыпуском продукции, простоем рабочих мест, механизмов промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного количества городских жителей.

К потребителям первой категории относятся электроприёмники, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных элементов городского хозяйства. В нашем городе к ним относятся: водозабор, хирургические и реанимационные отделы больницы, отдельные приёмники промышленных предприятий. В Первомайском посёлке к потребителю второй категории относится – школа №5, остальные потребители относятся к третьей категории.

Большая часть жилого сектора спроектирована и построена по устаревшим нормам электроснабжения и приведение её к современным требованиям требует больших затрат, а то и в принципе невозможно. Дома старой постройки проектировались в расчёте на потребление электроэнергии соответствующее тому времени. С началом перестройки на рынке электротоваров появились энергоёмкие бытовые приборы население начало активно их приобретать. Нагрузка на кабельные линии и электропроводки возросла до критических пределов. Вдобавок большинство электроприборов требуют системы заземления, соответствующую требованиям Международной Энергетической Комиссии (МЭК). Привидение в соответствие с новыми правилами устройства электроустановок (ПУЭ), старых электрических сетей возможно только при капитальном ремонте всего здания и требует больших затрат. В домах же построенных в последнее время или подвергшихся капитальному ремонту таких проблем нет. Кабельные линии внутри этих зданий как правило пятижильные, сечение проводников электропроводки соответствует повышенной мощности потребления, система заземления – TN-C-S, защитные аппараты рассчитаны на повышенный ток, применены устройства защитного отключения (УЗО). В домах частного сектора посёлка Первомайский также наблюдается увеличение потребления электроэнергии, в связи с чем приходится увеличивать мощность питающих трансформаторных подстанции, увеличивать сечение проводов воздушных линий (ВЛ), увеличивать количество подстанций, для приближения источника к потребителю. Разные районы частного сектора различны по потреблению электроэнергии. В районах, где проживает малообеспеченное население, как правило потребление электроэнергии возросло незначительно, в районах новой застройки с обеспеченным населением потребление электроэнергии очень велико, так как применяется электроотопление, электроподогрев полов и имеется большое количество энергоёмких бытовых приборов. К примеру, потребление электроэнергии в двадцати домах элитной застройки на улице Дьякова примерно такое же, как у восьми подъездного пятиэтажного дома, что потребовало установки ещё одной трансформаторной подстанции.

Появление частных предпринимателей повлекло за собой создание большого количества магазинов и складских помещений, а также малых промышленных предприятий, которые расположились как в частном секторе, так и на первых этажах домов многоэтажной застройки.  Энергопотребление таких предприятий также вызывает ряд проблем, таких как повышение мощности, учёт электроэнергии, изменение схемы электроснабжения, влияние на других потребителей расположенных в этом же здании.

2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчёт электрических нагрузок

Электрические нагрузки являются исходными данными для решения сложного комплекса технических и экономических вопросов, возникающих при проектировании электроснабжения города. Определение электрических нагрузок составляет первый этап проектирования любой системы электроснабжения и производится с целью выбора и проверки токоведущих элементов и трансформаторов по нагреву и экономическим соображениям, расчёта отклонений и колебаний напряжения, выбора компенсирующих установок, защитных устройств и т.д. От правильной оценки ожидаемых электрических нагрузок зависит рациональность выбора схемы и всех элементов системы электроснабжения и ее технико-экономические показатели (капитальные вложения, ежегодные эксплуатационные расходы, приведенные затраты, расход цветного металла и потери электроэнергии).

В настоящее время существует ряд научно обоснованных методов расчёта электрических нагрузок и ведутся дальнейшие теоретические разработки по их усовершенствованию на основе обследования нагрузок действующих городских сетей.

В данной работе для расчёта применен метод определения расчётной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса.

При изучении нагрузок жилых домов частного сектора были сделаны следующие выводы. В период зимнего вечернего максимума в районах с проживанием средне обеспеченного населения суммарная нагрузка электроприёмников одного дома составляет 0,5 до 1,15 кВт. В районах с проживанием обеспеченного населения и частичной коттеджной застройкой суммарная нагрузка составляет 1,15-3 кВт. Наиболее ярко она выражена в будние дни, когда люди собираются на работу и приходят с работы и занимаются домашними делами. В выходные дни наиболее выражен только вечерний максимум нагрузок, так как люди предпочитают встать позднее, нагрузка же в дневное время несколько больше нагрузки в будние дни. Для расчёта взял суммарную нагрузку жилого дома средне обеспеченного населения 1,15 кВт.

Определяю расчётную электрическую нагрузку для 236 домов в радиусе обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП 34

,                             (2.1)

где Pс.д – суммарная нагрузка электроприёмников одного дома района;

n – число домов;

Кс=0,75 – коэффициент спроса, по рекомендации [17]

Определяю расчётную электрическую нагрузку для школы №5

,                                  (2.2)

где Pс.ш=30 кВт – суммарная нагрузка электроприёмников школы, взятая из договора с энергосбытом;

Кс =0,8 – коэффициент спроса, по рекомендации [17]

Определяю расчётную электрическую нагрузку для магазина № 51

,                                        (2.3)

где Pс.м=10 кВт – суммарная нагрузка электроприёмников магазина, взятая из договора с энергосбытом;

Определяю расчётную электрическую нагрузку для района в целом

,                         (2.4)

Определяю коэффициент загрузки данной КТП

,                                         (2.5)

где SТР – мощность трансформатора, приведенная в таблице 2.1

Из полученного коэффициента загрузки видно, что данная КТП не перегружена, но в то же время не догружена, так как экономически выгодным коэффициент загрузки является 0,75-0,95.

Остальные расчёты нагрузок проводятся аналогично, данные сводим в таблицу 1.

Таблица 2.1.1 – Расчёт нагрузок

| № КТП | Мощность трансформатора, кВА | Кол-во домов | Мощность нагрузки микрорайона, кВт | Коэффициент загрузки, Кз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП 34 | 320 | 236 | 235,5 | 0,74 |
| КТП 35 | 160 | 176 | 68,78 | 0,43 |
| КТП 36 | 160 | 153 | 65,65 | 0,41 |
| КТП 37 | 400 | 223 | 171,95 | 0,43 |
| КТП 38 | 180 | 161 | 121,93 | 0,68 |
| КТП 54 | 250 | 169 | 171,95 | 0,69 |
| КТП 96 | 180 | 201 | 150,06 | 0,83 |
| КТП 98 | 160 | 157 | 137,56 | 0,86 |
| КТП 150 | 180 | 47 | 81,29 | 0,45 |

Выбранные по длительно допустимому току и согласованные с током защиты аппаратов сечения проводников городских электрических сетей должны быть проверены на потерю напряжения. Нормированных значений потери напряжения нет, однако в ГОСТ 131097-87* указаны предельные значения отклонений напряжения от номинального для различных электроприёмников, присоединяемых к распределительным сетям. Поэтому при эксплуатации электрических сетей, зная уровень напряжения на выводах у наиболее удаленного электроприёмника и рассчитав потерю напряжения, можно определить напряжение на вторичной стороне питающего трансформатора и выбрать устройства для регулирования напряжения на питающем конце линии. Для нормальной работы электроприёмника напряжение на его выводах должно быть по возможности ближе к номинальному значению.  Допустимые потери напряжения в сети можно установить с учётом результата расчёта сети до 1 кВ на допустимые отклонения напряжения.

Определяем падение напряжения в линии 6 кВ

,                        (2.6)

где r0 =0,46 Ом/км – активное сопротивление линии;

UН=6000 В – номинальное напряжение сети;

PР=1020 кВт –  расчётная нагрузка;

L=3,5 км – длина линии

Падение напряжения в линии 6 кВ, в наиболее удаленной точке КТП-150 составило 4,5%, что соответствует допустимому 5%

Определяю падение напряжения в линии напряжением 0,4 кВ от КТП-37 до наиболее удалённого потребителя

(2.7)

где, r0 =0,92 Ом/км – активное сопротивление линии;

UН=380 В – линейное напряжение сети;

PР=0,86 кВт –  расчётная нагрузка;

n=78 – количество домов линии;

L=0,6 км – длина линии.

Падение напряжения в линии напряжением 0,4 кВ, в наиболее удаленной точке потребителя составило 25,64%, что не соответствует допустимому 5%.

Остальные расчёты падения напряжения провожу аналогично, данные свожу в таблицу 2.

Таблица 2.1.2- Расчёт падения напряжения

| № КТП | L, км | U,% | Кол-во домов /n |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП-37 | 0,6 | 25,64 | 78 |
| КТП-96 | 0,6 | 26,30 | 80 |
| КТП-98 | 0,5 | 19,73 | 72 |

Расчёт падений напряжения произведён для наиболее проблематичных    районов, обслуживаемых КТП первомайского района.

Для приведения в норму падения напряжения на КТП необходимо увеличить сечение проводов и кабелей лини электропередач.

2.2 Расчёт токов короткого замыкания

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение КЗ в сети или элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.

При возникновении КЗ имеет место увеличения токов в фазах системы электроснабжения или электроустановок по сравнению с их значением в нормальном режиме работы. В свою очередь, это вызывает снижение напряжения в системе, которое особенно велико вблизи места КЗ.

В трёхфазной сети различают следующие виды КЗ: трёхфазные, двухфазные, однофазные и двойные замыкания на землю.

Трехфазные КЗ являются симметричными, так как в этом случае все фазы находятся в одинаковых условиях. Все остальные виды КЗ являются несимметричными, поскольку при каждом из них фазы находятся не в одинаковых условиях и значения токов и напряжений в той или иной мере искажаются.

Наиболее распространенным видом КЗ являются однофазные КЗ в сетях с глухо и эффективно заземленной нейтралью. Значительно реже возникают двойные замыкания на землю, т.е. одновременное замыкание на землю разных фаз в различных точках сети, работающей с изолированной нейтралью.

Расчётным видом КЗ для выбора или проверки параметров электрооборудования обычно считают трехфазное КЗ. Однако для выбора или проверки установок релейной защиты и автоматики требуется определение и несимметричных токов КЗ.

Расчёт токов КЗ с учётом действительных характеристик и действительных режимов работы всех элементов системы электроснабжения сложен. Поэтому для решения большинства практических задач вводят допущения, которые не дают существенных погрешностей: не учитывают сдвиг по фазе ЭДС различных источников питания, входящих в расчётную схему; трехфазная сеть принимается симметричной; не учитываются токи нагрузки; не учитываются емкости, а следовательно, и емкостные токи в воздушной и кабельной сетях; не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать постоянными и независящими от тока индуктивные сопротивления всех элементов коротко замкнутой цепи; не учитываются токи намагничивания трансформаторов.

В зависимости от назначения расчёта токов КЗ выбирают расчётную схему сети, определяют вид КЗ, местоположение точек КЗ на схеме и сопротивление элементов схемы замещения.

Составляю расчетную схему системы электроснабжения и на ее основе схему замещения рисунок 1.

Рисунок 2.1.1 – Схемы расчётная и  замещения

Определяем сопротивления элементов цепи расположенных на стороне высокого напряжения трансформатора

,                                         (2.9)

где =30 Оммм2 – удельная проводимость материала;

S=70 мм2 – сечение проводника.

,                                    (2.10)

,                                    (2.11)

где Lc=2,25 км – длина линии до трансформатора;

х0=0,4 Ом/км – удельное индуктивное сопротивление линии;

r0– активное удельное сопротивление.

Сопротивления привожу к НН:

,                            (2.12)

,                          (2.13)

где Uнн – напряжение на низкой стороне трансформатора;

Uвн – напряжение на высокой стороне трансформатора;

Определяем сопротивления для трансформатора ТМ-400 кВА

Rт=5,5 мОм, Хт=17,1 мОм, ZТ(1)=195мОм

Определяю сопротивления для рубильников

1S	R1S= 0,4 мОм;

2S	R2S= 0,4 мОм

Определяю сопротивление воздушной линии

ВЛ1: r0=1,3 мОм/м, x0=0,4 мОм/м

,                              (2.14)

,                                     (2.15)

Определяю сопротивления участков цепи до каждой точки КЗ

,                                                (2.20)

,                                              (2.21)

,                           (2.22)

,                                (2.23)

,                               (2.24)

,                      (2.25)

Определяю 3-фазные и 2-фазные токи КЗ

,                                (2.26)

,                               (2.27)

,                                   (2.28)

,                                (2.29)

Определяю ударные токи КЗ

,                              (2.30)

,

Результаты расчетов заношу в сводную ведомость токов КЗ таблица 3.

Таблица 2.1.3 – Расчёт токов КЗ

| Точка КЗ | Rк, мОм | Xк, МОм | Zк, мОм | Rк/Xк | Ку | , кА | iу, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 25,1 | 20,52 | 32,4 | 1,2 | 1,0 | 7,1 | 10,01 |
| К2 | 129,5 | 52,52 | 139,7 | 2,4 | 1,0 | 1,57 | 2,21 |

Выполненный расчёт токов коротко замыкания необходим для выбора аппаратов защиты.

2.3 Выбор элементов схемы

Выбор электрооборудования на подстанции требуется осуществить с достаточной точностью и с учётом всех факторов, которые тем или иным образом могу повлиять на работу схемы.

Выбор выключателей нагрузки производится с учётом параметров:

- по напряжению установки;

- по длительному току;

- по отключающей способности;

- по электродинамической стойкости;

- по термической стойкости

Выключатели нагрузки и разъединители не предназначены для отключения токов короткого замыкания, поэтому они не проверяются по отключающей способности.

2.3.1 Выбор типа выключателей

Выбираю выключатель по следующим параметрам:

1) по номинальному напряжению

,                                                (2.31)

,

где  – номинальное напряжение выключателя, В;

– номинальное напряжение установки, В

2) по длительному току

,                                               (2.32)

,

где  – номинальный ток выключателя, А;

– номинальный ток установки, А

Номинальный ток для включателя типа ВН-16 составит 400 А.

3) по электродинамической стойкости

,                                              (2.33)

,

где  – амплитудное значение тока динамической стойкости, кА

4) ток по термической стойкости

,                                                (2.34)

,

где  – предельный ток термической стойкости, кА;

Выбранный выключатель ВН-16 с типом привода ПР-16 соответствует всем параметрам.

2.3.2 Выбор разъединителей

Выбираю разъединитель по следующим параметрам:

1) по номинальному напряжению

,                                       (2.35)

,

где  – номинальное напряжение разъединителя, кВ;

– номинальное напряжение установки, кВ

2) по длительному току

,                                               (2.36)

,

где  – номинальный ток разъединителя, А;

– номинальный ток установки, А

Номинальный ток для разъединителя типа РВ составит 400 А.

3) по электродинамической стойкости

,                                              (2.37)

,

где  – амплитудное значение тока динамической стойкости, кА

4) ток по термической стойкости

,                                               (2.38)

,

где  – предельный ток термической стойкости, кА

Выбранный разъединитель РВ с типом привода ПР-10 соответствует всем параметрам.

2.4 Выбор предохранителей

1) по номинальному напряжению

,                                       (2.39)

,

где  – номинальное напряжение предохранителя, кВ;

– номинальное напряжение установки, кВ

2) по длительному току

,                                               (2.40)

где  – номинальное ток предохранителя, А;

– номинальный ток установки, А

3) по отключающей способности

,                                           (2.41)

,

где  – номинальный ток отключения предохранителя, кА;

– расчётный ток отключения предохранителя, кА

3 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

3.1 Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций

Эксплуатация оборудования состоит из следующих этапов: транспортировка оборудования; хранение оборудования; монтаж оборудования; пробный пуск и сдача в эксплуатацию; техническое обслуживание оборудования; ремонты в процессе технического обслуживания.

После очередного ремонта оборудование вновь поступает на монтаж или склад с целью последующей замены выводимого в ремонт оборудования.

Основная цель правильной эксплуатации заключается в обеспечении требуемого уровня надёжности работы электрического и электромеханического оборудования в течении установленного срока службы с наилучшими технико-экономическими показателями. Среди последних наиболее важным является уменьшение потерь энергии или увеличение КПД оборудования.

Надежность и безаварийность в работе электросетевых сооружений в значительной степени определяется ещё на стадии их проектирования и строительства. Территория, здание и оборудование подстанций должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭ) и «Правил устройства электрических установок» (ПУЭ).

Проект электросетевого сооружения должен быть согласован с энергоснабжающей организацией. Желательно, чтобы эксплуатационный персонал, в ведение которого в дальнейшем перейдёт электро-сетевое сооружение, вел контроль с самого начала строительства. Это обеспечит более высокое качество работ и значительно снизит число недоделок. Законченная строительная часть сооружения должна быть принята эксплуатационным персоналом, только после этого разрешается монтаж оборудования.

При приёмке строительной части проверяется состояние подъездов, отмостки, кровельного покрытия, заземляющей проводки, побелки внутри и окраски стен снаружи, вентиляционных устройств, а также плотность притвора двери.

Одновременно рассматриваются акты скрытых работ: устройства верхних и нижних перекрытий; устройства кровли (карнизы, отепление; если кровля мягкая, указывается число слоёв и т.д.); устройства наружного контура заземления.

Перед включением под напряжение производится заключительная приёмка подстанции эксплуатационным персоналом.

При приёмке производится тщательный осмотр всего оборудования и вентиляции. Проверяется плотность контактов, электрическая схема, наличие надписей и бирок, предупредительных плакатов, средств пожаротушения и техники безопасности; состояние окраски оборудования и конструкций, исправность замков, освещения, сигнализации и блокировочных устройств, а также заземляющей проводки, особенно в местах соединения. Производится ревизия выключателей и разъединителей и проверка работы их приводов; уровня масла в маслодержащих аппаратах и отсутствие течи. Проверяются протоколы испытания масла, наладки релейной защиты и автоматики, испытаний всего оборудования 6-10 кВ, кабельных перемычек, сопротивления контура заземления.

Все вновь включаемые трансформаторы должны быть осмотрены и испытаны. Если нет указания завода-изготовителя, что внутреннему осмотру трансформатор не подлежит, то необходимо произвести его внутренний осмотр и испытания. Все трансформаторы, не подлежащие внутреннему осмотру, обязательно должны быть испытаны высоким напряжением; должно быть проверено сопротивление изоляции обмоток на влажность.

Измерение сопротивления изоляции должно производится при отсоединенной нейтрали трансформатора и снятом пробивном предохранителе (при изолированной нейтрали).

Перед включением в сеть нового трансформатора испытывают электрическую прочность трансформаторного масла и производят их химический анализ; измеряют сопротивление обмоток постоянному току и сопротивление изоляции обмоток, стяжных болтов и ярмовых балок; проверяют мегаомметром целость обмоток и испытывают повышенным напряжением переменного тока их изоляцию вместе с вводами трансформатора, осматривают цепи вторичных соединений и измеряют сопротивление их изоляции, проверяют предохранители или релейную защиту; определяют, возможна ли параллельная работа трансформаторов, проверяют их фазировку; осматривают трансформаторы после включения в горячем состоянии и проверяют, нет ли течи масла в уплотнениях.

Осмотры силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях производят не реже 1 раза в 6 мес. При осмотрах прежде всего проверяют уровень масла в маслоуказательном стекле расширителя, который должен находиться против соответствующей его температуре отметки, нанесенной на маслоуказательном стекле. Одновременно проверяют, нет ли течи масла в местах уплотнений: между крышкой и баком, под фланцами изоляторов, в кранах и т. п. Осматривают изоляторы трансформаторов, при необходимости доливают масло.

Все трансформаторы должны иметь термометры для измерения температуры масла, которую записывают при осмотрах. Температура верхних слоев масла при длительной работе трансформаторов не должна быть более 95 °С, а превышение его температуры над температурой окружающего воздуха не должно быть более 60 °С.

При наличии термосифонного фильтра обращают внимание на цвет адсорбента (силикагеля) в фильтрах. Цвет свежего адсорбента — голубой, при потере адсорбционной способности — розовый.

Нагрузку трансформаторов измеряют два раза в год — в период минимальных нагрузок (май — июнь) и максимальных (декабрь). В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды приведены в таблице 4.

Таблица 3.1.1 – Нагрузка и охлаждение

| Масляные трансформаторы перегрузка по току, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность перегрузки, мин | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Эксплуатация выключателей нагрузки и разъединителей заключается в периодических осмотрах, чистке изоляции, замене неисправных элементов, контроля нагрева контактных соединений, коммутирование аппаратов при переключениях.

В эксплуатации для обеспечения надежной работы высоковольтных предохранителей типа ПК проводят систематические осмотры внешнего вида предохранителя на выявление технических повреждений: сколов фарфоровой оболочки, наличие нагара на губках и контактах предохранителя, смазку контактных соединений. При выходе из строя предохранитель заменяют новым, выведенный отправляют в ремонт. Предохранители рассчитаны для работы при температуре  от  -40 до +35С, в среде, не содержащей большого количества токопроводящей пыли, а также едких газов и паров, разрушающих металл и изоляцию. Предохранители должны быть защищены от попадания воды и не подвергаться сильной тряске, вибрации или ударам.

К эксплуатации низковольтных предохранителей типа ПН-2 предъявляют те же требования что и к высоковольтным.

Эксплуатация разрядников заключается в периодическом осмотре, отключении от рабочего напряжения после окончания грозового сезона (октябрь), включении в начале грозового сезона (апрель) и ежегодной проверке перед включением.

Перед включением новых вентильных разрядников в сеть измеряют их сопротивление мегаомметром: на напряжение до 1 кВ - РВН-0,5, на напряжение 2,5 кВ -РВП-6 и РВП-10. Сопротивление разрядников не должно отличаться более чем на 30% от результатов заводских измерений. Кроме того, измеряют при приложении выпрямленного напряжения токи проводимости разрядников, которые должны быть в допустимых пределах.

Для длительной и бесперебойной работы кабельных линий эксплуатационный персонал должен принимать в эксплуатацию новые линии и осуществлять технический надзор за их строительством, осуществлять контроль за токовыми нагрузками линии и температурой нагрева кабелей в кабельных сооружениях, местах пересечения с теплопроводами, проводить мероприятия по защите металлических оболочек кабелей от коррозии. Также следить за состоянием трасс кабельных линий и кабельных сооружений и за производством работ на трассах и вблизи кабельных линий, производить плановый ремонт кабельных сооружений и проложенных в них кабельных линий, выполнять плановые осмотры и ремонты концевых заделок кабельных линий в РП и ТП, испытывать линии повышенным напряжением, измерять сопротивление изоляции линии мегаомметром, производить ремонт линий при их повреждении.

Для создания условий непрерывной и безаварийной работы сетевых распределительных устройств требуется систематический надзор и уход за ними. Для сохранения оборудования электрических сетей производятся периодические осмотры и отключения их для проверки, чистки, ремонта и, в случае необходимости, замены изношенных узлов и деталей. Такая система периодического планового ремонта оборудования, проводимая в объёме и восполняющем его износ, является одним из главных мероприятий, обеспечивающих надёжность работы электрооборудования.

Распределительные устройства (РУ) при правильной организации эксплуатации могут работать безаварийно. При эксплуатации должны систематически проводиться профилактические испытания изоляции, своевременный и качественный ремонт; необходимо постоянно наблюдать за состоянием всех элементов распределительной сети, содержанием сетевых сооружений в должной чистоте.

Таким образом, исправное состояние электрооборудования РУ и сетевых сооружений обеспечивается проведением следующих мероприятий: осмотра, текущего ремонта оборудования, капитального ремонта оборудования, профилактических испытаний изоляции.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭ) осмотры РУ, не имеющих постоянного дежурного персонала, должны производится один раз в 6 месяцев.

В зависимости от местных условий должен производиться учащенный осмотр трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), работающих в тяжелых условиях, при перегрузке оборудования, усиленной загрязняемости, неблагоприятных атмосферных условиях и т.п. Кроме того, внеочередные осмотры производятся после отключения коротких замыканий.

При осмотре ТП и РП необходимо проверять:

1) окружающую территорию в отношении обеспечения подъезда автотранспорта и состояния трассы кабелей (целость отмостки, отсутствие мусора, посторонних предметов и др.), исправность штукатурки, наличие предупредительных плакатов, надписей, дверных замков, а также отсутствие течи крыши, температуру внутри помещения и температуру наружного воздуха, исправность вентиляции, состояние сеток на вентиляционных решетках, отсутствие отверстий в полу и стенах, через которые могут проникать животные и птицы;

2) состояние контактов по их наружному виду и термоиндикаторов на них, наличие признаков перегрузки, определяемых по изменению окраски шин и оборудования;

3) температуру и уровень масла в трансформаторе, целость масломерных стекол, отсутствие течи масла из оборудования, характер гудения трансформатора; обратить внимание на другие посторонние звуки (разряды, потрескивание и т.п.);

4) состояние изоляторов (запыленность, трещины, подтеки армировочного состава);

5) состояние кабелей высокого и низкого напряжения и концевых заделок (вытекания кабельной массы, целость фарфоровых втулок, состояние окраски брони кабелей);

6) положение аппаратуры вторичной коммутации, управляющей устройством автоматики, а также исправность сигнальных устройств;

7) состояние плавких предохранителей (окалина, местный нагрев, целость фарфора и уплотнения ПН-2, препятствующего высыпанию песка);

8) наличие и состояние противопожарных средств (песок, огнетушители и т.п.);

9) состояние контура защитного заземления (исправность проводки, места стыков, барашков);

10) должное наличие и состояние защитных средств и сроки их испытания, а также исправность изолирующих подставок и изоляторов к ним;

11) состояние осветительной проводки и арматуры, исправность электроламп;

12) наличие снега и воды внутри помещения;

13) показания измерительных приборов, контролирующих наличие напряжения (цепи автоматического включения резерва (АВР));

14) исправную работу контакторных станций наружного освещения (отсутствие шума в магнитной системе, действие в режиме самовозврата);

Небрежное проведение осмотров и не устранение возникших недостатков может привести к аварийному состоянию сетевого сооружения.

При совмещении осмотра с мелким ремонтом последний выполняется в следующем объёме: деревянные изолирующие подставки с изоляторами, установленные до ограждений, выносятся из сетевого сооружения для чистки от пыли и грязи; подметается пол помещения, при этом запрещается заходить за ограждения, барьеры и трансформаторы; производится замена дефектных плавких предохранителей низкого напряжения; заменяются перегоревшие лампы, установленные на частях, находящихся вдали от напряжения.

Все обнаруженные осмотром недостатки записываются в журнал дефектов. Устранение недостатков производится в сроки, установленные руководителем; недостатки, которые не требуют быстрой ликвидации, устраняются при очередном ремонте.

3.2 Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования

Правила техники безопасности обязательны на всех предприятиях не зависимо от их организации и формы собственности. При приёмке на работу в МУУП «Горэлектросеть» работник должен в обязательном порядке пройти медицинскую комиссию и не иметь медицинских противопоказаний по данной профессии. На предприятии существуют обязательные формы работы с различными категориями работников. Административно техническому персоналу проводится вводный и целевой инструктажи по охране труда, проверка знаний правил, норм по охране труда, правил пожарной безопасности и других нормативных документов. Проводится дополнительная профессиональное образование для повышения квалификации. Оперативно-ремонтному персоналу проводится вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности, подготовка по новой должности с обучением на рабочем месте (стажировка), проверка знаний правил норм по охране труда, правил пожарной безопасности и других нормативных документов. Также проводится дублирование, специальная подготовка, противоаварийные и противопожарные тренировки. С ремонтным персоналом проводятся те же мероприятия что и с оперативным исключая дублирование, специальную подготовку и противоаварийные тренировки. Работники принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены в специализированных центрах подготовки персонала. После обучения работнику присваивается группа по электробезопасности, соответствующая его квалификации.

Все работы в электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению. По распоряжению проводятся такие работы как обходы и осмотры трансформаторных подстанций, уборка помещений распределительных устройств, покраска оборудования, нанесение надписей и другие работы не связанные с отключением электроэнергии.

По наряду-допуску производятся работы требующие подготовки рабочего места со снятием напряжения с токоведущих частей на которых будет производится работа. На рабочем месте, со всех сторон откуда может быть подано напряжение должны быть включены заземляющие ножи или установлены переносные заземления.

Допуск бригады производит допускающий из числа оперативного персонала. На рабочем месте производятся инструктажи производителя работ, ответственного руководителя и членов бригады с записью в наряде допуске под роспись.

Ответственный руководитель должен иметь группу безопасности ни ниже четвёртой при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и группу пять при работе в электроустановках выше 1000 В.

Производитель работ должен иметь группу безопасности ни ниже третьей при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и группу четыре при работе в электроустановках выше 1000 В.

Члены бригады должны иметь вторую и третью группы безопасности при работах в электроустановках соответственно до и выше 1000 В.

В электроустановках напряжением до 1000 В, при работе под напряжением необходимо: оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре; применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками. Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.

Во время регулировки или установки рубильников с рычажным приводом и имеющих движущиеся части на обратной стороне панели необходимо принять меры для безопасности работающих за щитом. При опробовании и регулировке электромагнитных, моторных и других приводов рукоятки ручного управления должны быть сняты. Если во время ремонта требуется замена, снятие или установка оборудования, аппаратов или конструкций массой более 20 кг на высоте, их подъём осуществляют два человека, а оборудование массой более 50 кг поднимают с помощью подъёмных приспособлений или механизмов.

При замене изоляторов перед их установкой на шинах распределительных устройств удаляют с фланцев, болтов и шпилек заусенцы во избежании ранения рук.

Во избежание травмы привод поднимают и устанавливают только за корпус. Все поднятые для монтажа элементы аппаратуры (изоляторы, разъединители, приводы к ним) немедленно закрепляют на своих местах (шинных полках, перегородках, конструкциях). Не допускается использовать для временного крепления проволоки и другие случайные крепежные материалы. Перемещение, подъём и установка разъединителей, выключателей рубящего типа и им подобных аппаратов осуществляется только в положении «Включено», а выключателей напряжения выше 1000 В, автоматов, имеющих возвратные пружины или механизмы свободного расцепления, – в положении «Отключено». Подъём, перемещение и установка щитов, камер и блоков сборных распределительных устройств выполняются с соблюдением мер, предупреждающих их опрокидывание (оттяжки, подвески выше центра тяжести). При подъёме аппаратов нельзя закреплять стропы и канаты за изоляторы, контактные детали или пропускать их через отверстия в лапах. Для этого используют специальные приспособления.

При ремонте и регулировке однополюсных разъединителей необходимо надёжно и точно отрегулировать зацепление замка для предотвращения самопроизвольного выпадения или выбрасывания ножа. Не допускается производить одновременно регулировку и осмотр или присоединение разъединителей независимо от того, расположены эти аппараты в одной камере с приводами или привода вынесены за стенку. Нельзя также спускать и натягивать возвратные пружины, а также пружины механизмов свободного расцепления приводов разъединителей или выключателей без соответствующих специальных приспособлений. При регулировке разъединителей и выключателей, сцепленных с приводами, принимают меры для предупреждения непредвиденного включения или отключения приводов как самопроизвольно, так и другими лицами. Предохранители цепей управления ремонтируемого аппарата снимают на время работы. Если в процессе регулировки требуется включить и отключить оперативный ток, предохранители устанавливают только после удаления людей от аппарата.

3.3. Электроснабжение и экология

Многие могут задать совсем логичный вопрос: какое взаимодействие может быть между экологией и электроэнергией? В нынешнее время она видна, как никогда лучше. И многие эксперты утверждаю, что связь есть. Если в промышленности это заметно и очевидно, то в быту прослеживается второстепенная взаимосвязь.

В нынешнее время энергосберегающие технологии применяются на много чаще, что позволяет существенно уменьшить расходы на электрическую энергию. Это минимизирует вредное влияние на природу, и это совсем не удивительно, – ведь каждый из нас стремится жить в прекрасном и чистом мире. Поэтому часто возникают мысли о том, что необходимо ценить чистую воду и воздух, натуральные продукты, а также здоровую окружающую нас природу.

Сегодня человечество наконец-то научилось понимать, что от качества воды и воздуха напрямую зависит его здоровье в будущем. В связи с этим энергосбережение и экология в нынешнее время стоит на первом месте.

Каждый из нас ежедневно использует все находки общества, при этом, оставляя свой «экологический след» от этого. Все они основаны на потреблении энергии.

Тепловые электростанции, вырабатывающие электроэнергию для всего нашего электрического оборудования, которым мы пользуемся каждый день, являются первыми в списке самых загрязняющих производств. Своей работой они оказывают невозвратимый ущерб экологии. В связи с этим использовать тепловую и электрическую энергию следует целесообразно. Только так можно минимизировать ущерб природе.

А если проект на электроснабжение будет выполнен высококвалифицированными мастерами, то это даст возможность оптимизировать электрическую составляющую вашего производства, офиса, квартиры, либо же дома.

Следовательно, энергосбережение и экология являются ничем иным, как заботой о планете, а также сохранность наших финансов.

Платёжки за пользование электричеством ежемесячно «съедают» весомую часть семейного либо производственного бюджета. Поэтому рациональнее всего переходить на современные экологические световые решения. Это позволит не только лишь его улучшить, но и снизить выбросы углекислого газа при его изготовлении.

Основные загрязнители окружающей среды в России, загрязнителями окружающей среды, бесспорно, на первом месте являются предприятия теплоэнергетического комплекса:

- 27 процентов загрязнённых стоков;

- 48% выбросов вредных веществ;

- 70 процентов объёма парниковых газов;

- 30% вредных отходов;

- 72 процента выделения оксида азота.

Только лишь с помощью повсеместного энергосбережения нам удастся достичь экономического и экологического эффекта, при этом, никак не ущемляя интересы самого общества.

Благодаря стремительному развитию технологического прогресса, сегодня мы видим много способов экономии, благодаря которым экономический эффект становится заметным и ощутимым. Ведь замена ламп накаливания в своём доме или на производстве на светодиодное освещение не способна полностью решить эту проблему.

На предприятиях для энергосбережения необходимо выполнить качественное проектирование всей сети электричества. Это даст возможность уменьшить время и деньги для энергосберегающих проектов в будущем.

Энергосбережение каждого дома зависит только лишь от его владельца. Но эксплуатация высокотехнологичных современных приборов вместе с изменением наших привычек позволит нам сберечь до 40 процентов электрической энергии.

Также, грамотно составленный электронный проект даст возможность эффективно использовать всё электрооборудование. А это, в свою очередь, только лишь увеличит экономию.

При помощи энергетически эффективных современных технологий удастся снизить потребление электричества и тепловой энергии. Это приведёт к тому, что электростанции будут вырабатывать меньший объём энергии, тем самым сжигая расход газа. Это позволит уменьшить загрязнение атмосферы. Такое отношение к проблеме энергосбережения и экологии позволит сделать природу на много чище. Жить станет намного комфортнее и приятнее.

Подводя итоги, можно сказать, что все мероприятия, направленные на энергосбережение, поспособствуют следующему:

- сокращению расходов за электрическую энергию;

- экономическому расходу природных ресурсов (газа, нефти и угля);

- уменьшению вредных выбросов в атмосферу;

- снижению вреда нашему здоровью.

Использование современных энергоэффективных машин, оборудования, бытовых устройств, нестандартных источников энергии, новые виды топлива, активные энергосберегающие мероприятия и многое другое – всё это поможет заменить энергоресурсы, добыча и переработка которых очень сильно вредят окружающей среде и каждому из нас.

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчёт тарифного фонда заработной платы рабочих по ремонту и межремонтному обслуживанию электрооборудованию.

Тарифный фонд заработной платы рабочих-электромехаников определяется как сумма фондов, рассчитанных по видам ремонтов по формуле, руб.:

, где

Тр– трудоёмкость соответствующего ремонта, н. час

ЧТСi– часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ, руб.

Для работы принимаем ЧТС 1 =375 руб.

Средние разряды работ можно принять: на капитальном ремонте – 4,5; на среднем – 4; на малом – 3,5.

Соответственно определяем часовые тарифные ставки по разрядам:

Тст(1)мес– тарифная ставка 1 разряда за месяц, руб.

Фср.м – среднемесячный фонд рабочего времени по расчётному году, час

К – тарифный коэффициент соответствующего разряда

Для работы принимаем :

К 2 = 1,5

К 3 = 2,0

К 4 = 2,5

К 5 = 3,0

Тарифный фонд заработной платы по видам ремонтов составляет, руб.:

- на капитальном ремонте ФЗПк =Трк*ЧТС(4,5)

- на среднем ремонте ФЗПс = Трс*ЧТС(4)

- на малом ремонте ФЗПм= Трм*ЧТС(3,5)

Итого тарифный ФЗП рабочих электромехаников составляет, руб.:

ФЗПт.обсл.=ФЗПк + ФЗПс + ФЗПм

Расчёт затрат на ремонт электрооборудования

1.Расчёт затрат ведётся отдельно по каждому виду ремонта и определяется общая сумма затрат по всем видам ремонта. Результаты расчётов сводятся в таблицу 1, смета затрат на ремонт электрооборудования.

Затраты на ремонт электрооборудования рассчитываются по следующим статьям:

Материалы, полуфабрикаты и покупные комплектующие

Принимаем их согласно ЕС ППР в следующих размерах (от тарифного фонда заработной платы рабочих электромехаников)

- на капитальном ремонте – 125% от ФЗПк

- на среднем ремонте – 75% от ФЗПс

- на малом ремонте – 25% от ФЗПм

Основная заработная плата рабочих

Дополнительная заработная плата. Принимаем в размере 15% от основной заработной платы.

Начисления на фонд заработной платы.

Расходы по обслуживанию производства и управлению предприятием (общепроизводственные и общехозяйственные)

Общепроизводственные расходы. Условно принимаем в размере 120% от основной заработной платы.

Общехозяйственные расходы. Условно принимаем в размере 160% от основной заработной платы.

Затраты на материалы по видам ремонта составляют:

- на капитальном ремонте: Мк=ФЗПт.к.*1,25

- на среднем ремонте Мс=ФЗПт.с.*0,75

- на малом ремонте Мм=ФЗПт.м.*0,25

Основная заработная плата рабочих включает тарифный фонд и премии.

Премии принимаем в размере 30% от тарифного ФЗП.

Соответственно основная заработная плата рабочих составляет:

- на капитальном ремонте: ФЗПосн.к=ФЗПт.к.*1,3

- на среднем ремонте ФЗПосн.с=ФЗПт.с.*1,3

- на малом ремонте ФЗПосн.м=ФЗПт.м.*1,3

Дополнительный фонд заработной платы составляет 15% от основного:

- на капитальном ремонте: ФЗПдоп.к=ФЗПосн.к.*0,15

- на среднем ремонте ФЗПдоп.с=ФЗПосн.с.*0,15

- на малом ремонте ФЗПдоп.м=ФЗПосн.м.*0,15

Начисления на фонд заработной платы включают:

Начисления на социальные нужды определяются в размере 34% от суммы основного и дополнительного фондов заработной платы (в фонд социальной защиты населения)

- на капитальном ремонте: Ос.н.к.=(ФЗПосн.к .+ ФЗПдоп.к.) * 0,34

- на среднем ремонте Ос.н.с.=(ФЗПосн.с .+ ФЗПдоп.с.) * 0,34

- на малом ремонте Ос.н.м.=(ФЗПосн.м .+ ФЗПдоп.м.) * 0,34

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,69% от суммы основной и дополнительной заработной платы

ОСК=(ФЗПосн.к. + ФЗПдоп.к.)*0,0069

Проверка линий по потере напряжения

Проверку проведем для самого удаленного потребителя, т.к. если величина падение напряжения самого удалённого потребителя будет удовлетворять нормам, то и для остальных потребителей величина падения напряжения будет в норме.

Диапазон допустимых напряжений потребителя 418…361В.

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 400В.

Расчет произведем для потребителей РП-4.

где  r – активное сопротивление линии, Ом;

x –  реактивное сопротивление линии, Ом;

n – количество участков.

где r0 – удельное активное сопротивление линии, Ом/км;

l – длина линии, км;

где х0 – удельное реактивное сопротивление линии, Ом/км.

где γ – проводимость проводника, (медь=58,8; алюминий=35,7) ;

S – сечение проводника, мм2;

Сопротивление на участке ТП-9 – РП-0,4

Рассчитаем сопротивление одного кабеля по формулам (24), (25) и (26):

r0=1000/(58,8∙240)=0,07 Ом/км;

r=0,07∙1,3=0,09 Ом;

x0=0,06 Ом/км;

x=0,06∙1,3=0,078 Ом.

Линия состоит из двух одинаковых параллельных кабелей, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений.

rтп=0,09/2=0,046 Ом;

xтп=0,078/2=0,039 Ом.

Рассчитаем падение напряжения по формуле (23) для участка от ТП-9 до РП-0,4:

=707,49∙0,046∙+386,37∙0,0390,4=119,03 В.

Заработная плата представляет собой долю рабочих и служащих в той части национального дохода, которая поступает в их личное распоряжение в соответствии с количеством и качеством затраченного ими труда.

Фонд заработной платы (ФЗП) состоит из основной заработной платы (Зосн) и дополнительной (Здоп)

ФЗП = Зосн + Здоп

ФЗПдеж = 378107,52 + 26467,53 = 404575,05

ФЗПрем = 767165,76 + 53701,60 = 820867,36

Определяем основную заработную плату дежурных и ремонтных электриков

Здежосн = Зт + Зпр + Зноч + Зпраз + Зсв

Здежосн = 632800+189840+202496+504+4060=1029700 руб.

Зремосн = Зт + Зпр

Зремосн = 1118530+33559 = 1454089 руб.

Где Зт - заработная плата по тарифу в руб.

Зпр - премия в руб.

Зноч - доплата за работу в ночное время (с 2200 до 600 час).

Зпраз - доплата за работу в праздничные дни, руб.

Зсв - доплата за работу в сверхурочное время, руб.

Дополнительная заработная плата составляет 7-10%

Здеждоп = 102970 руб. Зремдоп = 154408,9 руб.

ФЗПдеж = 1029700+102970 = 1132670 руб.

ФЗПрем = 1544089+145408,9 = 1468597,9 руб.

Заработная плата по тарифу определяется

Зт = Тст * Ф,

Где Тст - часовая тарифная ставка, руб

Ф - фактический фонд времени рабочих, чел/ч.,

Для определения фактического фонда времени рабочих следует фактический фонд времени единого рабочего умножить на продолжительность смены и на списочную численность рабочих.

Фобщ = Ф * Дс * Чсп

Фремобщ = 203 * 10 * 19 = 38570 чел/час.

Фдежобщ = 226 * 10 * 10 = 22600 чел/час.

Здежт = 28 * 22600 = 632800 руб.

Зремт = 29 * 38570 = 118530 руб.

Премия определяется

Зпр = Зт *

где П - процент премии

Здежпр = 632800 * 0,3 = 189840 руб.

Зремпр = 118530 * 0,3 = 335559 руб.

Доплата за работу в ночное время

Зноч = Тст * Fноч * Кноч

где Fноч - фонд времени ночных часов (с 2200 до 600), чел/ч.

Кноч - коэффициент доплат за работу в ночное время;

Доплата за ночное время работы составляет 40% от часовой тарифной

ставки (Кноч =0,4 )

Зноч =28*8*0,4=89,6 руб.

Зноч =226*10*89,6=202496 руб.

Доплата за работу в праздничные дни составляет 100% часовой тарифной ставки

Зпраз = Тст * Fпраз * Чсп

где Fпраз - фонд времени работы в праздничные дни, чел/час;

% вып - процент выполнения плана (заводские данные).

Fпраз = (на одного рабочего)

Здежпраз = 28 * 600 * * 4 = 504 руб.

Fп=Чсп* Fп=10*60=600ч

Доплата за переработку графика

Зсв = Тст * Fсв * Ксв *

Где Fсв - время переработки графика, чел/ч.

Ксв - коэффициент доплат за сверхурочное время (составляет

50% часовой тарифной ставки повременщика соответствующего разряда, т.е. Ксв = 0,5).

Здежсв = 28 * 29 * 0,5 = 406 руб.

Зсв = Здежсв * Чсп = 406*10=4060 руб

Рассчитывать среднемесячную заработную плату по профессиям, которая определяется делением фонда заработной платы на списочную численность и 12 месяцев

З ср.мес. =

Здежср.мес. = = 9438,9 руб.

Зремср.мес. = =6441,1 руб.

Все расчетные данные свели в таблицу.

Таблица 4.1.1- Расчет годового фонда заработной платы дежурных и ремонтных электриков цеха (участка)

| №п/п | Показатели | Наименование профессии | ИТОГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежур. электрики | Ремон. электрики |  |  |  |
| 1 | Разряд | 5 | 6 |  |
| 2 | Часовая тарифная ставка, руб./ч. | 44 | 48 |  |
| 3 | Списочная численность рабочих, чел | 10 | 19 | 29 |
| 4 | Число рабочих часов в году на одного рабочих, час. | 226 | 203 | 429 |
| 5 | Число рабочих часов в году на всех рабочих, чел/час. | 2260 | 3857 | 6117 |
| 6 | Основная заработная плата руб. - всего В том числе: Заработная плата по тарифу, руб. Доплата за работу в ночное время, руб. Премия, руб. доплата за работу в праздничные дни, руб Доплата за переработку графика, руб | 1029700 632800 202496 189840 504 4060 | 1454089 118530 - 335559 - - | 2483789 1751330 202496 525399 504 4060 |
| 7 | Дополнительная заработная плата, руб. | 102970 | 145408,9 | 248378,9 |
| 8 | Общий фонд заработной платы, руб. | 1132670 | 1468597,9 | 2601267,9 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, руб | 9438,9 | 6441,1 | 15880 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе «Электроснабжение посёлка «Первомайский»», кратко описал историю электрификации поселка, схему снабжения и распределения электроэнергии МУУП «Горэлектросеть», общие требования к электроснабжению поселка, электроснабжение посёлка «Первомайский», характеристики потребителей.

В работе был произведен расчёт электрических нагрузок и потерь напряжения. Рассчитал токи короткого замыкания. Выбрал электрооборудование в комплектной трансформаторной подстанцию, такое как выключатель нагрузки ВН-16 с приводом ПР-16, разъединитель РВ с приводом ПР-10, предохранитель типа ПК-6. Изучил эксплуатацию электрооборудования систем электроснабжения. Ознакомился с мероприятиями по организации ремонтных работ.

В экономической части проведены рассчитаны трудоемкость по каждому виду электрооборудования, определил общую трудоемкость выполняемых работ на год, которая составила 30609,6 человеко-часов; определено количество основных рабочих  14 человек, вспомогательных 7 человек; определен фонд оплаты труда бригады, который составил 2307339,76 руб и среднюю заработную плату за один месяц одного работающего 9156,11руб; рассчитан единый социальный налог для основных, вспомогательных рабочих и руководителей, который составил 599908,33 руб; рассчитана общая стоимость затрат на материалы и комплектующие изделия, которая составила 90607,15 руб; составлена смета затрат на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, которая составляет 5812231,18 руб.

В работе произведены все расчеты и выбор оборудования. Все поставленные задачи выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: Мастерство, 2002.

2 Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1989.

3 Бражников Н.В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования металлургических заводов. - М.: Металлургия, 1985.

4 Гальперин М.В. Электронная техника. - М.: ИНФРА-М, 2005.

5 Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию. - М.: Высшая школа, 1991.

6 Девясилов В.А. Охрана труда. - М.: ИНФРА-М, 2003.

7 Еремин В.Г., Сафронов В.В. Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении. - М.: Высшая школа, 2000.

8 Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. - М.: Энергоиздат, 1981.

9 Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 1981.

10 Кипарисов Р.А. Ремонт электрооборудования. - М.: ИП РадиоСофт, 2005.

11 Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

12 Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. - М.: ИНФРА-М, 2004.