Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Рецензия

На выпускную квалификационную работу  студента гр.

_____________________________________________________________________________

По специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Тема ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1 .Актуальность, новизна ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Оценка содержания работы _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.Отличительные положительные стороны работы _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в производство __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Недостатки и замечания по работе _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы ________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ф. И. О. и  должность рецензента ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Подпись __________________                       _________________20___г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

На выпускную квалификационную работу  студента гр.

По специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Тема ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1 .Актуальность, новизна ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Оценка содержания работы _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.Отличительные положительные стороны работы _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в производство __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Недостатки и замечания по работе _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы ________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ф. И. О. и  должность рецензента ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Подпись __________________                       _________________20___г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

члена экзаменационной комиссии

по защите выпускной квалификационной работы

по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Группа  _________________

| № п/п | Ф.И.О. | Содержание ВКР | Защита ВКР | Оценка рецензента | Уровень освоения компетенций |  | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | балл | оценка |  |

Член ГЭК ____________ (_________________)

(подпись)

«______» _______________ 20___г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Проектирование трансформаторной подстанции 35/10 Кв»

студента группы ЭС9-17-1спо по специальности

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Миндиярова Гали Руфисовича

Руководитель проекта: _________________________________ В.А. Комаренко

Консультант по

экономической части:_________________________________К.В.Кондратьева

Консультант по промышленной экологии

и охране труда: _______________________________________ А.К. Торощин

Рецензент: ____________________________________________(___________)

Допуск к защите: _____________________________________ (_____________)

Лысьва 2021 г

Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ПЦК «ЭД»

Утверждаю:

Председатель ПЦК

____________________

«__»_____________2021 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студента Миндиярова Гали Руфисовича

группы ЭС9-17-1спо

специальность 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Тема задания  «Проектирование трансформаторной подстанции 35/10 Кв»

Структура выпускной квалификационной работы такова:

а) Введение. Аргументировать актуальность выбранной темы, ее теоретическое значение и практическую значимость, сформулировать цель и конкретные задачи исследований. Конкретизировать объект и предмет исследований.

б) Исследовательский раздел. Анализ литературы по проектированию и разработке  систем электроснабжения, режимы электроснабжения, описание схемы электроснабжения, расчёт переходных процессов и выбор электрооборудования.

в) Конструкторский раздел. Разработка мероприятий по регистрации аномальных режимов электроснабжения,  создание структуры регистрации системы электроснабжения.

г) Охрана труда и промышленная экология. Анализ вредных и опасных факторов на рабочем месте инженера-программиста. Разработка средств защиты. Экологические требования к утилизации отходов после ремонта электрооборудования.

д) Организационно-экономический раздел. Выполнение технико-экономического оценки стоимости разрабатываемой системы и эффективности от внедрения.

е) Заключение. Краткое изложение решенных задач, актуальность работы, соответствие полученных результатов теме и заданию ВКР.

ж) Список использованных источников.

з) Приложения.

Дата выдачи ___________________			Руководитель ВКР

Срок окончания ________________			___________________ /__________/

«___» ____________ 2021 г.

Задание утверждено на заседании ПЦК «ЭД» протокол № _________________________ 2021 г.

Председатель ПЦК _____________ /_______________/

«____» ___________ 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.1 Общие сведения о предприятии	11

1.2 Описание существующей подстанции	12

1.2.1 ОРУ-35кВ	13

1.2.2 КРУН -10 Кв	13

1.2.3 Автоматика подстанции	14

1.3 Необходимость модернизации подстанции	15

2.1 Расчет токов короткого замыкания	15

2.2. Выбор коммутационного аппарата 35 кВ	24

2.2.1 Внедрение реклоузера SMART35	25

2.2.2 Принцип действия реклоузера	29

2.2.3 Оперативные переключения	30

2.2.4 Техническое обслуживание оборудования	32

2.3 Выбор ограничителей перенапряжжения	34

2.4 Расчет защитного заземления подстанции	35

3.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	37

3.1Экономический выбор формы обновления оборудования	38

3.2  Расчет эксплуатационных затрат 	39

4.1ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 	40

Охрана труда при обслуживании подстанции и соблюдение              природоохранных требований	 41

## 4.2 Область применения Правил по охране труда при эксплуатации                          электроустановок………………………………………………………………..41

4.3Требования к работникам , допускаемым выполнению работ в электроустановках ……………………………………………………………...42

## 4.4Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок………………………………………………………………..45

## 4.5 Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках………………………………………………………………49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	53

ВВЕДЕНИЕ

Электрическая энергия на сегодняшнем этапе развития человечества занимает одно из самых важных мест, сравнить её, по широте применения можно лишьс стремительно развивающимися информационными технологиями, развитие которых невозможно без использования электрической энергии.

Электроэнергетические системы длительное время являются основной электроэнергетики нашей страны. Передача электроэнергетики от места производства к месту потребления имеет большое значение и решается сооружением линий электропередачи и подстанций.

Модернизация электрической сети, включая разработку конфигурации электрической сети и схем подстанций, является одной из важныхцелей развития электроэнергетических сетей и систем, способные обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей. Высококачественное проектирование является основой надежного и экономичного функционирования электроэнергетической системы.

На сегодняшний день в энергосистемах в эксплуатации находится большое количество подстанций, с устаревшим и даже аварийным оборудованием. Данная аппаратура физически изношена, ее характеристики существенно отстают от нынешних требований по точности, энергопотреблению, способности работать в экстремальных аварийных условиях.

Задачи проектирования электрической сети относятся к классу оптимизационных задач, однако, они не могут быть решены строго оптимизационными методами в связи с их большой сложностью. В данных условиях конструирование электрической системы сводится к проектированию конечного числа разумных вариантов развития, способные обеспечитьбесперебойное и высококачественное снабжение в нормальных и послеаварийных режимах. Выбор более целесообразного варианта сперва доводят до одного уровня качества и надежности электроснабжения. Экологический, социальный и другие критерии при проектировании сети учитываются в виде ограничений.

Особенное внимание, уделяемое подстанциям, из всего разнообразия энергосистемы разъясняется тем, что снижение нагрузок на электростанциях можно обеспечить с помощью остановкикое-какого числа энергоблоков. ЛЭП при снижении нагрузок работают в наиболее щадящем режиме, а уменьшение нагрузок на электростанциях провоцируетумножение потерь энергии в трансформаторах и автотрансформаторах, при постоянном потреблении энергии на собственные нужды, так как электроосвещение и отопление подстанции не зависят от мощности потребителей.

Цель данной выпускной квалификационной работы заключена в  рассмотрении вопросов модернизации  подстанции 35/10 кВ «Кын». Для выполнения поставленной цели необходимо предложить такие технические  мероприятия, чтобы после модернизацииэлектроподстанция имела лучшие технико-экономические показатели, то есть при наименьших затратах материальных средств - обеспечивала необходимую надежность и качество электроснабжения с учетом дальнейшего развития потребителей.

Модернизация должна проводиться в соответствии как с общими директивными и нормативными документами (ПУЭ, ПТЭ и т.д.), так и со специально созданными для электросетей материалами.

Таким образом, задачей данного проекта является выбор для подстанции нового электрооборудования, соответствующего требованиям сменившегося режима работы. А именно: замена масляного выключателя 35 кВ на современный коммутационный аппарат; установка распределительного устройства наиболее современной серии с вакуумными выключателями взамен существующих сегодня масляных. Модернизация даст возможность улучшить надежность электроснабжения и качество электрической энергии у потребителей, а так же уменьшить потери электроэнергии, что приведет к снижению затрат на эксплуатацию данного объекта.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие сведения о предприятии

ПО Чусовские электрические сети филиала «Пермэнерго» сегодня обслуживает сетевой комплекс на территории пяти административных районов Пермского края (Чусовского, Лысьвенского, Горнозаводского, Гремячинского и Губахинского). По соглашению с администрацией Чусовского городского поселения реализуют спец обслуживание государственных электросетей г. Чусового.

Совместная площадь сферы ответственности ПО «ЧуЭС» составляет 17100 км2 с общим количеством населения 255700 человек. Предприятие эксплуатирует почти 2800 км линий электропередачи, 35 подстанций напряжением 35-110 кВ общей установленной мощностью более 800 МВА.

Подстанция «Кын» расположена в Лысьвенском районе в зоне ответственности производственного отделения «Чусовские электрические сети». ПС была введена в эксплуатацию в 1977 году.

1.2 Описание существующей подстанции

Объектом дипломного проектирования является трансформаторная подстанция Кын. Подстанция  предназначена  для приема электроэнергии напряжением 35кВ, понижения до напряжения 10 кВ и  распределение электроэнергии по потребителям. Подстанция состоит из открытого распределительного устройства 35 кВ (ОРУ 35 кВ), одного силового трехфазного понижающего трансформатора 6,3МВА, двух комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН) 10кВ – 1  и 2 секции.

Вид оперативного обслуживания ПС Кын – дежурным персоналом в режиме «дежурство на дому».

Питание подстанции – по  воздушной линии  с проводами АС-70 на унифицированных железобетонных опорах напряжением 35кВ от ПС Каменный Лог. Длина воздушной линии составляет 58 километров.

1.2.1 ОРУ-35кВ

Выключатель 35 кВ трансформатора Т-1 - масляный, тип С-35М. Номинальный нагрузочный ток 630 А, номинальный ток отключения 10 кА.

Трансформатор Т-1 типа ТМ-6300/35У1.

Разъединитель 35 кВ имеет ручной привод.

В ОРУ 35 кВ выполнена электромагнитная блокировка от неправильных действий оперативного персонала с разъединителями и заземляющими ножами.

На секции сборных шин предусмотрены заземляющие разъединители.

Защита силового трансформатора 6,3МВА:

1.Дифференциальная токовая защита – действует на отключение выключателя 35 кВ, выключателя 10 кВ ввода 1, выключателя 10 кВ ввода 2. В зону действия защит входят: выключатель 35 кВ, трансформаторы тока и проходные изоляторы ввода 1, трансформаторы тока и проходные изоляторы ввода 2, шинопровод10кВ, трансформатор собственных нужд ТСН-1.

2. Максимальная токовая защита с выдержкой времени – действует на отключение выключателя 35 кВ, выключателя 10 кВ ввода 1, выключателя 10 кВ ввода 2.

3. Газовая защита действует на отключение выключателя 35 кВ, выключателя 10 кВ ввода 1, выключателя 10 кВ ввода 2.

1.2.2 КРУН -10Кв

На 1 С 10 кВ включены:

- Т-1 6,3 МВА;

- ТН-1 10 кВ с комплектом РК 10 кВ;

- ВЛ 10 кВ Новина 2;

- ВЛ 10 кВ Новина 1;

- ВЛ 10 кВ ж/д станция Кын;

- ВЛ 10 кВ Нижний склад ЛПХ;

- ВЛ 10 кВ поселок Кын освещение;

- ВЛ 10 кВМишариха;

- ВЛ 10 кВ Мир 1;

- ВЛ 10 кВ РПБ.

На 2 С 10 кВ включены:

- Т-1 6,3 МВА;

- ТН-2 10 кВ с комплектом РК 10 кВ;

- ВЛ 10 кВБизи;

- ВЛ 10 кВ Мир 2;

- ВЛ 10 кВ Рассоленки.

Выключатели 10 кВ масляные: тип ВМП-10К, номинальный нагрузочный ток 600 А, номинальный ток отключения 20 кА; тип ВМГ-133, номинальный нагрузочный ток 600 А, номинальный ток отключения 20 кА; ВГ-10, номинальный нагрузочный ток 600 А, номинальный ток отключения 20 кА.

Разъединители 10 кВ имеют ручные приводы.

В ОРУ 10 кВ выполнена электромагнитная блокировка от неправильных действий оперативного персонала с разъединителями и заземляющими ножами.

Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется с помощью комплектов разрядников типа РК-10 кВ, установленных только на I и II секции шин 10кВ.

На присоединениях 10 кВ смонтирована и введена в работу междуфазная максимальная токовая защита.

На трансформаторах напряжения НАМИ-10 смонтирована и введена в работу сигнализация:

1. При замыкании на «землю».

2. При отсутствии напряжения на шинах 10 кВ.

3. При неисправности цепей напряжения и при отключении автоматического выключателя.

1.2.3 Автоматика подстанции

Оперативный ток ПС – переменный. Источником оперативного тока защит силового трансформатора являются шины оперативного тока, подключенные к ТСН-1  через автоматический выключатель. Источником оперативного тока защит и управления выключателей 10 кВ Т-1 является блок предварительно заряженных конденсаторов. Заряд блоков конденсаторов осуществляется от выпрямительных устройств типа БПЗ-401.

Питание собственных нужд ПС выполнено от панели собственных нужд – находится в КРУН-1, нормально питается через вводной автомат от ТСН-1.

Имеется автоматика повторного включения АПВ воздушных линий 10 кВ.

Также на ПС Кын смонтирована и включена автоматическая частотная разгрузка. Данное устройство имеет одну спец.очередь с установкой 49,2 Гц – 0,2 сек. Цикл действует на отключение ВЛ 10 кВ Нижний склад ЛПХ и ВЛ 10 кВ Рассолёнки. При восстановлении частоты в системе до 49,8 Гц данное устройство через 12 сек. возвращается в исходное состояние и вышеуказанные объекты можно включить с помощью ключа управления.

1.3 Необходимость модернизации подстанции

До недавнего времени существовало мнение, что 35 кВ — это уходящий класс напряжения в отечественных распределительных сетях. В 80-х годах XX века были планы по переводу сетей 35 кВ на 110 кВ, но по известным причинам этому не суждено было сбыться и сегодня распределительные сети 35 кВ являются традиционными и привычными для отечественных энергетиков.

Распределительные сети 35 кВ обладают двумя очевидными преимуществами в сравнении с сетями более низких классов напряжений: меньшие потери электрической энергии — доля потерь в сетях 35 кВ в общих потерях составляет всего 16% против 24% в сетях 6 (10) кВ, а также более высокая надежность — удельная повреждаемость сети 35 кВ составляет 2,5 отключения на 100 км линии в год против аналогичных 10 отключений в сетях 6 (10) кВ.

По причине остаточного в большинстве случаев финансирования работ по реконструкции и техническому перевооружению сетей и подстанций 35 кВ их состояние сегодня зачастую находится в плачевном положении. По статистике средний возраст оборудования подстанций 35 кВ составляет 35 лет, а возраст около 20% оборудования приближается к отметке 45—50 лет.

Основным типом коммутационного аппарата в сетях 35 кВ сегодня является масляный выключатель серии С-35, представленный на рисунке 1. Несмотря на почтенный возраст, конструктивно 100 лет назад аппарат проектировался очень правильно. Если внимательно посмотреть на его структуру, то мы увидим силовой аппарат, встроенные трансформаторы тока, встроенные токовые реле и даже однократное АПВ, так необходимое для воздушных линий электропередачи.

Надежность аппарата сегодня уже вызывает серьезные нарекания со стороны эксплуатации. По данным экспертного опроса, ломается все. Больше всего проблем доставляет пружинно-моторный привод, который требует повседневного внимания. Кроме того, постоянно течет масло. Защиты, выполненные на токовых расцепителях, сами по себе надежные, но негибкие в настройках, вследствие чего нередки ошибки в срабатывании. Все вышесказанное относится и к выключателю С-35,

Рисунок 1. Масляный выключатель серии С-35

Кроме того в данной работе необходимость модернизации электрооборудования КРУН10кВ обусловлена рядом причин:

- масляные выключатели ВМП-10К, ВМГ-133, ВГ-10 выработали свой ресурс, имеют значительный износ, требуют частых текущих ремонтов, не поддаются точной регулировке;

- масляные выключатели ВМГ-133 в настоящее время сняты с производства, отсутствуют запчасти и комплектующие;

Поэтому для обеспечения надежного электроснабжения потребителей необходимо выполнить модернизацию выключателя 35 кВ, распределительного устройства 10кВ с выбором новых ячеек 10кВ с современным оборудованием.

Для правильного выбора электрооборудования необходимо произвести расчёт токов короткого замыкания.

2.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет токов короткого замыкания

Короткое замыкание — электрическое соединение двух точек электрической цепи с разными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и препятствующее его нормальной работе. КЗ возникает в результате разрушения изоляции токоведущих частей или механического прикосновения неизолированных элементов.

Короткие замыкания в трёхфазных электрических сетях подразделяют на:

- однофазное - замыкание фазы на землю;

- двухфазное - замыкание двух фаз между собой;

-двухфазное на землю - две фазы между собой и одновременно на землю;

-трехфазное - три фазы между собой.

При КЗ сильно увеличивается сила тока, протекающего в цепи, что, согласно закону Джоуля — Ленца приводит к большому тепловыделению, что в следствии приводит, к термическому повреждению устройства или электрических проводов, вплоть до возникновения пожара. В месте короткого замыкания может возникнуть электрическая дуга.

Короткое замыкание в одном из элементов энергетической системы может нарушить её функционирование в целом — у остальных потребителей может уменьшиться питающее напряжение; в трёхфазных сетях при коротких замыканиях возникает асимметрия напряжений, нарушающая нормальное электроснабжение. В больших энергосетях короткое замыкание может вызывать сложные системные аварии.

В случае дефектов проводов воздушных линий электропередачи и замыкании их на землю в окружающем среде может возникнуть интенсивное электромагнитное поле, способное навести в близко расположенном оборудовании ЭДС, опасную для электроаппаратуры и работающих с ней людей. Вблизи места аварии происходит растекание потенциала по поверхности земли, в результате чего шаговое напряжение способно достигнуть опасного для человека значения.

В электрических установках способны возникать различные виды коротких замыканий, сопровождающиеся резким возрастанием тока. Поэтому электрооборудование, устанавливаемое в системах электроснабжения, должно быть устойчивым к токам короткого замыкания и выбираться с учетом величин этих токов. Для уменьшения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования и токоведущих частей при протекании токов КЗ, а также скорого восстановления нормального режима работы, необходимо правильно определить величины токов КЗ и по ним выбрать современное оборудование 35 кВ, новые ячейки распределительного устройства 10кВ с соответствующим оборудованием.

Модернизируемая в данном дипломном проекте подстанция Кын питается  напряжением 35кВ по воздушной линии марки АС-70 от ПС Каменный Лог. Длина воздушной линии составляет 58 километров. В свою очередь ПС Каменный Лог питается по двум ВЛ марки АС-95 длинной 9 км от ПС Лысьва. На питающей подстанции Лысьва смонтированы два силовых трансформатора типа ТДТН-40000/110 У1. Трансформаторы имеют следующие номинальные данные:

- мощность ;

- первичное напряжение 115кВ;

- среднее напряжение 38,5ь кВ;

- низшее напряжение 6,6кВ;

- напряжение короткого замыкания ;

- напряжение короткого замыкания ;

- напряжение короткого замыкания ;

- ток холостого хода Iхх=0,9%;

- номинальные токи 210,2/660,6/3670 А.

Трансформатор подстанции Кын имеет следующие номинальные данные:

- тип ТМ-6300/35У1;

- мощность ;

- первичное напряжение 35кВ;

- низшее напряжение 10кВ;

- напряжение короткого замыкания ;

- ток холостого хода Iхх=0,9%;

- номинальные токи 104,10/346,8 А.

По этим исходным данным составляем расчетную схему и схему замещения, представленные на рисунках 2 и 3. Расчёт производим в относительных единицах.

Определим базисные токи по формуле:

где - базисная мощность, принимаемая произвольно, МВА;

- среднее напряжение трансформатора подстанции Лысьва, кВ.

где - базисная мощность, принимаемая произвольно, МВА;

- низшее напряжение трансформатора подстанции Кын, кВ.

Рисунок2. Расчетная схема КЗ

Определим относительное базисное сопротивление трансформатора подстанции Лысьва по формуле:

где - напряжение короткого замыкания трансформатора подстанции Лысьва;

- базисная мощность, МВА;

- номинальная мощность тр-ра подстанции Лысьва, МВА.

Рисунок3. Схема замещения

Находим относительное базисное сопротивление воздушной линии 35 кВ Лысьва – Каменный Лог по формуле:

где - единичное сопротивление воздушной линии АС-95, Ом/км;

- длина кабельной линии, км;

- среднее напряжение трансформатора, кВ;

- базисная мощность, МВА.

Находим относительное базисное сопротивление воздушной линии 35 кВ Каменный Лог - Кын по формуле:

где - единичное сопротивление воздушной линии АС-70, Ом/км;

- длина кабельной линии, км;

- среднее напряжение трансформатора, кВ;

- базисная мощность, МВА.

Определим относительное базисное сопротивление трансформатора подстанции Кын по формуле:

где - напряжение короткого замыкания трансформатора подстанции Кын;

- базисная мощность, МВА;

- номинальная мощность тр-ра подстанции Кын, МВА.

Определяем результирующее сопротивление в точках К1 и К2:

Определим токи и мощность короткого замыкания для точки К1 по формуле:

где - базисный ток, кА;

- результирующее сопротивление в точке К1.

Определим ударный ток короткого замыкания по формуле:

Определим мощность короткого замыкания по формуле:

где - напряжение в точке К1.

Определим токи и мощность короткого замыкания для точки К2 по формуле:

где - базисный ток, кА;

- результирующее сопротивление в точке К2.

Определим ударный ток короткого замыкания по формуле:

Определим мощность короткого замыкания по формуле:

где - напряжение в точке К2.

Данные расчетов сводим в таблицу 1.

Таблица 1. Расчет токов короткого замыкания.

| Расчетная точка |  | , кА | , кА | , МВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 1,982 | 0,76 | 1,94 | 51 |
| К2 | 3,172 | 3,03 | 7,7 | 31,5 |

2.2. Выбор коммутационного аппарата 35 кВ

2.2.1 Внедрение реклоузера SMART35

Выполняем модернизацию на стороне 35 кВ - взамен устаревшего масляного выключателя С-35 на подстанции Кын намечаем к установке в данном дипломном проекте реклоузер типа SMART35. Реклоузер – оборудование, предназначенное для автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим возвратом функции АПВ в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в отключенном положении. Реклоузер включает в себя комплекс элементов управления, необходимых для обнаружения токов КЗ, управления реклоузером и передачи информации с системы диспетчерского управления. Общий вид реклоузера типа SMART35 представлен на рисунке 4.

По сравнению с масляным выключателем С-35 масса аппарата сократилась в 10 раз, а габариты – примерно на 80%. При малых габаритах аппарат обладает импульсной прочностью 190 кВ и номинальными параметрами 20 кА и 1250 А. Вместо трех трансформаторов тока в составе SMART35 применены 7 встроенных измерительных датчиков: 3 датчика тока, 3 датчика напряжения и 1 датчик тока нулевой последовательности.

Вместо токовых расцепителей установлена многофункциональная микропроцессорная защита, а в дополнениек этому - специальная логическая защита силовых трансформаторов. В состав шкафа управления входит встроенный GPRS-модем, реализована возможность соединения по Wi-Fi, а также обеспечена простая интеграция в SCADA-системы.

К SMART35 прилагается специальный программный комплекс, позволяющий управлять реклоузером в местном и дистанционном режимах.

Рисунок 4.Общий вид реклоузера SMART35

Таблица 2. Технические характеристики реклоузера SMART35:

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 35

Номинальный ток, А 1 250

Номинальный ток отключения, кА 20

Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов «В-О» 20 000

Коммутационный ресурс при ном.токе отключения, циклов «В-О» 25

Собственное время отключения, мс 45

Полное время отключения, мс 55

Собственное время включения, мс 60

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 190

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ 95

Цикл АПВ О–0,2c–ВО–8c–ВО

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1

Верхнее значение температуры окружающей среды, °С 55

Нижнее значение температуры окружающей среды, °С -60

Степень загрязнения окружающей среды III

Стойкость к мех.внешним воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1 М6

Аддитивная погрешность измерения фазного тока, А 1

Аддитивная погрешность измерения фазного напряжения, В 100

Аддитивная погрешность изм. тока нулевой последовательности, А 0,5

Длительно потребляемая мощность, В·А, не более 20

Диапазон напряжения оперативного питания (AC/DC), В 85—265

Время работы от батареи после пропадания питания, ч, не менее 24

Поддерживаемые протоколы передачи данных Modbus, DNP3, МЭК 104

Масса коммутационного модуля OSM35_Smart_1(S), кг, не более 86

Масса шкафа управления RC_7, кг, не более 35

Габариты OSM35_Smart_1(S), Ш × В × Г, мм, не более 1 002 × 824 × 758

Габариты RC_7, Ш × В × Г, мм, не более 800 × 400 × 300

Ключевым элементом SMART35 является коммутационный модуль OSM35_Smart. Устройство представляет собой вакуумный выключатель с по фазным электромагнитным приводом с магнитной защелкой наружной установки с интегрированной системой измерения, предназначенный для эксплуатации в зонахУХЛ1.

Главной составляющей OSM35_Smart1 является вакуумная дугогасительная камера. Научными работниками и конструкторами компании «Таврида Электрик» удалось изготовить самую маленькую камеру в мире. Интегрированная в каждый полюс модуля система измерения представляет собой датчики тока, датчики напряжения, а также впервые в аппаратах подобного класса — датчик тока нулевой последовательности, смонтирован на трансформаторах тока с чувствительностью к ОЗЗ на уровне 0,5 А.

Для управления реклоузером разработан микропроцессорный шкаф управления RC_7, представленный на рисунке 5.

Рисунок 5.Шкаф управления RC_7

Шкаф управления RC_7 — это устройство управления нового поколения, сделанное с применением новейших технологических достижений в области электроники, программного обеспечения и коммуникаций.

Шкаф выполнен в прочном вандало защищенном корпусе, что обеспечивает его стойкость к внешним воздействиям. RC_7 оснащен исключительно удобной панелью управления с дисплеем на русском языке. Для повышения вандало защищенности шкаф оснащен индикатором открывания дверцы с возможностью вывода сигнала на диспетчерский пункт.

RC_7 соединяется с коммутационным модулем посредством соединительного устройства с герметизированным разъемом типа Harting, по которому осуществляется передача управляющих импульсов от шкафа управления на привод коммутационного модуля, а также измерительных сигналов от встроенных измерительных датчиков в микропроцессорный модуль, обеспечивающий обработку данных сигналов для целей защит и автоматики, диагностики режимов сети, а также для передачи информации во внешние системы.

Уникальные особенности шкафа управления:

- набор продвинутых защит и автоматики для применения на линиях

и подстанциях;

- оперативные и аварийные журналы регистрации событий и диагностики;

- низкотемпературный дисплей, не требующий обогрева;

- система бесперебойного питания с необслуживаемой батареей;

- система автоматического обогрева устройств передачи данных;

- программируемые дискретные входы / выходы;

- местное управление по Wi-Fi с использованием мобильных устройств;

- дистанционное управление посредством установки внешних модемов;

- встроенный GPRS-модем.

Главной задачей коммутационного аппарата 35 кВ в центре питания считается защита силового трансформатора. Дефекты трансформатора возникают или в виде межвиткового замыкания, или в виде замыкания на землю (ОЗЗ). По отдельности эти повреждения не в силах нанести трансформатору серьезный ущерб. Значительную опасность представляют междуфазные короткие замыкания, в которые могут переходить указанные выше виды повреждений, а такие аварии в наихудшем случае имеют все шансы привести к взрыву трансформатора. Таким образом, целью защитного оборудования распознать схожие повреждения на возможно ранних стадиях. Для этого он должен быть оборудован функциями идентификации ОЗЗ и раннего распознавания межвитковых замыканий.

Принимаем к установке вместо масляного выключателя С-35 в данном дипломном проекте реклоузера SMART35 на существующей раме масляного выключателя по схеме на рисунке 6.

Рисунок 6.Схема установки реклоузера SMART35

2.2.2 Принцип действия реклоузера

Отключение от защит и автоматики

Система измерения коммутационного модуля OSM35_Smart_1(S) фиксирует значения токов и напряжений в силовой цепи. Преобразованные величины токов и напряжений по соединительному кабелю поступают в шкаф управления. При возникновении аварийного режима и превышении токами или напряжениями значений задействованных в проекте применения уставок, формируется команда на отключение. После формирования команды на отключение блок управления СМ15_6 подает импульс тока на катушки электромагнита коммутационного модуля. Под действием импульса тока коммутационный модуль отключается.

Включение от защит и автоматики

Если в проекте применения задействовано АПВ, то через заданную выдержку времени формируется команда на включение. Блок управления СМ15_6 подает импульс тока на включение и устанавливает его на магнитную защелку.

Оперативное отключение/включение

Оперативное отключение/включение реклоузера может быть выполнено в местном или дистанционном режимах управления. Для выполнения местных операций отключения или включения в реклоузере должен быть установлен «Режим местного управления», для дистанционных – «Режим дистанционного управления». Местное управление выполняется через:

— панель управления. Для выполнения команды требуется нажать кнопку «ВКЛЮЧИТЬ» или «ОТКЛЮЧИТЬ»;

— программу TELARM Basic. Для выполнения операции требуется подключиться к реклоузера по беспроводному интерфейсу Wi-Fi и выполнить соответствующую команду.

Дистанционное управление выполняется через:

— SCADA–систему. Управление выполняется по средствам передачи команд по протоколам Modbus, DNP3,  IEC 60870-101/104 и каналам передачи данных GSM, GPRS, радио, проводному соединению;

— TELARM Dispatcher. Управление выполняется по средствам передачи команд по внутреннему протоколу и каналу передачи данных по GPRS каналу, который обеспечивается встроенным в блок управления CM15_6 модемом.

Механическое (ручное) отключение

Механическое отключение выполняется оперативной штангой. Для отключения требуется потянуть за кольцо ручного отключения и перевести его в положение «L». При этом реклоузер будет находиться в состоянии блокировки включения. Для выполнения последующей операции включения требуется кольцо ручного отключения перевести в состояние «R».

2.2.3 Оперативные переключения

Отключение/включение с панели управления. При включенном положении коммутационного модуля горит светодиод «ВКЛЮЧЕНО», а светодиод «ОТКЛЮЧЕНО» погашен. Перед выполнением команды управления реклоузер TER_Rec35_Smart1_Tie7  необходимо перевести в режим местного управления. Для отключения необходимо нажать кнопку «ОТКЛЮЧИТЬ», при этом отключение происходит как в режиме местного, так и в режиме дистанционного управления. Для включения необходимо нажать кнопку «ВКЛЮЧИТЬ», при этом реклоузер должен находиться в режиме местного управления, в противном случае операция включения заблокируется.

Отключение/включение с дистанционного управления TELARM Basic/Dispatche.r Для выполнения команды из TELARM необходимо: — соединится с реклоузером; — через меню «Устройство» выбрать команду ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ в соответствии с рисунком 8.

Рисунок 8. Выполнение команды «Включить»/ «Отключить» с дистанционного управления.

Переключение между режимами местного/дистанционного управления осуществляется посредством кнопки «МЕСТН» на панели управления, представленной на рисунке 12. Текущий режим управления определяется по свечению соответствующего светодиода на панели управления.

Рисунок 9. Панель управления

2.2.4Техническое обслуживание оборудования

Проведение сервисных операций с главными цепями не требуется.При необходимости измерения переходного сопротивления, измерения необходимо выполнять прибором с током не менее 100А, например, МКИ-200. Точки измерения представлены на рисунке 10:

— точки 1–4 – переходное сопротивление реклоузера TER_Rec35_Smart1_Tie7 ;

— точки 2–3 – переходное сопротивление коммутационного модуля OSM35_Smart_1(S). Значения переходных сопротивлений должны соответствовать значениям:

— не более 150 мкОм для крайних фаз в точках измерения 1–4;

— не более 110 мкОм для средней фазы в точках измерения 2–3;

— не более 50 мкОм в точках измерения 2–3 во всех фазах.

При необходимости проведения высоковольтных испытаний требуется:

— снять реклоузер с опоры ЛЭП;

— снять ошиновку;

— открутить болтовые соединения вместе подключения шин к ОПН и к терминалам коммутационного модуля.

Испытаниям подвергается изоляция:

— «фаза–земля»;

— продольная изоляция (изоляция между разомкнутыми контактами ВДК).

Испытательное напряжение – 85,5 кВ. Подъем напряжения при испытании производится плавно в соответствии с ГОСТ 1516.2, п. 7.2.4. Во время испытаний изоляции перед вводом в эксплуатацию могут иметь место само-устраняющиеся искровые разряды. При этом испытания рекомендуется проводить следующим образом. При возникновении разрядов следует остановить подъем испытательного напряжения или немного снизить его, а после выдержки 10–15сек. продолжить повышать напряжение до начала следующей серии разрядов. В случаях возникновения искровых разрядов при напряжении ниже 65 кВ, а также при неудачных попытках довести во время электрической тренировки электрическую прочность ВДК до напряжения 85,5 кВ, необходимо сообщать об этом в ближайшее технико-коммерческое представительство компании-производителя.

Рисунок 10. Измерение переходного сопротивления

Реклоузер TER_Rec35_Smart1_Tie7 не требует проведения капитальных, средних и текущих ремонтов.

2.3 Выбор ограничителей перенапряжения

Ограничители перенапряжения нелинейные на текущий день считаются одним из лучших средств защиты оборудования электрических сетей. Эти аппараты располагают достаточно высокими  эксплуатационными свойствами и надежностью.

Нелинейные ограничители перенапряжений созданы для использования в качестве основных средств зашиты электрооборудования подстанций и сетей среднего и высокого классов напряжения переменного тока промышленной частоты от коммутационных и грозовых перенапряжений. При их исследовании были использованы новейшие технологические достижения и опыт эксплуатации ОПН в отечественной и зарубежной практике. ОПН рекомендуется использовать вместо вентильных разрядников соответствующих классов напряжения при проектировании, эксплуатации, техническом перевооружении и реконструкции электроустановок.

В даннойвыпускнойработе выбираем установку в шкафах КРУн ограничителей перенапряжения нелинейных типа ОПН-КР/TEL-10.

2.4 Расчет защитного заземления подстанции

Заземляющее устройство представляет собой совокупность соприкасающихся с землей заземлителей и заземляющих проводов.

Определим сопротивление заземляющего устройства.

Сопротивление заземляющих устройств в установках выше 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью должно быть не более 0,5 Ом. Поэтому за расчетное сопротивление принимаем. Сопротивление искусственных заземлителей, при отсутствии естественных заземлителей, принимаем.

Определим расчетные удельные сопротивления грунта для горизонтальных и вертикальных заземлителей

где  - удельное сопротивление грунта, ;

для суглинка

- сезонный коэффициент для второго и третьего климатических районов;

=3,5-2,5

=1,45-1,3

Определим сопротивление горизонтальных заземлителей

где  - общая длина полосы, м;

=100 м;

- ширина полосы, м;

=0,04 м;

- глубина заложения полосы, м;

=0,6 м;

- коэффициент использования полосы;

=0,45.

>, поэтому необходимо дополнительно заложить вертикальные заземлители, стержни из круглой стали диаметром 12мм и длиной 5м.

Определим сопротивление вертикальных заземлителей

где  - сопротивление искусственного заземлителя, Ом;

=0,5 Ом.

Определим сопротивление одного вертикального электрода

где  - длина электрода, м;

=5 м;

- диаметр электрода, м;

=0,012 м;

Определим количество необходимых вертикальных заземлителей

где  - коэффициент использования вертикальных заземлителей;

=0,58 при числе заземлителей более10

Рассчитанное заземляющее устройство состоит из 106 стальных горизонтальных заземлителей, соединенных между собой горизонтальными заземлителями – стальной полосой шириной 40мм, углубленных в землю по периметру подстанции на 0,6м.

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целью расчетов данного раздела является определение экономической эффективности установки в шкафах КРУН серии К-59 высоковольтного вакуумного выключателя типа: ВВ/ТЕL-10-20/1000-У2-41 взамен ранее устанавливаемых высоковольтных маломасляных подвесных выключателей типа: ВМП-10-20/1000-У2.

Ожидаемый экономический эффект обусловлен использованием более надежного практически не требующего технического обслуживания выключателя, что позволяет экономить на запчастях и трудозатратах на обслуживание, а также высокая надежность исключает аварийные простои связанные с недовыпуском готовой продукции.

3.1  Экономический выбор формы обновления оборудования

Выбор формы обновления (капитальный ремонт, модернизация или приобретение нового оборудования) осуществляется путем сопоставления капитальных вложений, текущих затрат и производительности оборудования по сравниваемым вариантам.

Вариант 1: устанавливаем высоковольтный маломасляный выключатель типа: ВМП-10-20/1000-У2.

Вариант 2: устанавливаем высоковольтный вакуумного выключателя типа: ВВ/ТЕL-10-20/1000-У2-41.

Целесообразность капитального ремонта очевидна, если затраты на него (КР) меньше затрат на новое оборудование (Кн), текущие затраты (Зр) меньше текущих затрат на новое оборудование (Зн), а производительность отремонтированного оборудования (Пр) больше производительности нового (Пн).

Необходимо рассчитать потери на эксплуатационных расходах (Эп) за период работы оборудования по формуле:

Эп = (Зр – Зн) х Т

где:  Т – срок службы оборудования, лет.

Для окончательного определения целесообразности капитального ремонта эти потери следует сопоставить с экономией на  затратах.

В общем, виде экономическая целесообразность капитального ремонта должна удовлетворять неравенству:

Кн – Кр > (Зр – Зн) х Т

3.2  Расчет эксплуатационных затрат

Основные характеристики оборудования приведены в табл. 4.1.

Основные характеристики

Таблица 4.1

| Наименование | Срок службы, лет | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во кап. ремонтов | Кол-во текущ. ремон тов | Кол-во тех. обслужив. | Циклов вкл./выкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1. ВПМ-10-20/1000 УЗ | 25 | 50 | 4 | 21 | – | 2500 |
| Вариант 2. Комплект вакуумного включателя, в т. ч.: 2.1 ВВ/ТЕL-10-20/1000 2.2 БУ/ТЕL-12А | 25 | 141 | – | – | 10 5 5 | 50000 |

Вариант 1: Рассчитаем стоимость ремонтов выключателя до проекта исходя из следующих условий:

- продолжительность текущего ремонта 16 часов;

- продолжительность капитального ремонта 5 суток;

- норма трудоемкости текущего ремонта 7 чел.-час.;

- норма трудоемкости капитального ремонта 24 чел.-час.;

- часовая тарифная ставка электромонтера 3 разряда 85 руб.

ТР = 21 х 16 х 7 х 85 = 199 920 руб. – текущие затраты,

Кр = 4 х 5 х 24 х 24 х 85 = 979 200 руб.

Вариант 2: Найдем стоимость технического обслуживания комплекта оборудования по проекту (текущие затраты), исходя из условий:

- продолжительность тех. обслуживания 8 часов;

- норма трудоемкости 0,3 чел.-час.;

- часовая тарифная ставка электромонтера 4 разряда 114 руб.

ЗН = 10 х 8 х 0,3 х 114 = 2736 руб.

Подставив значения в формулу найдем потери на эксплуатационных расходах:

Эп = (199 920 – 2736) х 25 = 4 929 600 руб.

Сопоставим с экономией на текущих затратах:

199 920 – 2736 = 197 184 руб. < Эп, следовательно, капитальный ремонт неэффективен.

Из оценки неравенства следует, что эффективнее приобрести новый вакуумный включатель ВВ/ТЕL-10-20/1000, чем эксплуатировать ВМП-10-20/1000. Необходимо отметить, что число циклов работы нового выключателя в 20 раз больше используемого выключателя.

4. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Охрана труда при обслуживании подстанции и соблюдение       природоохранных требований

Оперативное обслуживание подстанции Кын включает в себя комплекс мероприятий:

- надзор за работой силового трансформатора ТМ-6300/35У1, высоковольтного оборудования ОРУ-35 кВ, распределительного устройства КРУН 10 кВ;

- единоличный осмотр помещений подстанции Кын;

- выполнение технических мероприятий при подготовке к работам, выполняемым на модернизируемой подстанции по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации:

а) производство необходимых переключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

б) вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами;

в) проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

г) установка заземлений;

д) вывешивание указательных плакатов, установка ограждения при необходимости рабочего места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов.

- Выполнение организационных мероприятий при выполнении работ в модернизируемой подстанции по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации:

а) проведение допуска к работе;

б) надзор во время работы;

г) оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

При эксплуатации электроустановок должны приниматься меры для предупреждения или ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты, снижения звукового давления, вибрации, электрических и магнитных полей и иных вредных физических воздействий, и сокращения потребления воды из природных источников.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должно превышать установленных норм предельно допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – норм предельно допустимых или временно согласованных сбросов. Напряженность электрического и магнитного полей не должна превышать предельно допустимых уровней этих факторов, шумовое воздействие – норм звуковой модности оборудования, установленных соответствующими санитарными нормами и стандартами.

У потребителя, эксплуатирующего маслонаполненное электрооборудование, должны быть разработаны мероприятия по предотвращению аварийных выбросов его в окружающую среду.

В распределительном устройстве с маслонаполненным оборудованием должны быть смонтированы маслоприемники, маслоотводы и маслосборники в соответствии с требованиями действующих правил устройства электроустановок. Маслоприемные устройства должны содержаться в состоянии, обеспечивающем прием масла в любое время года.

Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и правил и природоохранных требований или с неисправными устройствами, не обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается.

4.2 Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

1) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

2) Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

3) Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (далее - электроустановки) должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.

4) Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами.

5) В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации, наделенному в установленном порядке административными функциями (главный инженер, вице-президент, технический директор, заместитель директора), руководителю филиала, руководителю представительства организации (далее - обособленное подразделение) распорядительным документом.

6) Лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

4.3 Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках

1) Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.

2) Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

3) Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.

4)Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Требования, установленные для электротехнического персонала, являются обязательными и для электротехнологического персонала.

5) Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом инструктаже.

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках.Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках, и учитываются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, фиксируются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

6) Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках.

К специальным работам относятся:

работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы);

работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);

испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром);

работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением).

7) Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее - ОРД).

Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или обособленного подразделения.

8) Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.4Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок

1) Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения.

2) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения.

3) При оперативном обслуживании, осмотрах электроустановок, а также выполнении работ в электроустановках не допускается приближение людей, гидравлических подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом (далее - механизмы) и технических устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза (далее - грузоподъемных машин) к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям .

4) Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий группу V - для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV - для электроустановок напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).

Осмотр воздушных линий электропередачи (устройств для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах) (далее - ВЛ). За начало и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства.

РУ бывают:

открытые (далее - ОРУ) - РУ, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе;

закрытое (далее - ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в здании;

комплектные (далее - КРУ) - РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и электроавтоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

5) Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

Сопровождающий работник должен осуществлять контроль за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

6) При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств.

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок.

Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.

7) При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

8) При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала.

9) Отключать и включать электрические аппараты, предназначенные для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель) (далее - коммутационные аппараты) и заземлители (заземляющие разъединители, заземляющие ножи) напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.

10) Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.

Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять:

предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи);

предохранители трансформаторов напряжения;

предохранители пробочного типа.

11) При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги;

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

12) Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

13) Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.

Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи.

Ключи от электроустановок должны выдаваться:

работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков;

допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать;

оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных устройств, щитов и щитков.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.

При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи от электроустановок должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок.

4.5 Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках

1) Работы в действующих электроустановках должны проводиться:

по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены:

по распоряжению;

на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2) Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3) Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.

4)Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ (далее - ППР), утвержденным руководителем организации.

Работы на линиях под наведенным напряжением (отключенных ВЛ, воздушных линиях связи (далее - ВЛС), на линиях для передачи электроэнергии, состоящих из участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (далее - КВЛ), которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тросах) которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех ВЛ, сооруженных на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной цепи напряжением 6 кВ и выше (далее - ВЛ под наведенным напряжением) выполняются по ППР на выполняемую работу по наряду-допуску.

5) В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:

снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во введении представлена цель данной выпускной квалификационной работы, которая заключается в  рассмотрении вопросов реконструкции подстанции 35/10 кВ «Кын».

В общей части приведено описание подстанции «Кын», расположенной в зоне ответственности производственного отделения «Чусовские электрические сети». Рассмотрены вопросы необходимости модернизации подстанции и сделан вывод, что для обеспечения надежного электроснабжения потребителей необходимо выполнить замену выключателя 35 кВ, модернизацию распределительного устройства 10 кВ с выбором новых ячеек 10кВ с современным оборудованием.

В специальной части дипломного проекта произведен расчет токов короткого замыкания в точках с напряжением 35 кВ и 10 кВ подстанции Кын для возможности дальнейшего выбора современного оборудования. Далее был проведен выбор современного коммутационного аппарата 35 кВ – реклоузер типа SMART35 с вакуумной дугогасительной камерой. Главной задачей коммутационного аппарата 35 кВ в центре питания является защита силового трансформатора. Для этого SMART35оснащен функциями идентификации ОЗЗ и раннего обнаружения межвитковых замыканий. К SMART35 прилагается специальный программный комплекс, позволяющий управлять реклоузером в местном и дистанционном режимах.

Выбор в пользу вакуумных выключателей объясняется тем, что в современной энергетике они широко зарекомендовали себя как высоконадежные и долговечные аппараты. Кроме этого, они обладают ряд преимуществ перед масляными выключателями, а именно: полная взрыво- и пожаробезопасность; способность осуществления сверх быстродействия и применения для работы в любых циклах АПВ; надежное отключение емкостных токовом холостых линий; малая масса; малые размеры; относительно малая мощность привода; легкая замена дугогасительной камеры; простота эксплуатации.

В результате выполненных расчетов и анализа работоспособности установленного на подстанции электрооборудования были предложены мероприятия, которые обеспечат экономичную работу подстанции и бесперебойную подачу электроэнергии с необходимым качеством потребителям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети: в 2 т./ Под общ.ред. А.А.Федорова и Г.В.Сербиновского. Т.1. Электрооборудование. - М.: Энергия, 1980. – 576 с.2.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 т./ Под общ.ред. А.А.Федорова. Т.2. Электрооборудование. - М.: Энергоатомиздат, 1987. – 592 с.

- Тимофеев В.Л. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Монтаж, ремонт и эксплуатация  электрооборудования     промышленных предприятий». – М.: Энергия, 2003. – 89 с.

- Огибенин  Б.П. Справочные материалы для курсового и дипломного
проектирования по электроснабжению. – М.: Энергия, 1995. - 34 с.

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей, - 5-е изд., перераб. и доп., - М.: ЗАО "Энергосервис", 1997.

- Правила устройства электроустановок. -6-е изд., испр., доп., с изменен. - СПБ,: Деан, 2000.

- Л.Л.Коновалова. Электроснабжение промышленыхпредприятий и установок / Л.Л.Коновалова, Л.Д.Рожкова. - М: Энергоатомиздат, 1989. -  528 с.

- Справочник по монтажу распределительных устройств выше 1 кВ на электростанциях и подстанциях / под ред. Н.А. Иванов, Н.М. Лернер, Ю.И. Рябцев.  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Энергоатомиздат, 1987. -  304 с.

- Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/ под ред. И.А. Баумштейна, М.В. Хомякова. -  М.: Энергоиздат 1981г. 656с.

- Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. - М: Издательский центр «Академия», 2004. - 576 с.