Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Оптимизация схем электроснабжения ЗАО «Полистил»»

студента группы ЭС9-17-1спо по специальности 
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Наймушина Егора Михайловича

Фамилия имя отчество студента

Руководитель работы (проекта): 		              Паршонок Н.В.   \_________________\

Консультант по

организационно - экономической части:                 Кондратьева К.В.  \_________________\

Консультант по промышленной

экологии и охране труда:			             Торощин А.К.  \_________________\

Рецензент:						             Андреев С.П. \_________________\

Допуск к защите:				            Листопадова М.В.  \_________________\

Нормконтроль:				           Листопадова М.В.  \_________________\

Лысьва, 2021 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ	6

ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	7

РАСЧЁТ ТОКОВ К.З. ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ (ММК ЛМЗ)	10

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА	30

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47

ПРИЛОЖЕНИЕ	50

ВВЕДЕНИЕ

При проектировании и эксплуатации систем электроснабжения часто возникает задача поиска наилучшего решения из большого количества приемлемых вариантов. В качестве аспекта оптимальности используется показатель, по значению которого считается, будет ли вывод лучшим. Таким образом, аспектом оптимальности часто считается финансовый аспект, который, как правило, выражает минимальную сумму некоторых затрат (финансовых, сырьевых и т. д.). В электроэнергетике, в зависимости от направления поставленной задачи, могут быть приняты и другие аспекты оптимальности, в частности, аспект надежности электроснабжения, аспект качества электроэнергии и т.д. В статье рассматривается решение проблемы выбора наиболее эффективной, надежной и соответствующей требованиям заказчика схемы электроснабжения ООО "ММК-ЛМЗ".»				ООО "ММК-ЛМЗ", г. Лысьва, Пермский края - завод производит холоднокатаный прокат с различными видами защитных покрытий с 1979 года. Реализация проекта способствует экономическому росту и промышленному процессу производства в Российской Федерации высококачественного холоднокатаного проката с различными защитными покрытиями на уровне превосходных международных стандартов, в том числе оцинкованного листа для автомобильной промышленности.

Для производства металлопродукции используется холоднокатаный прокат и сырье самого высокого качества от главных изготовителей. На заводе используется широкий спектр различного оборудования, в том числе сложные станки и агрегаты, места механической переработки, создания и контроля оборудовавшими устройствами главных брендов зарубежных и отечественных производителей, что играет важную роль в достижении эффективности разработки и хорошего качества изделия.

На сегодняшний день ЛМЗ является единственным российским производителем электролитического-оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Электролитический метод цинкования позволяет точно регулировать толщину нанесенного слоя цинка в большом диапазоне, создавать одностороннее или двустороннее покрытие, формировать дифференцированную толщину цинкового покрытия.			Лысьвенский металлургический завод, являясь социально ориентированным предприятием, постоянно реализует комплекс социальных мер, направленных на повышение качества жизни как своих работников, так и жителей города Лысьвы. Основными направлениями нашей социальной политики являются: охрана здоровья и обеспечение безопасных условий труда, охрана окружающей среды и ресурсосбережение, развитие инфраструктуры, культуры и спорта.

Основным инструментом достижения этой цели является система менеджмента качества, основанная на процессном подходе и риск-ориентированном мышлении, отвечающая требованиям стандартов ISO 9001 и IATF 16949, а также других стандартов и методик в области качества, применяемых в группе  ПАО «ММК».

Основной целью ООО «ММК-ЛМЗ» в области качества является производство высококачественного, конкурентоспособного проката с различными защитными покрытиями, отвечающего потребностям и ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон, обеспечивающего стабильное финансовое состояние предприятия и максимальную загрузку производственных мощностей.					Цель достигается путем решения следующих задач:

- систематический анализ текущих и будущих требований и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон;

- постоянное повышение качества продукции за счет внедрения современных методов и передовых технологий;

- управление качеством продукции в производственном процессе;

- обеспечение соответствия продукции требованиям законодательства и требованиям потребителей;

- создание эффективной системы отбора поставщиков, основанной на принципах взаимной выгоды и постоянного совершенствования;

- повышение лидерских качеств менеджеров всех уровней и развитие командной работы для обеспечения качества;

- создание благоприятной среды, способствующей вовлечению каждого сотрудника в процесс постоянного совершенствования, систематическому обучению персонала;

- использование принципа процессного подхода ко всем видам деятельности;

- направление усилий на снижение рисков и использование возможностей, связанных с окружающей средой компании и целями процессов управления качеством;

- обеспечение эффективности принимаемых мер по управлению рисками для повышения качества продукции с учетом потребностей и ожиданий потребителей;

- принятие решений на основе полной и достоверной информации;

- обеспечение постоянного совершенствования системы менеджмента качества ООО "ММК-ЛМЗ".											Руководство ООО "ММК-ЛМЗ" берет на себя ответственность за реализацию политики в области качества и обязуется создавать благоприятные условия, необходимые для ее реализации, предоставлять необходимые ресурсы, а также призывает всех сотрудников активно участвовать в ее реализации, осознавать личную ответственность в работе по обеспечению качества.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

К распределительным устройствам относятся шины для подключения источников и приемников, шины (токоведущие части отдельных элементов трансформаторов, линий и т.д.), а также коммутационные устройства (выключатели, разъединители), измерительные трансформаторы тока и напряжения, устройства защиты от перенапряжений (ограничители перенапряжений, ограничители напряжения), оборудование обработки высокочастотных линий для обеспечения высокочастотной связи по проводам линии (барьер, конденсатор, фильтр).						Ячейки распределительных устройств подстанций, рассчитанных на напряжение 6 кВ, должны быть оборудованы запорными устройствами и замком, исключающим возможность выполнения операций с разъединителем при включении высоковольтного выключателя, а также включения разъединителя при открытой задней двери ячейки и открывания задней двери при включении разъединителя. Для обеспечения безопасности людей металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования должны быть заземлены, обнулены.					Высоковольтные выключатели должны многократно надежно включать и выключать токи режима нагрузки, неопределенно долго выдерживать прохождение токов нагрузки, быстро (за доли секунд) включать и выключать токи короткого замыкания, выдерживать воздействие ударного тока короткого замыкания, а также обладать свойством высокой готовности к автоматическому отключению под воздействием средств релейной защиты.

ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение субъекта может осуществляться от собственной электростанции (ТЭЦ, ГТЭС, ГПЭС), от энергосистемы, а также от энергосистемы при наличии персональной электростанции.				 Условиями, предъявленные на надежность электроснабжения от источников питания, являются мощностью используемой субъектом. Приемники электроэнергии делятся на три категории с точки зрения обеспечения надежности электроснабжения.						К первой категории относятся приемники, прерывание электроснабжения которых может повлечь за собой риск для жизни человека, экономические затраты, неисправность дорогостоящего оборудования, крупный дефект изделия. Примером приемников 1 категории в промышленных установках могут служить приемники насосных станций установок пожаротушения, систем вентиляции в химически опасных цехах, дренажных и подъемных установок в шахтах и др. В городских сетях к 1 категории относятся станции центральной канализации и водоснабжения, телефонные станции, радио и телевидение, а также лифтовые установки высотных зданий. Допустимая продолжительность отключения питания для приемников первой категории составляет не более 1 минуты.

Среди приемников первой категории выделена специальная группа (нулевая категория) приемников, непрерывная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угроз жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего оборудования. Например, к приемникам нулевой категории относятся операционные больниц, сети аварийного освещения.						 Вторая категория-приемники, прерывание электроснабжения которых приводит к большим недовыпускам товаров, большим простоям рабочих и оборудования. Допустимая продолжительность отключения питания для приемников второй категории составляет не более 30 минут.				Примером приемников второй категории в промышленных установках являются приемники прокатных цехов, основных цехов машиностроения, текстильной и целлюлозно - бумажной промышленности. Школы, детские учреждения и жилые здания высотой до пяти этажей, как правило, классифицируются как приемники второй категории.					 Третья категория – это приемники, которые не соответствуют определению первой и второй категорий. К этой категории относятся установки вспомогательного производства, склады не ответственного назначения.

Приемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых источников питания, при отключении одного из них переключение байпаса должно осуществляться автоматически. Согласно определению ПУЭ, независимыми источниками питания являются те, на которых напряжение остается, когда оно исчезает на других источниках, питающих эти приемники. Согласно ПУЭ, две секции или системы шин одной или двух электростанций или подстанций могут быть классифицированы как независимые источники, если выполняются следующие условия:

- каждая из этих секций или систем шин питается от независимых источников;

- секции шин не соединены друг с другом или имеют соединение, которое автоматически отключается, если одна из секций шины не работает должным образом.								Рекомендуется обеспечивать приемники второй категории от двух независимых источников питания, переключение может осуществляться не автоматически.										 	Для питания приемников специальной группы должен быть предусмотрен дополнительный третий источник питания, мощность которого должна обеспечивать безаварийное отключение процесса.					Электроснабжение приемников третьей категории может осуществляться от одного источника при условии, что перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта и замены поврежденного оборудования, не превышают 1 суток.

РАСЧЁТ ТОКОВ К.З. ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ (ММК ЛМЗ)

Короткое замыкание (К.З.) — незапланированное соединение точек цепи с различными потенциалами друг с другом или с другими электрическими цепями через пренебрежимо малое сопротивление.

Трёхфазные К.З.

Симметричное трёхфазное К.З. – наиболее простой для расчёта и анализа вид повреждения. Он характерен тем, что токи и напряжения всех фаз равны по значению как в месте К.З., так и в любой другой точке сети:

Поскольку система симметричная, ток К.З., проходящий в каждой фазе, отстаёт от создающей его ЭДС на одинаковый угол , определяемый соотношением активного и реактивного сопротивлений цепи короткого замыкания:

, где    - сопротивления системы и повреждённого участка ЛЭП.

Напряжения в точке К равны нулю: Uak=Ubk=Uck=0, а в любой другой точке может сети может быть определено векторной диаграмме, как сумма падений напряжений в активном сопротивлении , совпадающего по фазе с вектором , и в реактивном сопротивлении, сдвинутого на 90 градусов относительно .  Ua=+j. Аналогично строятся вектора Ub  и  Uc. Модули Ua, Ub, Uc имеют одинаковые значения, каждый из этих векторов опережает ток одноимённой фазы  на угол  .

Трёхфазное К.З. сопровождается резким снижением всех междуфазных напряжений (как в месте К.З., так и вблизи него).

Такое К.З. является самым опасным повреждением для устойчивости параллельной работы энергосистемы и потребителей электроэнергии.

Двухфазное К.З.

В двухфазной КЗ токи и напряжения разных фаз не одинаковы.		Под действием межфазных ЭДС Евс генерируются токи К.З.Iвк и Iск. Их значения определяются по формуле Iвк=Iск=Eвс/2Zф, где 2Zф-общее сопротивление прямой последовательности двух фаз (2Zф=Zв+Zс). Токи в поврежденных фазах равны по величине, но противоположны по фазе, а ток в неповрежденной фазе равен нулю (если не учитывать нагрузку). Iвк=Iск, Iа=0. Тока нулевой последовательности не существует, так как сумма токов трех фаз равна нулю.											На векторной диаграмме построены вектора фазных ЭДС (Еа, Ев, Ес) и ЭДС между повреждёнными фазами Евс. Вектор тока К.З. Iвк отстаёт от создающей его Евс на угол ϕс .						 Напряжение неповреждённой фазы А одинаково в любой точке сети и равно фазной ЭДС (Еа). Поскольку межфазное напряжение при металлическом К.З. в точке К.З. Uвск=Uвк-Uск=0,   Uвк=Uск, т.е. фазные напряжения повреждённых фаз в месте К.З. равны по модулю и совпадают по фазе.														 Поскольку фазные напряжения при двухфазном К.З. не содержат составляющих нулевой последовательности, то в любой точке сети должно удовлетворяться условие  3U=Uак+Uвк+Uск=0, учитывая, что в месте К.З.

Uвк = Uск и  Uак = Eа, находим

Uвк = Uск = - Uак/2= - Eа/2.

Двухфазное К.З. характеризуется двумя особенностями:

Фазные напряжения даже в точке короткого замыкания значительно больше нуля, только одно межфазное напряжение уменьшается до нуля, а значения двух других равны 1,5 Uф. Поэтому двухфазное короткое замыкание менее опасно для стабильности энергосистемы и потребителей электроэнергии, чем трехфазное короткое замыкание.					Вектор токов и напряжений образует несимметричную, но сбалансированную систему, что свидетельствует об отсутствии НП. Наличие асимметрии указывает на то, что токи и напряжения имеют компоненты обратной последовательности (ОП) наряду с прямой;				В сетях с заземленной нейтралью двухфазное короткое замыкание на землю гораздо опаснее, чем двухфазное короткое замыкание. Это связано с более значительным уменьшением межфазных напряжений в месте короткого замыкания, так как одно межфазное напряжение уменьшается до нуля, а два других-до значения фазного напряжения неповрежденной фазы.		Двухфазное короткое замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью практически не отличается от двухфазного короткого замыкания. Токи, проходящие в точке короткого замыкания и в ответвлениях рассматриваемой цепи, а также межфазные напряжения в разных точках сети имеют те же значения, что и при двухфазном коротком замыкании.

Однофазное К.З.

Однофазное К.З. может иметь место только в сетях с заземлённой нейтралью. Замыкание на землю одной фазы вызывает появление тока короткого замыкания. Ток КЗ Iак появляется под действием ЭДС Еа, движется по повреждённой фазе от источника питания и приходит обратно по земле через заземлённые нейтрали тр-ов:

Индуктивные и активные сопротивления в этом выражении соответствуют петле фаза-земля и отличаются от значений сопротивлений фаз при межфазных КЗ.  Вектор тока Iак отстаёт от вектора Еа на угол ϕс

В неповреждённых фазах токи отсутствуют.				Напряжение повреждённой фазы в точке КЗUак=0. Напряжения неповреждённых фаз Uвк=Eв и Uск=Eс. Междуфазные напряжения

Uавк=Uвк; Uсак=Uск; Uвск=Uвк-Uск.

Геометрическая сумма фазных токов и напряжений равны:

Iак+Iвк+Iск=3Iо

Uак+Uвк+Uск=Uвк+Uск=3Uо.

Отсюда ясно, что фазные токи и напряжения содержат составляющие нулевой последовательности

Iок=1/3 * Iак; Uок=1/3 * (Uвк+Uск).

Вектор Iок совпадает по фазе с Iак, вектор Uок противоположен по фазе Еа и равен 1/3 нормального (до КЗ) значения напряжения повреждённой фазы. Ток Iок опережает напряжение Uок на 90 град..

Однофазное К.З. характеризуется двумя особенностями:

Токи и фазные напряжения образуют несимметричную и неуравновешенную систему векторов, что говорит о наличии кроме прямой составляющих ОП и НП.										 Данное КЗ является наименее опасным видом повреждения с точки зрения устойчивости энергосистемы и работы потребителей.

Исходные данные.

Электроснабжение Отделения покрытий может осуществляться по трём схемам.

- С подстанции Эмаль по одному или двум шинопроводам 6кВ.

- С подстанции ГПП-1, но ГПП-1 питается по двум линиям связи 6кВ с подстанции ГПП-2 с подпиткой ТЭЦ, ГПП-2 питается по двум линиям 110 кВ с подстанции Эмаль.

- С подстанции ГПП-1, ГПП-1 питается по двум линиям 35 кВ с подстанции Лысьва (режим аварийный).

Технические данные оборудования.

ВЛ-220 кВ, длина 18,5 км, сечение провода АС 120 кв.мм, Худ = 0,4 ом/км.

Автотрансформатор Т1 -  125 МВА 220/110/6 кВ, Uк.В-Н=31%, Uк.С-Н=19%,              Uк.В-С=11%.

Шинопровод из алюминиевых(Al) труб диаметром 120мм

ВЛ-110 кВ от п/ст Эмаль до ГПП-2, длина 3 км, сечение  AС 120 кв.мм,                      Худ = 0,4 ом/км.

Трансформатор ГПП-2 с расщеплённой обмоткой 25 МВА, 110/6/6 кВ, Uк.В-Н=10,5%.

Кабельная линия КЛ-1 от ГПП-2 до ГПП-1 ввод1 ААБл-10 4(3*240)+2(3х185)      длина 0,96 км.

Кабельная линия КЛ-2 от ГПП-2 до ГПП-1 ввод2 ААБл-10 2(3*240)+4(3х185)      длина 0,96 км.

Кабельная линия КЛ-3 от ГПП-1 до РП-2 6 кВ ЦХП ААБл-10 3(3*185),                    длина 1,5 /1,1/0,91 км каждая нитка.

Кабельная линия КЛ-4 от ГПП-1 до РП-1 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*240),                    длина 1,1 км.

Кабельная линия КЛ-5 от ГПП-1 до РП-2 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*185),                    длина 0,93 км.

Кабельная линия КЛ-6 от ГПП-1 до РП-1 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*185),                    длина 1,1 км - проектируемая

Генератор ТЭЦ 12 МВА, 6кВ, Хd=0,24, Ег=1,073.

Реактор ТЭЦ РБДГ-10-2500-12.

Кабельная линия от ТЭЦ до ГПП-2 сшитый полиэтилен, длина 0,3 км, сечение 630 кв.мм. два кабеля в параллель.

Составим расчётную схему для первых двух вариантов электроснабжения отделения и на основании её схему замещения для расчёта токов короткого замыкания.

Рисунок 1 Расчётная схема

Рисунок 2 Схема замещения

Расчёт токов К.З.  при питании цеха покрытий по одному шинопроводу с п/ст Эмаль произведём в относительных единицах.

Принимаем Sб=1000 МВА, Uб=6,6 кВ, Iб=Sб/(1,73 *Uб)=92 кА.

Рассчитаем сопротивления. Вычисляем только реактивные сопротивления т.к. активные сопротивления элементов схемы значительно меньше реактивных.

ВЛ-220 кВ

Автотрансформатор 125 МВА

Реактор СН

Шинный мост из Al труб

Ток К.З. в точке К.

кА;    кА

Расчёт токов К.З.  при питании ЦХП с ГПП-1, ГПП-1 питается с ГПП-2.

Принимаем Sб=1000 МВА, Uб=6,6 кВ, Iб=Sб/(1,73 *Uб)=92 кА.

Рассчитаем сопротивления.

Вычисляем только реактивные сопротивления т.к. активные сопротивления элементов схемы значительно меньше реактивных или выполняется условие (r<x/3).

ВЛ-220 кВ, длина 18,5 км, сечение провода АС - 120 кв.мм, Худ = 0,4 ом/км.

ВЛ-220 кВ

Автотрансформатор Т1 -  125 МВА 220/110/6 кВUк.В-Н=31%, Uк.С-Н=19%,              Uк.В-С=11%.

Автотрансформатор 125 МВА

Расчёт сопротивлений.

ВЛ-110 кВ от п/ст Эмаль до ГПП-2, длина 3 км, сечение  AС -  120 кв.мм,                      Худ = 0,4 ом/км.

ВЛ-110 кВ

Трансформатор ГПП-2 25 МВА

Трансформатор ГПП-2 с расщеплённой обмоткой 25 МВА, 110/6/6 кВ, Uк.В-Н=10,5%.

Кабельная линия КЛ-1 от ГПП-2 до ГПП-1 ввод1 ААБл-10 4(3*240)+2(3х185)      длина 0,96 км., Худ = 0.08 ом/км., N=6 – число кабелей в параллель.

Кабельная линия КЛ-2 от ГПП-2 до ГПП-1 ввод2 ААБл-10 2(3*240)+4(3х185)      длина 0,96 км., Худ = 0,08 ом/км., N=6 – число кабелей в параллель.

Кабельная линия КЛ-3 от ГПП-1 до РП-2 2с 6 кВ ЦХП ААБл-10 (3*185)+(3*185)+(3*240), длина 1,5 /1,1/0,91 км каждая нитка, Худ = 0,08 ом/км., N=3 – число кабелей в параллель, но разной длины

Кабельная линия КЛ-4 от ГПП-1 до РП-1 2с 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*240),                    длина 1,1 км., Худ = 0,08 ом/км., N=2 – число кабелей в параллель.

Кабельная линия КЛ-5 от ГПП-1 до РП-2  1с 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*185),                    длина 0,93 км., Худ = 0,08 ом/км.,  N=2 – число кабелей в параллель.

Кабельная линия КЛ-6 от ГПП-1 до РП-1 1с 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*185),                    длина 1,1 км – проектируемая, Худ = 0,08 ом/км., N=2 – число кабелей в параллель.

Генератор ТЭЦ 12 МВА, 6кВ, Хd=0,24, Ег=1,073.

Генератор ТЭЦ

Реактор ТЭЦ

Кабельная линия от ТЭЦ до ГПП-2 сшитый полиэтилен, длина 0,3 км, сечение 2*630 кв.мм., Худ = 0,159 ом/км

Кабельная линия КЛ-тэц

Ток К.З. в точке К1 на шинах 6 кВ РП-2 2секция

ГПП-2 питается от п/ст Эмаль и от генераторов ТЭЦ.

Х1 = Хл+Хл1+Хвт2+Хкл1+Хкл3=0,14+0,92+0+0,09+8,4+0,32+0,76=10,63

Объединять систему бесконечной мощности и генераторы ТЭЦ нельзя, поэтому определяем токи К.З. с помощью коэффициентов распределения:

Хрез=Хэкв+Хкл1+Хкл3=7,5+0,32+0,76=8,58

Хрез1=8,58/0,705=12,17

Хрез2=8,58/0,294=29,18

92/12,17=7,56кА

92/32,07=2,87кА

7,56+2,87=10,43кА

1,41*1,8*10,43=26,47кА

1,73*10,43*6,3=113,67МВА

Ток К.З. в точке К2 на шинах 6 кВ РП-1 2секция

ГПП-2 питается от п/ст Эмаль и от генераторов ТЭЦ.

Х2 = Хл+Хл1+Хвт2+Хкл1+Хкл4=0,14+0,92+0+0,09+8,4+0,32+1,11=10,98

Объединять систему бесконечной мощности и генераторы ТЭЦ нельзя, поэтому определяем токи К.З. с помощью коэффициентов распределения:

Хрез=Хэкв+Хкл1+Хкл3=7,71+0,32+1,11=9,02

Хрез1=9,02/0,702=12,84

Хрез2=9,02/0,302=29,86

92/12,84=7,16кА

92/29,86=3,08кА

7,16+3,08=10,24кА

1,41*1,8*10,24=25,99кА

1,73*10,43*6,3=111,6МВА

Ток К.З. в точке К3 на шинах 6 кВ РП-2 1секция

ГПП-2 питается от п/ст Эмаль и от генераторов ТЭЦ.

Х2 = Хл+Хл1+Хвт2+Хкл1+Хкл5=0,14+0,92+0+0,09+8,4+0,32+0,93=10,8

Объединять систему бесконечной мощности и генераторы ТЭЦ нельзя, поэтому определяем токи К.З. с помощью коэффициентов распределения:

Хрез=Хэкв+Хкл1+Хкл3=7,71+0,32+0,93=8,83

Хрез1=8,83/0,701=12,59

Хрез2=8,83/0,297=29,73

92/12,59=7,307

92/29,73=3,09

7,307+3,09=10,397кА

1,41*1,8*10,397=26,39кА

1,73*10,397*6,3=113,3МВА

Ток К.З. в точке К4 на шинах 6 кВ РП-1 1секция (вновь)

ГПП-2 питается от п/ст Эмаль и от генераторов ТЭЦ.

Х2 = Хл+Хл1+Хвт2+Хкл1+Хкл4=0,14+0,92+0+0,09+8,4+0,32+1,11=10,98

Объединять систему бесконечной мощности и генераторы ТЭЦ нельзя, поэтому определяем токи К.З. с помощью коэффициентов распределения:

Хрез=Хэкв+Хкл1+Хкл3=7,71+0,32+1,11=9,02

Хрез1=9,02/0,702=12,84

Хрез2=9,02/0,302=29,86

92/12,84=7,16кА

92/29,86=3,08кА

7,16+3,08=10,24кА

1,41*1,8*10,24=25,99кА

1,73*10,43*6,3=111,6МВА

На величину тока короткого замыкания имеют возможность показывать воздействие асинхронные электродвигатели мощностью более 100 кВт, если они соединены рядом с местом короткого замыкания.

Группа АД     Р = 150 кВт; Uном = 380 В; КПД = 0,94, cosφ =0,91

Расчёт токов К.З.  при питании ЦХП

в относительных единицах  с ГПП1 через ГПП2 сведём в табл.1.

Таблица 1

| № точки КЗ | Наименование Места КЗ | Uн кВ | Iб кА | Генерир. ветвь | Х∑ от.ед | Iкз кА | Iуд кА | Sкз МВА | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | Шины 6кВ РУ отд. покрытий | 6,3 | 92 | Система | 5,67 | 16,2 | 41,1 | 174,5 | Действ |
| К1 | Шины 6 кВ РП-2 2секция | 6,3 | 92 | Система | 10,43 | 10,43 | 26,47 | 113,7 | Действ |
| К2 | Шины 6 кВ РП-1 2секция | 6,3 | 92 | Система | 10,98 | 10,24 | 25,99 | 111,6 | Действ |
| К3 | Шины 6 кВ РП-2 1секция | 6,3 | 92 | Система | 10,8 | 10,39 | 26,39 | 113,3 | Действ |
| К4 | Шины 6 кВ РП-1 1секция | 6,3 | 92 | Система | 10,98 | 10,24 | 25,99 | 111,6 | Проекти- руемая |

Мониторинг нагрузок

Произведен анализ нагрузок. За наибольшую нагрузку схему в течении трех месяцев, на основании которых построены графики загрузки РП и проверена загрузка КЛ питающих РП.

Таблица 2

| Линии связи ГПП1 –ГПП2 допустимая нагрузка 15000 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дек |  |  |  | Янв |  | Фев |
| ГПП1 2 секция 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яч 41 ввод1 с ГПП2 | средняя макс | 6580 10824 |  |  | 6563 10213 |  | 6182 кВт 10126 кВт |  |
| яч 46 РП2 2 секция | средняя макс | 1956 3412 |  |  | 2186 3412 |  | 1716 кВт 3297 кВт |  |
| яч 36 РП1 2 секция | средняя макс | 2985 3901 |  |  | 2948 3888 |  | 2590 кВт 4047 кВт |  |
| ГПП1 3 секция 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яч 8 ввод2 с ГПП2 | средняя макс |  | 6023 9626 | 5620 9727 |  |  |  | 6948 кВт 9734 кВт |
| яч 16 РП2 1 секция | средняя макс |  | 2144 3888 | 1544 3991 |  |  |  | 2988 кВт 3888 кВт |
| яч 7 РП3 2 секция | средняя макс |  | 896 1065 | 788 1082 |  |  |  | 249 кВт 366 кВт |
| яч 50 РП1 1 секция | проектируется 2000 кВт |  |  |  |  |  |  |  |

График 1 яч 41 ГПП1 ввод1 приём с ГПП2

График 2 яч 8 ГПП1 3 секция ввод2 с ГПП2

График 3 яч 16 ГПП1 - РП2 1 секция 6кВ

График 4 яч 36 ГПП1 - РП1 2 секция 6кВ

График 5яч 46 ГПП1 - РП2 2 секция 6кВ

Кабельная линия КЛ-6 от ГПП-1 до РП-1 1с 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*185),                    длина 1,1 км – проектируемая, Худ = 0,08 ом/км., N=2 – число кабелей в параллель.

Допустимые нагрузки на кабели проложенные открыто:

120 кв.мм – 190 А;

150 кв.мм – 225 А;

185 кв.мм – 250 А;

240 кв.мм – 280 А.

Для более глубокого анализа нагрузок по всем выше указанным фидерам  представлены за наиболее загруженные смены графики нагрузок.

Распределение нагрузок по кабелям проложенных параллельно (3 в параллель) разного сечения и разной длины:

S1 = 185 кв.ммL = 1556 м

S2 = 240 кв.ммL = 910 м

S3 = 185 кв.ммL = 1100 м

Кабельная линия КЛ-3 от ГПП-1 до РП-2 2с 6 кВ ЦХП ААБл-10 (3*185)+(3*240)+(3*185), длина 1,5 /0,91/1,1 км каждая нитка

Распределение токов по кабелям КЛ-3

I1 = 0,22*Iн = 86 А

I2 = 0,48*Iн = 189,7 А

I3  = 0,30*Iн = 117,3 А

γА   -   удельная плотность тока для проводника   Al = 31,7 м/(ом*мм²); Gu = 53 м/(ом*мм²)

Удельное реактивное сопротивление проводника  Xo:

для  ВЛ > 1 кВ = 0,4 ом/км;

для  ВЛ < 1 кВ = 0,3 ом/км;

для  КЛ (3х фазных) до 35 кВ = 0,12 ом/км;

для  КЛ (3х фазных) до 20 кВ = 0,12 ом/км;

для  КЛ (3х фазных) до 6-10 кВ = 0,08 ом/км;

для  КЛ (3х фазных) до 1 кВ = 0,07 ом/км.

Выбираем второй вариант электроснабжения ввиду того, что электроэнергия получаемая с ГПП-1 дешевле. Обеспечивается  требуемая надёжность и безопасность по любому варианту электроснабжения ММК ЛМЗ, это показали расчёты токов КЗ. Рассчитаны токи для проверки на устойчивость.

Выводы:

- Кабельная линия на РП1 через КОС нуждается в модернизации. Кабель идущий через КОС  необходимо отцепить и запитать по нему КОС с ГПП1, как было раньше с ячейки 52, а на РП1 оставить два кабеля с ГПП1 из ячейки 46, тогда согласно расчёта оба кабеля будут загружены почти равномерно,  в настоящее время более короткий кабель несёт около 50% нагрузки, а два других по 25%.

- Необходимо обратить внимание на потребление реактивной мощности, которая существенно влияет на нагрузку кабельных линий, питающих все РП и линий связи ГПП1 – ГПП2. Включение БСКа на ГПП1 вызывает скачёк напряжения, приводящий к останову линий.

- Поэтому надо рассмотреть возможность либо автоматического регулирования, либо регулирование ступенями путём  деления БСК на ГПП1 на более мелкие ступени, либо установкой БСК на РП ММК ЛМЗ.

- Для питаний РП1 1с с ГПП1 необходимо проложить два кабеля марки ААБл -10кВ (ЦААБнг-10кВ) сечением не менее 150 кв.мм, длиной около 1,1 км с южной стороны цеха в ячейку на РП1 первой секции с выключателем и трансформаторами тока не менее 400 А, а также на ГПП1 на третьей секции в ячейку 50 с выключателем и трансформаторами тока не менее 400 А (ячейку необходимо реконструировать, менять выключатель и трансформаторы тока).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

К самостоятельной работе электромонтёром по обслуживанию электроустановок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, стажировку, проверку знаний по охране труда и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.
	Электромонтёр по обслуживанию электроустановок обязан:
Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;
Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
Соблюдать требования охраны труда;
 	Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
 	Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;
 	Уметь применять средства первичного пожаротушения;
  	При обслуживании электроустановок на электромонтёра по обслуживанию электроустановок возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
     -	опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электрической  дугой.
     -	вредных веществ (свинца, серной кислоты, окиси углерода).
     -	недостаток света рабочей зоны пожара, взрыва.
     -	падения с высоты персонала и предметов.
 	В зависимости от объема, продолжительности и сложности работ, выполняемых в существующих электроустановках, они могут выполняться в порядке текущей эксплуатации, согласно заказам и распоряжениям. Перечни этих работ разрабатываются лицом, ответственным за электрохозяйство, и утверждаются руководством предприятия:

При выполнении работ по заказам и распоряжениям организационно-технические мероприятия должны выполняться в полном объеме. Заказ на работу заполняется по установленной форме и передается команде перед началом работы с целевым инструктажем.
      Каждое распоряжение на работу с необходимым перечнем организационно-технических мероприятий должно быть записано в оперативном журнале лично лицом, отдавшим распоряжение, или по его указанию лицом из состава оперативного персонала.

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, выполняются с записью в журнале выполняемых работ.
 	Электромонтёр по обслуживанию электроустановок должен быть обеспечен спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором Все переключения в электрических схемах распределительных щитов должны производиться по распоряжению или с ведома административного персонала с записью в оперативном журнале.							 				При возникновении несчастных случаев, при пожарах, стихийных бедствиях, а также при ликвидации аварий допускается производство оперативных переключений без указания начальника, но с последующим уведомлением и записью в оперативном журнале.
	В зависимости от категории производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током должен применяться электроинструмент не ниже следующих классов:

- 1 класс - в помещениях без повышенной опасности, при работе с использованием средств индивидуальной защиты;

- 2-3 классы - в помещениях с высокой опасностью и вне помещения можно работать без СИЗ(средств индивидуальной защиты).

- 3 класс - в особо опасных помещениях, а также при плохих условиях с обязательным применением СИЗ.									 При невозможности обеспечить работу электроинструмента при напряжении 42 В, в помещениях с повышенной опасностью допускается использование электроинструмента напряжением 220 В при условии надежного заземления корпуса с обязательным использованием защитных средств: диэлектрических перчаток, галош, ковров. В особо опасных зонах и на открытом воздухе допускается использование переносных ламп с напряжением не более 12В.
	В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
	За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Проверить и убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения. Проверить и убедится в наличии и исправности необходимого инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты.
	Надеть специальную одежду, специальную обувь, соответствующую характеру предполагаемой работы, подогнать их, не допуская стеснения при движении.
	Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие работе предметы. Рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном и безопасном порядке.                                    Провести осмотр состояния технического оборудования с записью в оперативном журнале.
	Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого оборудования, если это не входит в круг обязанностей работника.
	Обо всех недостатках а также неисправностях инструмента и защитных средств, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению или замене.
	Перед началом работ на электростанциях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС):
	Перед запуском двигателя электромонтер обязан осмотреть его и убедиться в исправности частей двигателя и предохранительных устройств;
При запуске двигателя запрещается подогревать маслопроводную и топливопроводную системы паяльными лампами, факелами и т.п. Для подогревания системы следует пользоваться горячей водой.
                         3.Требования охраны труда во время работы
          Работать разрешается только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спецобуви, при наличии средств индивидуальной защиты положенных на данном рабочем месте по действующим нормам.
	Не допускать в помещении аккумуляторной, шахте, компрессорной - КСУ зажигание огня, курения, искрения в электроприборах (кроме ремонтных работ, проводимых с письменного разрешения технического руководителя предприятия).
	Запрещается пользоваться переносными лампами с напряжением, не соответствующим классификации помещения по степени опасности.
	Проверку наличия напряжения производить только испытанным и проверенным инструментом.
	Запрещается пользоваться средствами защиты, срок годности которых истек.
	Не касаться голыми руками токоведущих частей. В случае необходимости работы на токоведущих частях пользоваться инструментом с диэлектрическими рукоятками и работать в диэлектрических перчатках.
	При работе на электрооборудовании использовать переносные заземления, ограждения подставки и вывешивать знаки безопасности.
	При выводе электрооборудования в ремонт необходимо по электроснабжению делать двойной разрыв с вывешиванием предупреждающего и запрещающего знаков. При этом производится запись в оперативном журнале.
	Перед батарейными щитами, выпрямительными устройствами и токораспределительными щитами должны быть положены диэлектрические ковры длиной, соответствующей длине электроустановки.
	Допуск в помещение выпрямительной лиц с квалификационной группой ниже II разрешается только под наблюдением лица, обслуживающего данную установку.
	При обслуживании выпрямительной необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
	Не допускать к выпрямителям лиц, не имеющих отношения к их обслуживанию;
	Все ремонтные работы в шкафу выпрямителя производить только после отключения от выпрямителя напряжений постоянного и переменного токов или выключения ремонтного разъединителя;
	Шкаф работающего выпрямителя необходимо держать закрытым.
	Все виды ремонтных работ на выпрямительных установках должны производиться при полном снятии напряжения с оформлением наряда на производство работ.
	Лицо, производящее работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним и только с одной боковой стороны. Запрещается производить работу, если находящиеся под напряжением токоведущие части расположены сзади или с двух боковых сторон работника.
	Смену предохранителей необходимо производить при снятом напряжении. Если напряжение снять невозможно, то смену предохранителей производят под напряжением до 1000 В, но обязательно при снятой нагрузке, с помощью изолирующих клещей, в защитных очках и диэлектрических перчатках.
	Измерения переносными приборами и токоизмерительными клещами должны производиться двумя лицами, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а второе – не ниже III.
	Не допускается зажигание открытого огня курения; Следует пользоваться переносной лампой безопасного напряжения 12 В; Проверку напряжения  батарей необходимо производить только вольтметром; Надо следить за бесперебойной работой вентиляции.
	При выполнении паечных работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в непосредственной близости от места пайки запрещается.
	Процессы пайки могут сопровождаться загрязнением воздушной среды. Может происходить загрязнение свинцом поверхности кожи рук, а также полости рта.
	При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами для размещения на них паяльников, припоя и других материалов.
	Перед едой или курением следует хорошо вымыть руки с мылом и прополоскать рот водой.
	Надо помнить, что свинец и его окислы ядовиты, нельзя допускать попадания их на кожу.
	При выходе из строя люминесцентных ламп электромонтер должен вынуть перегоревшие лампы из арматуры и сложить их в специальный металлический контейнер. Во время транспортировки и хранения лампы должны быть целыми.
                   4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
	Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
	Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
	Каждый работник обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции, правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.
	В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом своего руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.
	При несчастных случаях:
	Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
	Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
	Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранениязафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);
	При поражении электрическим током, необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия электротока, а в случае работы на высоте, принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования следует произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток. При этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее электроток место, или надеть диэлектрические перчатки, боты.

В случае возникновения пожара:								Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.
	Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.
При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте следует немедленно прекратить работу и доложить старшему смены или непосредственному начальнику.
	При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания персонала, не включать и не выключать токоприемники,  обеспечить естественную вентиляцию помещения.
 		5. Требование охраны труда по окончании работы

Выполните необходимые переключения-отключения. Обесточить ненужные устройства и оборудование. Сделайте запись в журнале выполненных работ о завершении работы.							 Если ремонтные работы на электрооборудовании завершены, то необходимо снять переносные заземляющие, предупреждающие и запрещающие знаки и сделать запись в журнале эксплуатации.				 Навести порядок на рабочем месте. Уберите инструменты, аксессуары, защитную одежду и защитное снаряжение в специально отведенные места.		Сообщите лицу, ответственному за работу, или непосредственному руководителю обо всех недостатках, замеченных в ходе работы. Тщательно вымойте лицо и руки теплой водой с мылом. Хорошо прополоскать рот водой, а в случае работы, связанной со свинцом, обязательно нейтрализуйте свинец 1%-ным раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7 перед мытьем рук.

ЭКОЛОГИЯ

Сегодня энергосбережение является одним из приоритетных направлений политики компаний, ориентированных на динамичное развитие, как с точки зрения снижения затрат на собственное производство основной продукции, так и в соответствии с общим направлением государственных программ, направленных на снижение нагрузки на генерирующие мощности.	 Современные крупные предприятия заинтересованы в снижении себестоимости продукции для привлечения клиентов. А для снижения себестоимости продукции необходимо реорганизовать всю производственную цепочку, проверить эффективность использования энергоресурсов. Это очень важно, так как в производстве используются различные энергоресурсы. Это может быть электричество, тепло и другие ресурсы. Чтобы использовать их более эффективно, существуют различные методы.													 Прежде всего, необходимо решить психологическую проблему, которая является серьезным препятствием для экономии электроэнергии, т. е. сотрудники не заинтересованы в экономичном использовании ресурсов. Еще одна проблема, нежелание руководителей компании перестраивать весь производственный процесс для правильного применения ресурсов.

Кроме того, неправильное применение ресурсов приводит к чрезвычайным ситуациям и снижению оборачиваемости производства. В качестве реорганизации рекомендуется в первую очередь заменить оборудование, которое устарело и потребляет большое количество электроэнергии. Современные технологические разработки позволяют интегрировать отдельные компоненты или агрегаты в существующее оборудование и сделать потребление энергии экономичным.				 Для правильного применения ресурсов можно применять следующие методы – создание новых отчетов о потреблении энергии, повышение квалификации сотрудников в области использования электроэнергии, разработка программ по снижению затрат на электроэнергию, внедрение мониторинга расхода с применением специальных компьютерных  приложений. В целом существует большое количество методов эффективного использования энергетических ресурсов.							 Таким образом, процесс снижения энергозатрат достигается различными способами:

- Реорганизация предприятия и всего производства; поэтапная  реконструкция производственного процесса;

- определение потенциала энергосбережения;

- реализация программ по эффективному использованию энергетических ресурсов;

- периодическое технологическое обследование предприятий.			 В ООО "ММК-ЛМЗ", имеющем собственных энергетиков, программы энергосбережения разрабатываются собственными силами с привлечением специалистов региональных центров энергосбережения.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 3 -Исходные данные для выполнения работы

| Исходные данные | 7 |
| --- | --- |
| Календарный фонд рабочего времени, дн. | 365 |
| Выходные за год, дн. | 103 |
| Праздничные дни за год, дн. | 15 |
| Дни больничные, дн. | 21 |
| Отпуск, дн. | 28 |
| Прочие невыходы, дн. | 8 |
| Годовая трудоемкость участка (Ti), чел.ч. | 23712 |
| Продолжительность смены, ч. | 8 |
| Часовая тарифная ставка рабочего 3 разряда, руб./час. | 200 |
| Часовая тарифная ставка рабочего 2 разряда, руб./час. | 150 |
| Размер премии, % | 17 |
| Размер прочих доплат работникам за базисный год, % | 11 |
| Размер отчислений в фонды от заработной платы, % | 30 |
| Должностной оклад мастера, руб. | 60000 |
| Размер премии для ИТР, в % к з/п 1 сотрудника | 25 |
| Расходы на охрану труда, % от фонда основной заработной платы рабочих | 3 |

Расчет фонда дополнительной заработной платы рабочих и отчислений в фонды

Расчет фонда основной заработной платы рабочих

Расчета заработной платы рабочих 2 и 3 разряда, график прерывный, продолжительность смены 8 часов, часовая тарифная ставка  2 разряда  - 150 руб/час, часовая тарифная ставка 3 разряда – 200 руб/час.

Прямой фонд заработной платы определяем по формуле:

Прямой фонд з/п = часовая тарифная ставка*

*продолжительность смены*плановый фонд рабочего времени			(2.6)

Прямой фонд з/п 1 работника 2 разряда  = 150*8*190 = 228000 руб.

Прямой фонд з/п 1 работника 3 разряда  = 200*8*190 = 304000 руб.

По условию размер премии 17%, тогда  заработная плата составит:

Фонд з/п1 работника 2 разряда с учетом премии = Прямой фонд зп 1 работника 2 разряда*размер премии = 228000*1,17 = 266760 руб.

Фонд з/п 1 работника 3 разряда с учетом премии = Прямой фонд зп 1 работника 2 разряда*размер премии = 304000*1,17 = 355680 руб.

Согласно исходным данным по предприятию прочие доплаты за базисный год составили 11%.

Фонд з/п1 работника 2 разряда с учетом доплат = 266760*1,11 = 296103,6 руб.

Фонд з/п 1 работника 3 разряда с учетом доплат = 355680*1,11 = 394804,8 руб.

Рассчитаем заработную плату всех рабочих:

Фонд заработной платы рабочих 2 разряда = 296103,6*8 = 2368828,8 руб.

Фонд заработной платы рабочих 3 разряда = 394804,8*8 = 3158432 руб.

Итого фонд основной з/п: 5527260,8 руб

Размер дополнительного фонда з/п определяется в процентах от основной з/п . Величину процента можно определить по формуле:

, где					(2.7)

Тотп – количество дней отпуска;

Тпр – прочие невыхода;

Тпл – плановый фонд рабочего времени.

Фонд дополнительной з/п = 5527260,8 *0,189 = 1044652,2912 руб.

Размер отчислений в социальные фонды составляет  30% от суммы основного и дополнительного фонда заработной платы.

Отчисления в фонды = (5527260,8 +1044652,2912)*0,3 = 6571913,0912*0,3 = 1971573,92736 руб.

Расчет фонда дополнительной заработной платы рабочих и отчислений в фонды

Размер дополнительного фонда з/п определяется в процентах от основной з/п . Величину процента можно определить по формуле:

, где					(2.7)

Тотп – количество дней отпуска;

Тпр – прочие невыхода;

Тпл – плановый фонд рабочего времени.

Фонд дополнительной з/п = 5527260,8 *0,189 = 1044652,2912 руб.

Размер отчислений в социальные фонды составляет  30% от суммы основного и дополнительного фонда заработной платы.

Отчисления в фонды = (5527260,8 +1044652,2912)*0,3 = 6571913,0912*0,3 = 1971573,92736 руб

Расчет заработной платы ИТР

Расчет фонда заработной платы штата ИТР производятся исходя из расчетной численности ИТР. Численность мастеров рассчитывается исходя из управляемости (1 мастер на 24 рабочих)

Nм = Nр/24						(2.8)

Для ИТР прямой фонд заработной платы рассчитывается умножением должностного оклада на 12 месяцев.

Таблица 4  – Расчет основного фонда ИТР

| Должность | Кол-во, чел. | Должностной оклад, руб. | Годовой фонд з/п одного человека, руб. | Фонд з/п всего персонала, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер | 1 | 60000 | 720000 | 720000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Исходя из положения о премировании размер премии для ИТР составляет 25% от годового фонда з/п 1 ИТР.

Премия  = 720000*0,25 = 180000 руб.

Общий фонд заработной платы = 720000+180000 = 900000 руб.

Отчисления в фонды = 900000*0,3 = 270000 руб.

Таблица  5 – Расчет заработной платы ИТР

| Наименование статей | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1. Основной фонд з/п | 720000 |
| 2 Премии | 900000 |
| 3. Отчисления в фонды | 270000 |
| ИТОГО | 1890000 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Схема электроснабжения это очень важный фактор надёжного и экономичного электроснабжения промышленного предприятия. она не является застывшим, раз и навсегда построенным объектом и требует постоянного мониторинга её соответствия требованиям потребителя, модернизации и приведения к наилучшим показателям надёжности и экономичности за счёт модернизации оборудования и ведения режимов работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 416 c.

- Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений / Т.В. Анчарова, Е.Д. Стебунова, М.А. Рашевская. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 416 c.

- Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: Учебное пособие / Э.А. Киреева. - М.: КноРус, 2013. - 368 c.

- Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий / Э.А. Киреева. - М.: КноРус, 2013. - 368 c.

- Конюхова, Е.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.А. Конюхова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c.

- Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование / Г.В. Коробов. - СПб.: Лань, 2011. - 192 c.

- Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование / Г.В. Коробов. - СПб.: Лань, 2014. - 192 c.

- Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование: Учебное пособие / Г.В. Коробов, В.В. Картавцев, Н.А. Черемисинова. - СПб.: Лань, 2011. - 192 c.

- Кудрин, Б.И. Электроснабжение: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Б.И. Кудрин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 352 c.

- Кудрин, Б.И. Электроснабжение потребителей и режимы: Учебное пособие / Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. - М.: МЭИ, 2013. - 412 c.

- Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства / Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов. - М.: КолосС, 2008. - 655 c.

- Мамошин, Р.Р. Электроснабжение электрифицированных железных дорог: учебник / Р.Р. Мамошин, А.Н. Зимакова. - М.: Альянс, 2016. - 296 c.

- Назарычев, А.Н. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей. Централизованное и автономное электроснабжение объектов, цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов / А.Н. Назарычев. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2006. - 928 c.

- Плащанский, Л.А. Электроснабжение горного производства. Релейная защита: Учебное пособие / Л.А. Плащанский. - М.: Горная книга, 2013. - 299 c.

- Плащанский, Л.А. Электроснабжение горного производства. Релейная защита / Л.А. Плащанский. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2013. - 299 c.
Рождествина, А.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий (для бакалавров) / А.А. Рождествина. - М.: КноРус, 2013. - 368 c.

- Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение / Ю.Д. Сибикин. - М.: Радио и связь, 2012. - 328 c.

- Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение:Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. - М.: РадиоСофт, 2009. - 328 c.

- Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение: Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М.: РадиоСофт, 2013. - 328 c.

- Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2013. - 328 c.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А  Расчетная схема

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Схема замещения

ПРИЛОЖЕНИЕ В  Графики мониторинга

График 1 яч 41 ГПП1 ввод1 приём с ГПП2

График 2 яч 8 ГПП1 3 секция ввод2 с ГПП2

График 3 яч 16 ГПП1 - РП2 1 секция 6кВ

График 4 яч 36 ГПП1 - РП1 2 секция 6кВ

График 5яч 46 ГПП1 - РП2 2 секция 6кВ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - СПРАВКА О ПРИНЯТИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  В СТУДЕНЧЕСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ. СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ»