Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Исследование режимов работы систем электроснабжения ММК ЛМЗ »

студентки группы ЭС9-17-1спо по специальности 
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Некрасовой Анастасии Алексеевны

Фамилия имя отчество студента

Руководитель работы (проекта): 		              Паршонок Н.В.   \_________________\

Консультант по

организационно - экономической части:                 Кондратьева К.В.  \_________________\

Консультант по промышленной

экологии и охране труда:			             Торощин А.К.  \_________________\

Рецензент:						             Грачев С.В.  \_________________\

Допуск к защите:				            Листопадова М.В.  \_________________\

Нормконтроль:				           Листопадова М.В.  \_________________\

Лысьва, 2021 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

2	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	9

2.1	Описательная часть отделения покрытий	9

2.2. Расчёт токов короткого замыкания для Отделения покрытий	22

3	ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	27

3.1	Расчёт токов короткого замыкания при питании Отделения покрытий по одному шинопроводу с подстанции Эмаль.	27

3.2. Расчет штата	33

3.3. Анализ регистраторов событий, мероприятия по регистрации событий.	34

4	ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА	46

4.1. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности	46

4.2. Мероприятия по промышленной экологии	57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИТОЧНИКОВ	62

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………….63

ПРИЛОЖЕНИЕ Б…………………………………………………………………..64

ВВЕДЕНИЕ

Системой электроснабжения называется комплекс устройств, предназначенных для производства, передачи и распределения электроэнергии.

Сложность вопросов проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий заключается в оптимальном, рациональном и эффективном решении этой проблемы. Именно комплексное решение данной задачи в совокупности с необходимыми требованиями и стандартами электроснабжения позволяют экономически и технически грамотно работать всему предприятию.

Нет необходимости говорить о тяжелом финансовом состоянии промышленности, поэтому руководителям предприятий нужно решать данную проблему. Одними из самых прогрессивных мер в этом направлении является определение оптимальной схемы энергоснабжения, что приведет к уменьшению брака выпускаемой продукции и к уменьшению расходов предприятия. Оптимальное сочетание экономических и технических решений при проектировании систем электроснабжения совместно с внедрением энергосберегающих технологий есть наиболее существенная мера решения этой задачи.

Технически правильное решение при создании систем электроснабжения исключает появление недопустимых отклонений параметров электроэнергии (падение напряжения), неравномерное распределение токов по фазам, удорожание ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ. Все это влияет на производительность предприятия и качество продукции.

Под переходными процессами понимается неустановившиеся состояние, причиной которых является разнородные возмущения (короткие замыкания, сбросы и набросы мощности, отключение ЛЭП, трансформаторов и т.д.) Основной причиной возникновения электромагнитных переходных процессов являются преимущественно короткие замыкания. В трехфазных системах с заземленной нейтралью различают следующие основные виды коротких замыканий в одной точке: трехфазное,  двухфазное,  однофазное,  двухфазное на землю.

Трехфазное короткое замыкание является симметричным, т.к. при нем все фазы остаются в одинаковых условиях. Все остальные виды коротких замыканий являются несимметричными.

Короткое замыкание в электрических системах вызываются повреждением фазовой и линейной изоляции токоведущих частей. Основными причинами нарушения изоляции являются: удары молний в токоведущие части; перетирание изоляции при неправильных операциях с разъединителями; старение изоляции; механические повреждения кабелей и т.д.

Короткие замыкания сопровождаются понижением уровня напряжения и резким увеличением тока. Особенно вблизи места повреждения. Резкое понижение напряжения при коротком замыкании может привести к остановке производства.

Основной целью данной работы является исследование системы электроснабжения  ММК ЛМЗ.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить надлежащие задачи:

- Исследовать режимы работы отделения цеха покрытий в зависимости от токов короткого замыкания;

- Проанализировать регистраторы событий;

- Выполнить расчёт токов короткого замыкания для цеха покрытий и расчет штата.

- Изучить вопросы по охране труда и промышленной экологии.

- Произвести выбор регистраторов.

1	ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.2	Общие положения

История Лысьвенского металлургического завода. Лысьвенский металлургический завод, основанный в 1785 году семьей князя Бориса Григорьевича Шуховского - одно из старейших предприятий Урала. Завод начинался с производства чугуна и изделий из него, в последующие периоды были построены новые цеха и фабрики, в которых изготавливалась кованая, прокатная и другая металлопродукция.

В XIX веке собственником завода стал граф Шувалов, который дал предприятию фамильный герб семьи – Единорога. Изображение этого мифического животного стало фирменным клеймом завода и служило гарантом высокого качества лысьвенского листового железа, как в России, так и за ее пределами. Из металла уральского предприятия изготовлены кровли Собора Парижской Богоматери, Британского парламента и других известных зданий.

И в наше время завод поддерживает высокие стандарты производства, заложенные более 2-ти веков назад. Сегодня ЛМЗ – единственный в России производитель электролитически - оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Электролитический способ цинкования позволяет точно регулировать толщину осаждённого слоя цинка в большом диапазоне, создавать одностороннее или двустороннее покрытие, формировать дифференцированную толщину цинкового покрытия.

Для производства металлопродукции применяются холоднокатаный прокат и материалы самого высокого уровня качества от ведущих производителей. В лаборатории предприятия осуществляется многоступенчатый контроль с последующей аттестацией готового металлопроката.

Качество продукции завода подтверждено заключениями АвтоВАЗа и других автопроизводителей России и стран СНГ, сертификатами ФГУП «УНИИМ», Центрального научно-исследовательского института строительных металлоконструкций имени Мельникова и др. Система менеджмента качества ЛМЗ сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, а также на соответствие требованиям отраслевого стандарта ISO/TS 16949:2009.

Продукция завода широко применяется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего машиностроения, при производстве бытовой техники и др.

В 2006 году завод вошел в состав Лысьвенской металлургической компании (ЛМК). На заводе началась модернизация производства, освоение новых технологических процессов и видов продукции, что позволило расширить сортамент и повысить качество производимой продукции, увеличить производительность оборудования. С 2006 года объем инвестиций в производство составил 1 250 млн. рублей.

В 2013 году на промышленной площадке завода началась реализация I-й очереди масштабного проекта по строительству Листопрокатного комплекса (ЛПК).

В данной работе проведен анализ схемы электроснабжения отделения покрытий ЗАО «ЛМЗ». Схема предусматривает три варианта электроснабжения отделения покрытий:

- с подстанции Эмаль по одному или двум шинопроводам 6кВ.

- с подстанции ГПП-1, но ГПП-1 питается по двум линиям связи 6кВ с подстанции ГПП-2 с подпиткой с ТЭЦ, ГПП-2 питается по двум линиям 110 кВ с подстанции Эмаль.

- с подстанции ГПП-1, ГПП-1 питается по двум линиям 35 кВ с подстанции Лысьва.

Основной причиной возникновения коротких замыканий является нарушения изоляции электрооборудования.

Нарушения изоляции вызываются:

1. Перенапряжениями (особенно в сетях с изолированными нейтралями),

2. Прямыми ударами молнии,

3. Старением изоляции,

4. Механическими повреждениями изоляции, проездом под линиями негабаритных механизмов,

5. Неудовлетворительным уходом за оборудованием.

Часто причиной повреждений в электрической части электроустановок являются неквалифицированные действия обслуживающего персонала.

Преднамеренные короткие замыкания

При осуществлении упрощенных схем соединений понижающих подстанций используют специальные аппараты - короткозамыкатели, которые создают преднамеренные короткие замыкания с целью быстрых отключений возникших повреждений. Таким образом, наряду с короткими замыканиями случайного характера в системах электроснабжения имеют место также преднамеренные короткие замыкания, вызываемые действием короткозамыкателей.

Для определения наиболее надежного бесперебойного варианта электроснабжения отделения покрытий ММК ЛМЗ необходимо выполнить расчет токов короткого замыкания трех вариантов. По результатам проделанной работы предложить мероприятия по контролю качества электрической энергии.

2	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1	Описательная часть отделения покрытий

Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных приемников, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и др.

Стратегическими целями развития электроэнергетики в рассматриваемой перспективе являются:

- надежное снабжение экономики и населения страны электроэнергией;

- сохранение целостности и развитие Единой энергетической системы страны, её интеграция с другими энергообъединениями на Евразийском континенте;

- повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на базе новых современных технологий;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение этих уровней электропотребления требует решения ряда проблем, которые носят системный характер: ограничения по межсистемным перетокам мощности, старение основного энергетического оборудования, технологическая отсталость, нерациональная структура топливного баланса, необходимость проектирования систем энерго и теплоснабжения промышленных предприятий и городов.

В качестве исследуемого объекта было выбрано отделение цеха покрытий ММК ЛМЗ предназначенное для производства проката различных марок.

В отделении цеха покрытий ММК ЛМЗ предусматривается наличие производственных помещений с 3 линиями электроцинкования.

Электроснабжение отделения может, осуществляется по 3 схемам

- с подстанции Эмаль от автотрансофрматора Т1 125 МВА 220/110/6кВ расположенной на расстоянии 0,36км от отделения покрытий по шинопроводу алюминиевому шинопроводу диаметром 120мм.

- с подстанции ГПП1 расположенной на расстоянии 1,5км по кабелю ААБл-10 2(3*185), но ГПП1 питается по двум линиям связи 6кВ длинной 0,96км с подстанции ГПП2 от трансформатора 25 МВА 110/6/6 с расщепленной обмоткой с подпиткой от генераторов ТЭЦ 12МВА.

- с подстанции ГПП1 расположенной на расстоянии 1,5км по кабелю ААБл-10 2(3*185) которая питается по двум линиям 35кВ с подстанции Лысьва длинна линий 5,3км.

Основные виды производимой продукции отделения цеха покрытий ММК ЛМЗ:

Оцинкованный прокат марки ЭОЦ

Прокат марки ЭОЦ: прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный.

Применение: для производства изделий методом профилирования и холодной штамповки, в т.ч. под дальнейшую окраску; для изготовления деталей бытовой техники; для изготовления деталей автокомпонентов (кожухи, экраны); для производства упаковочной ленты; в качестве металлоосновы для окрашивания валковым методом (койл - коутинг).

Преимущества:

- обладает отличной адгезией, что позволяет увеличить срок службы лакокрасочных покрытий;

- обладает высокой пластичностью, что позволяет избежать растрескивания и отслоения покрытия при штамповке, профилировании, гибке и резке;

- снижает себестоимость готовой продукции, т.к. технология электролитического цинкования не изменяет механические свойства проката, что позволяет использовать более дешевые конструкционные стали без потери качества продукции.

Ниже представлены технические характеристики оцинкованного проката марки ЭОЦ (таблица 1).

Таблица 1 - Технические характеристики оцинкованный прокат марки ЭОЦ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вид поставки проката | рулон, лист, лента резаная |
| Толщина проката | 0,3-1,5 мм |
| Ширина проката | до 1 600 мм |
| Стандарт на сортамент металлоосновы | ГОСТ 19904-90; EN 10131:2006 |
| Марка стали металлоосновы | 08пс, 10 пс по ГОСТ 16523-97 08пс, 10Ю по ГОСТ 9045-93 |
| Толщина цинкового покрытия с каждой стороны | ЭОЦ-1: 8 (-1/+2) мкм ЭОЦ-2: 6 (-1/+2) мкм ЭОЦ-3: 3 (-1/+2) мкм |
| Обработка поверхности | пассивация |
| Дополнительная обработка (опция) | промасливание |
| Масса рулона (max) | 15 тонн |
| Внутренний диаметр рулона | 600 мм |

Возможно нанесение транспорентной пленки на лицевой поверхности проката ЭОЦ для защиты полимерного покрытия от механических повреждений при дальнейшей переработке.

Оцинкованный прокат марки ЭЦ

Прокат марки ЭЦ: прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный.

Стальная основа проката: холоднокатаный прокат различных марок сталей и категорий вытяжки производства отечественных металлургических комбинатов: ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК».

ЗАО «ЛМЗ» имеет техническую возможность производства оцинкованного проката марки ЭЦ повышенной прочностью типа EN 10152:2009.

Область применения: производство лицевых и внутренних деталей кузовов автомобилей.

Преимущества электролитического цинкования:

- возможность получать одностороннее, двустороннее и дифференцированное цинковое покрытия в любых минимальных толщинах;

- высокая равномерность толщины цинкового покрытия (отклонения от заданной величины ± 5 %);

- надежное сцепление цинкового покрытия со стальной основой за счет однородной структуры покрытия;

- более высокое качество окрашиваемости проката (стойкость, высокая адгезия, лучшая декоративность);

- возможность использования менее дорогих марок сталей для изготовления деталей особо сложной вытяжки, возможность использования любых марок высокопрочных сталей для изготовления несущих деталей;

- сохранение механических свойств стальной основы - холоднокатаного проката;

- сохранение качества отделки поверхности, заданного характеристиками стальной основы.

При использовании в автомобилестроении электролитически оцинкованный прокат позволяет снизить технологическую стоимость при сварке кузовов за счет уменьшения сварочного тока на 10 - 15% и повышения стойкости электродов примерно в 5 раз.

В настоящее время на ЛМЗ разработана технология нанесения на электрооцинкованный прокат префосфатного покрытия, которое облегчает процесс штамповки деталей, а также предохраняет прокат на период хранения и транспортировки.

Рассмотрим технические характеристики оцинкованного проката марки ЭЦ (таблица 2).

Таблица 2 - Технические характеристики оцинкованный прокат марки ЭЦ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вид поставки проката | рулон, лист, лента резаная |
| Толщина проката | 0,5–1,5 мм |
| Ширина проката | 800–1600 мм; при продольной резке 50–800 мм |
| Стандарт на сортамент металлоосновы | ГОСТ 19904-90, EN 10131:2006 |
| Виды покрытий | - одностороннее (прокат ЭЦ1); - двухстороннее (прокат ЭЦ2) с одинаковой толщиной покрытия на каждой стороне или с дифференцированным покрытием (разная толщина покрытия на каждой из сторон) |
| Толщина цинкового покрытия с каждой стороны | 2,5–10,0 мкм (согласовывается при заказе) (аналогично классам от 40 до 140 проката ГЦ) |
| Качество отделки поверхности | - особо высокая отделка, для лицевых деталей автомобилей; - высокая отделка, для внутренних деталей автомобилей |
| Обработка поверхности | без пассивации, промасливание |
| Дополнительная обработка (опция) | фосфатирование |
| Масса рулонов (max) | 15 тонн |
| Внутренний диаметр рулона | 600 мм |

Ниже рассмотрим применяемые марки стали для изготовления ЭЦ-проката в сравнении с аналогичным ГЦ-прокатом (таблица 3).

Таблица 3 - Применяемые марки стали для изготовления ЭЦ-проката в сравнении с аналогичным ГЦ-прокатом

| Марки стали ЭЦ-проката | Стандарт марки стали | Аналоги-марки стали ГЦ-проката | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| 08пс; 08Ю | ГОСТ 9045-93 | 08Ю | ГОСТ 9045 |
| 01ЮТ; 006/IF | ТУ 14-105-675-2002; ТУ 14-106-632-2001; ТУ 14-101-496-2002 | 01ЮТ; 006/IF | ТУ 14-105-685; ТУ 14-106-438; ТУ 14-101-497 |
| DC01 - DC07 | EN 10130:2006 | DX51D - DX57D | EN 10346 |

Ниже представлены марки стали ЭЦ-проката по EN 10152 повышенной прочности в сравнении с аналогичным ГЦ-прокатом (таблица 4).

Таблица 4 - Марки стали ЭЦ-проката по EN 10152 повышенной прочности в сравнении с аналогичным ГЦ-прокатом

| Марки стали ЭЦ-проката | Стандарт марки стали | Аналоги-марки стали ГЦ-проката | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| HC180Y | EN 10268:2013 | HX180YD | EN 10346 |
| HC180B | EN 10268:2013 | HX180BD | EN 10346 |
| HC220Y | EN 10268:2013 | HX220YD | EN 10346 |
| HС220P | EN 10268:2013 | TL1550-220Z | TL1550 |
| HC220B | EN 10268:2013 | HX220BD | EN 10346 |
| HC260Y | EN 10268:2013 | HX260YD | EN 10346 |
| HС260P | EN 10268:2013 | ZSTE260P | SEW 094 |
| HC260B | EN 10268:2013 | HX260BD | EN 10346 |
| HC260LA | EN 10268:2013 | HX260LAD | EN 10346 |
| HC300B | EN 10268:2013 | HX300BD | EN 10346 |
| HC300LA | EN 10268:2013 | HX300LAD | EN 10346 |

Оцинкованный прокат с полимерным покрытием марки ЭОЦПп

Прокат марки ЭОЦПп: прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием

Применение: производство профилированного листа, металлочерепицы, термопанелей, сайдинга, подвесных систем отделки салонов автобусов, вагонов метро и железнодорожных вагонов, для производства корпусных деталей бытовой техники.

Преимущества:

-возможно производство проката всех цветов линейки RAL;

-при производстве используются лакокрасочные и эмалевые покрытия ведущих производителей: PPG (США), AkzoNobel (Швеция), Helios (Словения), PrimeTop (Россия, Швеция).

Рассмотрим технические характеристики оцинкованный прокат с полимерным покрытием марки ЭОЦПп (таблица 5).

Таблица 5 - Технические характеристики оцинкованный прокат с полимерным покрытием марки ЭОЦПп

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вид поставки проката | Рулон; лист; лента резаная |
| Марка стали металлоосновы | 08пс, 10пс по ГОСТ 16523-97; 08пс, 08Ю по ГОСТ 9045-93; DC01 - DC04 по EN 10130:2006 |
| Стандарт на сортамент металлоосновы | ГОСТ 19904-90; EN 10131:2006 |
| Толщина цинкового покрытия с каждой стороны | 3 (-1/+2) мкм; ZE25/25 по EN 10152:2009 |
| Обработка поверхности под окраску | пассивация цинкового покрытия |
| Вид лакокрасочного покрытия | двустороннее (ЭОЦПп); одностороннее (ЭОЦП) |
| Классы лакокрасочных покрытий (ЛКП) | - для лицевой стороны проката - полиэфирная система: грунт + эмаль ПЛ (SP); - для обратной стороны проката: эпоксидная эмаль ЭП (EP) |
| Дополнительная обработка (опция) | Нанесение транспорентной пленки на лицевую поверхность проката для защиты покрытия от механических повреждений при дальнейшей переработке |
| Масса рулона (max) | 15 тонн |

Ниже рассмотрим технические характеристики прокат ЭОЦПп окрашенный (таблица 6).

Таблица 6 - Технические характеристики прокат ЭОЦПп окрашенный

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина проката | 0,3–1,2 мм |
| Ширина проката | до 1250 мм |
| Толщина ЛКП лицевой стороны | 25±5 мкм |
| Толщина эмали обратной стороны | 5–18 мкм |

Ниже представлен прокат ЭОЦПп с грунтовым покрытием (таблица 7).

Таблица 7 - Прокат ЭОЦПп с грунтовым покрытием

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина проката | 0,3–1,2 мм |
| Ширина проката | до 1250 мм |
| Толщина грунта на сторону | 10±5 мкм |
| Толщина эмали обратной стороны | 5–18 мкм |

Рассмотрим прокат ЭОЦПп с лаковым покрытием (таблица 8).

Таблица 8 - Прокат ЭОЦПп с лаковым покрытием

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина проката | 0,3–1,2 мм |
| Ширина проката | до 1250 мм |
| Толщина лака лицевой стороны | 1–3 мкм |
| Толщина лака обратной стороны | 1–3 мкм |

Прокат c полимерным покрытием Printech

Printech – окрашенный стальной прокат с декоративным рисунком (технология фото - офсет).

Применяется:

- в строительстве: в производстве сэндвич - панелей, вентфасадов, композитных панелей, металлочерепицы, сайдинга, акустических экранов.

- в интерьерных работах: для изготовления несгораемых дверей, перегородок, стен, потолков.

- при производстве корпусов бытовых приборов.

- Преимущества:

- многообразие расцветок и рисунков: под дерево, кирпич, натуральный камень, имитация под черепицу и многие другие;

- повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды.

Ниже рассмотрим прокат c полимерным покрытием Printech (таблица 9).

Таблица 9 - Прокат c полимерным покрытием Printech

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина основы | 0,45 мм |
| Ширина рулонов | 1 250 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 610 мм |
| Вес рулона | 5,0 тонн |

Ниже представлены расширенные технические характеристики проката Printech (таблица 10).

Таблица 10 - Расширенные технические характеристики проката Printech

| Параметр | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Материал металлоосновы | Рулон EN 10143–0,45´1250 Сталь EN 10346–DX51D+Z100 | EN 10346, EN 10143 |
| Толщина системы покрытия лицевой стороны | 30±3 мкм | ISO 2808-97 |
| Толщина покрытия эмали обратной строны | 5±2 мкм | ISO 2808-97 |
| Блеск | 30±5 % | EN 13523-2, Угол наклона 60° |
| Твердость пленки | Не менее HB | EN 13523-4 |
| Прочность покрытия при обратном ударе | Не менее 5 Дж, отсутствие растрескивания | EN 13523-5 |
| Прочность покрытия при изгибе «Т» | Не более 4T, отсутствие растрескивания | EN 13523-7 |
| Прочность покрытия при растяжении на прессе Эриксен | Не менее 6 мм, отсутствие растрескивания | EN 13523-6 |
| Адгезия | Не более 1 балла | EN 3523-6 |
| Коррозионная стойкость | Не менее 500 часов | EN 13523-8 |
| МЭК-тест | Не менее 100 | EN 13523-11 |

2.2. Расчёт токов короткого замыкания для отделения цеха покрытий

2.2.1. Виды коротких замыканий

Рассмотрим виды коротких замыканий (рисунок 1).

а) 3х-фазное; б) 2х-фазное; в) 2х-фазное; г) однофазное на землю.

Рисунок 1 - Виды коротких замыканий

Основными причинами К.З. являются перекрытие изоляции во время грозы, схлёстывание и обрывы проводов при гололёде, набросы, перекрытие загрязнённой и увлажнённой изоляции, ошибки персонала и др.

Трёхфазные короткие замыкания.

Симметричное трёхфазное К.З. – наиболее простой для расчёта и анализа вид повреждения. Он характерен тем, что токи и напряжения всех фаз равны по значению как в месте К.З., так и в любой другой точке сети.

Напряжения в точке К равны нулю:

Uak=Ubk=Uck=0,                                      (2.1)

а в любой другой точке или сети может быть определено по векторной диаграмме, как сумма падений напряжений в активном сопротивлении, совпадающего по фазе с вектором, и в реактивном сопротивлении, сдвинутого на 90 градусов относительно.

Ua=+j.                                     (2.2)

Если построить векторную диаграмму, то можно сделать следующие выводы:

- векторные диаграммы токов и напряжений являются симметричными и уравновешенными, так как отсутствуют составляющие обратной и нулевой последовательностей;

- трёхфазное короткое замыкание сопровождается резким снижением всех междуфазных напряжений (как в месте короткого замыкания, так и вблизи него).

Такое короткое замыкание является самым опасным повреждением для устойчивости параллельной работы энергосистемы и потребителей электроэнергии.

Двухфазное короткое замыкание.

При двухфазном К.З. токи и напряжения разных фаз неодинаковые.

Под действием междуфазной ЭДС Евс возникают токи К.З. Iвк и Iск. Их значения определяются по формуле:

Iвк=Iск=Евс/2Zф,                                           (2.3)

где 2Zф – полное сопротивление прямой последовательности двух фаз (2Zф=Zв+Zс). Токи в повреждённых фазах равны по значению, но противоположны по фазе, а ток в неповреждённой фазе равен нулю (без учёта нагрузки). Iвк=Iск, Iа = 0. Ток нулевой последовательности отсутствует, так как сумма токов трёх фаз равна нулю.

Напряжение неповреждённой фазы А одинаково в любой точке сети и равно фазной ЭДС (Еа). Поскольку межфазное напряжение при металлическом К.З. в точке К.З.

Uвск=Uвк-Uск=0, Uвк=Uск,                            (2.4)

т.е. фазные напряжения повреждённых фаз в месте К.З. равны по модулю и совпадают по фазе.

Поскольку фазные напряжения при двухфазном К.З. не содержат составляющих нулевой последовательности, то в любой точке сети должно удовлетворяться условие

3U=Uак+Uвк+Uск=0,                                             (2.5)

учитывая, что в месте К.З.

Uвк = Uск и Uак = Eа,                                              (2.6)

находим:

Uвк = Uск = - Uак/2= - Eа/2.                                     (2.7)

Двухфазное К.З. характеризуется двумя особенностями:

- векторы токов и напряжений образуют несимметричную, но уравновешенную систему, что говорит об отсутствии НП. Наличие несимметрии указывает, что токи и напряжения имеют составляющие обратной последовательности (ОП) наряду с прямой;

- фазные напряжения даже в месте К.З. существенно больше нуля, только одно межфазное напряжение снижается до нуля, а значения двух других равно 1,5 Uф. Поэтому двухфазное К.З. менее опасно для устойчивости энергосистемы и потребителей электроэнергии.

Однофазное короткое замыкание.

Однофазное короткое замыкание может иметь место только в сетях с заземлённой нейтралью. Замыкание на землю одной фазы вызывает появление тока КЗ. Ток КЗ Iак возникает под действием ЭДС Еа, проходит по повреждённой фазе от источника питания и возвращается обратно по земле через заземлённые нейтрали трансформаторов:

В неповреждённых фазах токи отсутствуют.

Напряжение повреждённой фазы в точке КЗ Uак=0. Напряжения неповреждённых фаз

Uвк=Eв и Uск=Eс.                               (2.8)

Междуфазные напряжения

Uавк=Uвк; Uсак=Uск; Uвск=Uвк-Uск.                          (2.9)

Однофазное К.З. характеризуется двумя особенностями:

- токи и фазные напряжения образуют несимметричную и неуравновешенную систему векторов, что говорит о наличии кроме прямой составляющих ОП и НП.

- данное КЗ является наименее опасным видом повреждения с точки зрения устойчивости энергосистемы и работы потребителей.

Расчет токов короткого замыкания отделения цеха покрытий ММК ЛМЗ

Исходные данные.

Электроснабжение отделения цеха покрытий может осуществляться по трём схемам:

- с подстанции Эмаль по одному или двум шинопроводам 6кВ;

- с подстанции ГПП-1, но ГПП-1 питается по двум линиям связи 6кВ с подстанции ГПП-2 с подпиткой ТЭЦ, ГПП-2 питается по двум линиям 110 кВ с подстанции Эмаль;

- с подстанции ГПП-1, ГПП-1 питается по двум линиям 35 кВ с подстанции Лысьва;

Технические данные оборудования.

ВЛ-220 кВ, длина 18,5 км, сечение провода 120 кв.мм, Худ = 0,4 ом/км.

Автотрансформатор Т1 125 МВА 220/110/6 кВ Uк.В-Н=31%, Uк.С-Н=19%, Uк.В-С=11%.

Реактор на СН п/ст Эмаль РБ-10-1000-0,14.

Шинопровод от п/ст Эмаль до ЦХП, длина 0,36 км, сечение труба Al Д=120 мм.

Трансформаторы ЦХП: Т4 1600 кВа, 6/0,4 кВ, Uк=5,5%; ∆Рк=16 кВт;

Т5 1000 кВа, 6/0,4 кВ, Uк=5,5%; ∆Рк=12 кВт;

Т6 630 кВа, 6/0,4 кВ, Uк=5,5%; ∆Рк=8,5 кВт;

Т7 400 кВА, 6/0,4 кВ, Uк=5,5%; ∆Рк=6 кВт.

Кабельная линия КЛ-2 от ГПП-1 до РП-1 6 кВ ЦХП ААБл-10 2(3*185), длина 1,5 км.

ЛЭП-35 кВ от п/ст Лысьва до ГПП-1, длина 5,3 км, сечение 150 кв.мм.

Реактор на ГПП-1 РБА-10-3000-12.

Трансформатор ГПП-1 31,5 МВА, 35/6 кВ, Uк=8%.

3	ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1	Расчёт токов короткого замыкания при питании отделения цеха покрытий по одному шинопроводу с подстанции Эмаль.

Произведём Расчет в относительных единицах.

Принимаем Sб=1000 МВА, Uб=6,6 кВ, Iб=Sб/1,73*Uб=92 кА.

Рассчитаем сопротивления. Вычисляем только реактивные сопротивления т.к. активные сопротивления элементов схемы значительно меньше реактивных.

Реактивное сопротивление ВЛ.220кВ:

.                            (3.1)

Реактивные сопротивления автотрансформатора 125 МВА:

(3.2)

Реактивное сопротивление Реактора СН на п/ст Эмаль:

(3.3)

Реактивное сопротивление шинного моста из Al труб от подстанции Эмаль до ЦХП составит:

(3.4)

Реактивные сопротивления трансформаторов ЦХП:

(3.5)

Рассчитаем токи короткого замыкания в точке К1.

Для этого найдем сумму реактивных сопротивлений цепи:

кА.

кА.

(3.4)

Ток короткого замыкания в точке в точке К-2:

При расчётах токов КЗ при напряжении до 1 кВ даже небольшое сопротивление оказывает существенное влияние на ток КЗ. Поэтому в расчётах учитывают все сопротивления короткозамкнутой цепи, как индуктивные, так и активные. Кроме того, учитываются активные сопротивления всех переходных контактов в этой цепи.

Расчёт токов КЗ на напряжение до 1 кВ выполняется в именованных единицах. Сопротивление элементов системы электроснабжения высшего напряжения приводится к низшему по формуле:

(3.7)

Зная значения величин в относительных единицах, можно найти их значения в именованных единицах:

Ток короткого замыкания в точке К-3:

Ток короткого замыкания в точке К-4:

Ток короткого замыкания в точке К-5:

(3.8)

Рассмотрим расчёт токов короткого замыкания при питании ЦХП по одному из шинопроводов с п/ст Эмаль (таблица 11).

Таблица 11 - Расчёт токов короткого замыкания при питании ЦХП по одному из шинопроводов с п/ст Эмаль

| № точки КЗ | Наименование Места КЗ | Uн, кВ | Iб, кА | Генерир. ветвь | Х∑, от.ед | Iкз, кА | Iуд, кА | Sкз, МВА | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Шины 6кВ РУ отд. покрытий | 6,3 | 92 | Система | 5,67 | 16,2 | 41,1 | 174,5 |  |
| К2 | На стороне 0,4 кВ тр-ра 1600 кВА | 6,3 | 92 | Система | 17,19 мОм | 13,3 | 34 |  |  |
| К3 | На стороне 0,4 кВ тр-ра 1000 кВА | 6,3 | 92 | Система | 19,38 | 11,9 | 30,2 |  |  |
| К4 | На стороне 0,4 кВ тр-ра 630 кВА | 6,3 | 92 | Система | 23,36 | 9,89 | 25,1 |  |  |
| К5 | На стороне 0,4 кВ тр-ра 400 кВА | 6,3 | 92 | Система | 30,4 | 7,6 | 19,2 |  |  |

Представлены исходные данные для выполнения работы (таблица 12).

Таблица 12 – Исходные данные для выполнения работы

| Исходные данные | 14 |
| --- | --- |
| Календарный фонд рабочего времени, дн. | 365 |
| Выходные за год, дн. | 104 |
| Праздничные дни за год, дн. | 14 |
| Дни больничные, дн. | 18 |
| Отпуск, дн. | 28 |
| Прочие невыходы, дн. | 8 |
| Годовая трудоемкость участка (Ti), чел.ч. | 19760 |
| Продожительность смены, ч. | 8 |

Расчет баланса рабочего времени и численности персонала

На основе принятого годового режима работы составляем баланс рабочего времени за год.

Ниже рассмотрим баланс рабочего времени (таблица 13).

Таблица 13 – Баланс рабочего времени

| Календарный фонд рабочего времени, дн. | Выходные, дн. | Праздничные, дн. | Больнич- ные, дн. | Отпуск, дн. | Прочие невыходы дн. | Плановый фонд рабочего времени, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | 104 | 14 | 18 | 28 | 8 | 193 |

Плановый фонд рабочего времени предприятия за год определяем по формуле:

Плановый фонд рабочего времени = календарный фонд рабочего времени – выходные – праздничные – отпуск – больничные – прочие невыходы		                                     (3.9)

Плановый фонд рабочего времени =365-103-15-28-18-8 = 193дней

На основании баланса рабочего времени рассчитываем коэффициент списочного состава, необходимый для расчета списочного числа рабочих по формуле:

(3.10)

Имея годовую трудоёмкость участка, определяем явочное число рабочих по формуле:

(3.11)

Тi – годовая трудоёмкость участка (19760чел.ч), чел.ч.

Фрм – годовой производственный фонд времени рабочего участка определяем по формуле:

Фрм = (Дкг- Дп- Дв) * продолжительность смены 		(3.12)

Дкг - календарных дней в году;

Дп – праздничных дней в году;

Дв – выходные;

Фрм = (365-103-15) * 8 = 1976 часов

Рассчитаем списочный штат рабочих по формуле:

, где					(3.12)

Сшт. – списочный штат рабочих:

Ря – явочный штат рабочих;

Ксп. – коэффициент списочного состава.

Сшт = 10*1,28 = 13 человек

Ниже приведен расчет штата рабочих ( таблица 14).

3.2. Расчет штата

Таблица 14 - Расчет штата рабочих

| Профессия | Разряд | Явочная численность, чел. | Ксп. | Списочная численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий | 3 | 5 | 1,28 | 6 |
| Рабочий | 2 | 5 | 1,28 | 7 |
| ИТОГО |  | 10 | 1,28 | 13 |

# По результатам расчетов можно сделать вывод, что для выполнения работ, запланированных в выпускной контрольной работе, понадобится 13 работников: 6 работников третьего разряда и 7 работников второго разряда.
3.3. Анализ регистраторов событий, мероприятия по регистрации событий

Качество электроэнергии является показателем того, насколько хорошо система обеспечивает надежную работу подключенных к ней потребителей. Искажение параметров электроэнергии или другое событие может влиять на напряжение, силу тока или частоту. Причины искажений могут находиться в системах электропитания, потребителях или в коммунальных сетях.

Расходы, связанные с низким качеством электроэнергии, могут быть огромными. Потери производства: при каждой остановке производства теряется прибыль от продукции, которая не была выпущена и продана. Повреждение продукции: перебои электроснабжения могут привести к повреждениям частично изготовленной продукции, что приводит к повторному производству или утилизации поврежденной продукции. Расходы на энергию: поставщики электроэнергии могут взимать штрафы за низкий коэффициент мощности или высокое пиковое потребление.

Регистраторы событий позволяют определить качество электроэнергии, произвести нагрузочные испытания и зарегистрировать трудно выявляемые изменения напряжения за периоды времени, определенные пользователем. Ниже приведен перечень различных регистраторов событий.

Рассмотрим сводную таблицу предлагаемых регистраторов (таблица 15).

Таблица 15 - Сводная таблица предлагаемых регистраторов

| №п/п | Наименование прибора | Тип, марка | Цена т.руб | Адрес запроса информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой осциллографов | GDS-71022 (71102) | 13,5 17,7 | (495)504-37-31 210@priborm.ru |
| 2 | Малогабаритный регистратор | УЗА-10Р УЗА-10М.В2 | 21 44,8 | (4742)71-94-89 Info-indikator@bk.ru |
| 3 | Информационная система «НЕВА-РАС», блок регистрации и контроля нормальных и аварийных режимов и учёта расхода энергоносителей | НЕВА-РАС | 585 | (812)320-00-99 доб129 mail@energosoyuz.ru |
| 4 | Регистратор аварий для необслуживаемых энергообъектов | НЕВА-Р |  | (812)103-13-73 mail@energosoyuz.ru |
| 5 | Маловходовый регистратор аварийных процессов | НЕВА-М |  | (812)103-13-73 mail@energosoyuz.ru |
| 6 | Прибор для осциллографирования, измерения и анализа электрических режимов и качества электроэнергии | НЕВА-ИПЭ | 500 Можно взять в аренду | (495)730-53-56 linvit@linvit.ru |
| 7 | Многоканальные измерительные преобразователи | ЭП 8527 | 2,5 | (4812)25-25-10 zakaz@energopribor.ru |
| 8 | Цифровой аварийный осциллограф для регистрации электрических событий | ЦАО РЭС – 01 | 480 | Фирма «Прософт-Е» |

| 9 | Контроллер аварий ввода | КАВ – 2 | 35,4 | (499)271-38-28 mirenergo@mirmsk.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Прибор для измерения и мониторинга качества электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ | LPW-305 | 32,5 | +7(495)785-95-25 sale@lcard.ru |

Цифровой осциллографов типа GDS-71022 (71102)

Осциллографы цифровые GDS предназначены для исследования и измерения параметров периодических и непериодических сигналов в полосе частот 0-25 МГц (GDS-71022), 0-40 МГц (GDS-71042) и т.д. Осциллографы всех серий обеспечивают цифровое запоминание сигналов, измерение в диапазоне амплитуд от 2 мВ до 300 В (с делителем) и временные интервалы от 1 с до 10 с, автоматическую установку размеров изображения, автоматическое измерение амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результата измерения на экран дисплея. Количество каналов 2 (две фазы). Осциллограф обеспечивает подключение к персональному компьютеру через стык USB 2.0.

Технические данные осциллографа:

- количество каналов – 2;

- число разрядов АЦП осциллографа составляет 8;

- объём памяти осциллографа составляет 4 Кбайт на канал;

- автоматические цифровые измерения частоты входного сигнала, периода входного сигнала, времени нарастания входного сигнала;

- возможность записи во внутреннюю память и вызов 15 форм сигнала, отображённых на экране;

- обеспечивает возможность подключения к персональному компьютеру через стык интерфейса USB (сохранение данных, подключения к принтеру и компьютеру);

- возможность сохранения данных на внешнюю SD карту;

- параметры прибора соответствуют техническим характеристикам при питании от сети, напряжением от 100 до 240 В, частотой от 48 до 63 Гц, потребляемая мощность 18Вт;

- прибор допускает непрерывную работу в течении 8 часов.

Малогабаритный регистратор типа УЗА-10Р (УЗА-10М.В2).

Устройство предназначено для регистрации аварийных, переходных и установившихся процессов во вторичных цепях устройств релейной защиты и автоматики на подстанциях.

Функции устройства:

- регистрация напряжений и токов любой формы по 3-м фазам;

- пуск регистратора по изменению токов и напряжений, по изменению состояния любого из дискретных входов;

- отображение текущих значений напряжения на тока на индикаторе;

- отображение текущих состояний дискретных входов с помощью светодиодов;

- дистанционное управление, синхронизация, контроль и диагностика регистратора по локальной сети;

- программное обеспечение доступа, анализа и сервиса, функционирующее в среде Windows 98/NT/2000/XP, Linux.

Приведены технические характеристики (таблица 16).

Таблица 16 - Технические характеристики

| Кол-ва аналоговых каналов измерения | 6 |
| --- | --- |
| Частота преобразования | 32-64 точ./пер (1600-3200Гц) |
| Разрядность АЦП | 16 |
| Номинальный ток | 5 А |
| Номинальное напряжение | 100 В |
| Диапазон регистрации по току | 0,1-200 А |
| Разрешающая способность по току | 0,01 А |
| Диапазон регистрации по напряжению | 0,1-200 (400) В |
| Разрешающая способность по напряжению | 0,02 В |
| Пуск по приращению тока | ∆I=20% Iном |
| Пуск по снижению напряжения | ∆U=20% Uном |
| Число осциллограмм | 8 по 8/4/2 с |
| Число дискретных входов | 8 |
| Передача информации | RS485 по протоколу MODBUS |
| Скорость передачи информации | 2,4 – 115,2 кбод |
| Обслуживание | ЖК дисплей и клавиатура |
| Диапазон раб. температур | От-25 до +50 град С |
| Габориты регистратора и масса | 160*140*90 мм; 2,5 кг |

Программное обеспечение для считывания информации «EMVOscillogramViewer» работает под управлением ОС Windows 98/NT/2000 и позволяет получать данные через последовательный порт компьютера, сохранять их в файле, анализировать на экране, определять максимальные, минимальные и средние значения для любой из сохранённых и исчисленных величин за любой интервал времени.

Информационная система «НЕВА-РАС», блок регистрации и контроля нормальных и аварийных режимов и учёта расхода энергоносителей.

Функции системы:

- сбор данных параметров установившегося режима энергообъекта:

- цифровое осциллографирование аварийных переходных процессов:

- определение вида и расстояния до К.З.:

- регистрация срабатывания дискретных сигналов:

- голосовое оповещение о событиях:

- представление на экране компьютера и распечатка на принтере всех регистрируемых данных:

- определение места повреждения ЛЭП.

«НЕВА-Р» - регистратор аварий для необслуживаемых энергообъектах.

Это регистратор аварий подстанций промышленных предприятий. Для работы этого блока непосредственно на объекте не требуется персональный компьютер. Управление блоком и передача данных от блока производится дистанционно по телефонному каналу от персонального компьютера центральной службы.

В составе новой модели имеется кассета со съёмным накопителем на жёстком диске, куда записываются аварии суммарной длительностью до 30 часов. Другие технические данные изделия такие же, как в серийных блоках системы «НЕВА».

Блок «НЕВА-Р» подключен к телефонному модему, через который по заданному номеру телефона, будет приходить сообщение о факте аварии на ПК центральной службы. «НЕВА-Р» будет звонить Вам с заданным интервалом до тех пор, пока «не дозвонится».

«НЕВА-М» - маловходовый регистратор аварийных процессов.

«НЕВА-М» - это недорогой регистратор аварийных процессов, способный выполнять все функции моделей блоков БКРУ «НЕВА». В отличии от остальных моделей – этот регистратор не имеет возможности расширения числа входных сигналов. Наращивать систему регистрации нужно будет путём приобретения таких же блоков серии «НЕВА-М».

Регистратор предназначен для простой замены существующих шлейфовых осциллографов. Прибор ориентирован на небольшие подстанции, в которых имеется, например, две системы шин и шесть отходящих линий.

Также как «НЕВА» - новая «НЕВА-М» может работать на ПК, но всё же основное её предназначение – работать на модем, который встраивается в корпус прибора.

Также как в «НЕВЕ» - новая «НЕВА-М» имеет конструктивно внешние датчики для сопряжения с измерительными цепями. Их набор определяется заказчиком.

При использовании прибора на промышленных предприятиях для связи с центральным диспетчерским пунктом могут использоваться существующие кабельные линии связи. В таком случае по обеим сторонам линии устанавливаются высокоскоростные модемы или телефонные модемы в режиме «выделенной линии». Это позволяет получить аналог телемеханики, так как «НЕВА-М» ежесекундно посылает данные о состоянии дискретных сигналов, о текущих параметрах.

Технические данные:

Количество аналоговых сигналов - 32 (75мВ, 100В, 1000В, 1А,5А, 100А)

Количество дискретных сигналов - 32 (24В)

Частота дискретизации - 1 кГц

Максимальное время записи - 280 сек (Для ОЗУ 128 Мб)

Питание - =220В, 220В

Габариты - 400*400*200 мм

Съём информации - модем, Ethernet

«НЕВА-ИПЭ» - прибор для осциллографирования, измерения и анализа электрических режимов и качества электроэнергии.

Прибор предназначен для измерения параметров электрических цепей в стационарных и переходных процессах, а также во время пуско-наладочных работ силовых агрегатов.

«НЕВА-ИПЭ» - это многофункциональный цифровой осциллограф.

Технические данные:

Количество аналоговых входов - 32;

Количество дискретных входов - 32;

Частота опроса до 40 кГц (по выбору, в зависимости от режима);

Время непрерывной регистрации - до нескольких суток;

Прибор комплектуется датчиками (по заказу) для измерения различных уровней тока и напряжения;

Прибор выполняется переносном исполнении и комплектуется специальной сумкой-тележкой для облегчения транспортировки;

Габариты - 400*215*295;

Вес - 12 кг.

Использование прибора позволяет:

- оперативно получать на заданном отрезку времени информацию о нормальных и аварийных режимах в виде осциллограмм изменения тока и напряжения, а также рассчитанных по ним мощности и показателей качества;

- произвести осциллографирование процессов при любых коммутациях в системе электроснабжения, в том числе при отладке нового электрооборудования;

- облегчит проведение анализа причин нарушения показателей качества электроэнергии;

- получить исходные данные для разработки мероприятий по повышению надёжности работы и повышения качества электроэнергии.

Датчики аналоговых сигналов.

В качестве датчиков аналоговых сигналов используются специально разработанные для информационных систем серии «НЕВА» измерительные преобразователи ЭП 8527.

Многоканальные измерительные преобразователи ЭП 8527 предназначены для линейного преобразования переменного тока и напряжения в нормированный сигнал переменного тока при нормальных и перегрузочных значениях входного сигнала. Преобразователи используются для передачи сигнала от цепей трансформаторов тока и напряжения энергообъектов величиной 1А, 5А и 100В. Уровень выходного сигнала преобразователя 5мА при номинальном входном сигнале.

Имеется четыре модификации преобразователей ЭП 8527:

ЭП 8527/13 – преобразователь напряжения 100В;

ЭП 8527/14 – преобразователь тока 1А;

ЭП 8527/14 – преобразователь тока 5А;

ЭП 8527/14 – преобразователь тока 1А и 5А.

(1А, 5А, 100В, 5мА – указаны действующие значения)

Преобразователи изготавливаются в четырёхканальном, двухканальном или одноканальном исполнении.

Цифровой аварийный осциллограф для регистрации электрических событий ЦАО РЭС – 01.

Основное назначение ЦАО РЭС – 01 - сбор, первичная обработка и архивирование эксплуатационно-технологических параметров как аварийных процессов, так и штатных процессов в основном оборудовании ПС.

Применение высоконадёжных IBM PC совместимых контролеров линии MicroPC позволило обеспечить параметры прибора на уровне лучших зарубежных аналогов.

Вариант исполнения с одним регистратором на одно присоединение является наиболее целесообразным (надёжным). Регистраторы объединяются между собой по схеме «общая шина» или «звезда» и работают независимо от состояния других регистраторов.

Основной функцией ЦАО РЭС – 01 является измерение с частотой 2 кГц текущих значений аналоговых и дискретных сигналов, анализ их на соответствие заданным значениям и запись в энергонезависимое ОЗУ.

Запуск ЦАО РЭС – 01 для регистрации аварийного режима производится автоматически. Предусмотрены следующие виды запуска:

- по превышению уставки любого аналогового канала;

- по принижению уставки любого аналогового канала;

- по срабатыванию любого дискретного канала;

- по одновременному срабатыванию нескольких каналов по логике «И».

Контроллер аварий ввода КАВ – 2.

Контроллер аварий ввода предназначен для обнаружения аварийных ситуаций в распределительных сетях и ПС и регистрации аварийных процессов с привязкой ко времени в цифровом виде во внутренней памяти. Считывание информации производится с помощью переносного компьютера.

Технические параметры КАВ – 2:

- пуск регистратора по изменению действующих значений аналогового сигнала, частоте дискретных сигналов;

- возможность передачи аварийной информации по различным каналам связи;

- программное обеспечение для анализа аварийной информации;

- регистратор имеет 8 аналоговых входов и 10 дискретных.

LPW-305-прибор для измерения и мониторинга качества электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ.

Технические характеристики:

- измерение в реальном времени всех параметров качества электроэнергии по трём каналам напряжения и трём каналам тока с передачей по интерфейсам Ethernet или RS-485;

- вариант прибора с установленной картой памяти 2 Гбайт позволяют регистрировать все показатели качества ЭЭ для последующего формирования отчёта за период до 100 суток в автономном режиме;

- регистрация осциллограмм;

- питание переменное 220В, 50 Гц, сохраняет работоспособность в диапазоне от 85В до 600В.

4	ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

4.1. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности

Инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования

(Настоящая инструкция выдаётся на руки под расписку каждому электромонтёру и хранится на рабочем месте)

Общие положения.

Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для работников требования к безопасному выполнению работ.

Знание инструкции по охране труда обязательно для всех работников.

Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами защиты и организовать изучение ими настоящей инструкции.

Каждый работник обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции;

- немедленно сообщать своему непосредственному начальнику, а при его отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;

- одержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

- обеспечить на своём рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

За нарушение требований инструкции работник несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Общие требования охраны труда.

К самостоятельной работе электромонтером по обслуживанию электрооборудования допускаются лица электротехнического персонала не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение, проверку знаний в квалификационной комиссии предприятия с присвоением группы по электробезопасности (II-IV) и получившие удостоверение о проверке знаний в качестве оперативно-ремонтного персонала.

До допуска к самостоятельной работе электромонтер должен пройти:

- обучение по программам подготовки по профессии;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний инструкций:

- инструктаж по безопасным приемам и методам работы на рабочем месте и пройти стажировку на рабочем месте в течение 2-5 смен под руководством опытного работника.

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением.

В дальнейшем электромонтер должен проходить:

- повторный инструктаж на рабочем месте не реже одного раза в три месяца;

- периодическую проверку знаний по Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевым правилам по охране труда (првила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016 – 2001) на группу электробезопасности не реже одного раза в 12 месяцев;

- медицинское освидетельствование не реже одного раза в 24 месяца.

При исполнении служебных обязанностей должно иметься при себе удостоверение о проверке знаний по ПТЭЭП и ПОТ РМ – 016 - 2001.

Электромонтер должен знать и выполнять Правила внутреннего распорядка.

В процессе работы на электромонтера могут действовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- электрическая дуга и продукты горения;

- вращающиеся части машин и механизмов, не защищенные ограждениями;

- работа на высоте;

- повышенный уровень шума (более 85 дБА).

Электромонтер должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам и обязан ими пользоваться во время производства работ.

Рабочее место содержать в чистоте. Не допускать загромождение его деталями, материалами, отходами, посторонними предметами. Обтирочные материалы (ветошь) следует хранить в металлических ящиках с соответствующими надписями.

Горюче-смазочные материалы следует хранить в специально отведенных для этого помещениях.

Курение на территории и в производственных помещениях разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Электромонтер должен знать, где находятся средства пожаротушения и уметь ими пользоваться.

При плохом самочувствии необходимо доложить энергетику или администрации.

Не допускать присутствие посторонних лиц в электропомещениях.

Электромонтер должен знать место расположения аптечки первой помощи.

При несчастном случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом энергетику или администрации.

О замеченных недостатках и неисправностях оборудования электромонтер должен немедленно сообщить энергетику или администрации.

Электромонтер должен быть обучен приемам освобождения человека, попавшего под напряжения, от действия электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также обязан оказать первую помощь и при других несчастных случаях.

Электромонтер несет ответственность за правильную технически грамотную эксплуатацию электрооборудования, размещенного в помещении электощитовой, его сохранность, образцовое содержание и оперативное принятие мер по поступающим сигналам.

Электромонтер несет ответственность согласно Трудового кодекса РФ за невыполнение правил настоящей Инструкции, ПТЭЭП, ПОТ РМ – 016 - 2001, Правил внутреннего распорядка, а также за неправильное действие, приведшие к аварии, повреждению оборудования, несчастному случаю.

Требования охраны труда перед началом работ.

Надеть и привести в порядок спецодежду, застегнуть на все пуговицы; на одежде не должно быть развевающихся концов, которые могут быть захвачены вращающимися частями механизмов. Волосы убрать под головной убор. Засучивать рукава спецодежды не разрешается.

Ознакомиться с состоянием схемы электроснабжения, выяснить, какое оборудование в работе, резерве, в ремонте.

Ознакомиться с записями в оперативном журнале.

Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты и переносных заземлений, их соответствие утвержденным нормам комплектования электроустановок.

Проверить наличие и исправность средств пожаротушения в электроустановках (огнетушителей типа ОУ, ящиков с песком и деревянными совками).

Убедиться в наличии и исправности переносных ограждений, лестниц, стремянок, достаточной освещенности рабочего места.

Перед началом работы, выполняемой по наряду-допуску и распоряжению, получить текущий инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике безопасности.

В случае обнаружения на рабочем месте каких-либо недостатков или нарушений ПТЭЭП и ПОТ РМ – 016 – 2001 немедленно доложить энергетику или администрации.

Требования охраны труда во время работы.

Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем, не расширяя самостоятельно объем и фронт работы.

Электромонтёр должен знать утверждённые перечни работ в электроустановках, выполняемых по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации.

Перед применением средств защиты электромонтёр должен проверить их исправность, отсутствие внешних повреждений, очистить и обтереть их от пыли, проверить по штампу срок годности:

- диэлектрические перчатки должны быть надеты поверх рукавов спец. одежды;

- пользоваться средствами защиты, срок годности которых истёк, не разрешается.

Для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, применять ограждающие устройства, щиты из сухого дерева.

Для защиты органов дыхания от продуктов горения электрической дуги пользоваться противогазом типа ПШ-1 или ПШ-2.

Для защиты глаз от воздействия электрической дуги, искр и брызг металла при перегорании предохранителей пользоваться защитными очками.

Нарушать и снимать ограждения вращающихся частей машин и механизмов не разрешается.

При работе на высоте применять переносные деревянные лестницы и стремянки. На нижних концах лестницы и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками - для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на них должны быть надеты резиновые башмаки.

Работа в электроустановках с применением лестниц и стремянок должна проводится двумя лицами. Применение металлических лестниц в электроустановках не разрешается.

При повышенном уровне шума применять противошумные наушники, вкладыши «Беруши».

При недостаточной освещенности рабочей зоны применять переносные электрические светильники напряжением не выше 42В, а при работах в особо опасных условиях - не выше 12В.

Запрещается присутствие персонала и каких-либо действий в помещении РУ-10 кВ в случае обнаружения малейших признаков неисправностей первичного оборудования токоведущих частей, задымления, возгорания и нехарактерных шумов.

При обслуживании электродвигателей не снимать ограждения вращающихся частей во время работы.

При работе в электроустановках напряжением до 1000В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них электромонтер должен:

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующем основании;

- применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками;

- держать изолирующие части средств защиты за ручки-захваты до ограничительного кольца;

- располагать изолирующие части средств защиты так, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или замыкания на землю.

Не разрешается работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет меньше 0,6м.

Не располагаться так, чтобы токоведущие части находились сзади или с обеих боковых сторон.

Не работать в неудобном, неустойчивом положении.

При отключении электроустановки для производства работ должен быть видимый разрыв, образованный отсоединением или снятием шин и проводов, снятием предохранителей.

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться в электроустановках напряжением до 1000В изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, защитными очками.

При ремонтных работах на кабельной линии она должна быть отключена с обеих сторон, а концы закорочены, Нулевая жила 4-х жильного кабеля тоже должна быть отсоединена с обеих сторон.

При снятии амперметров вторичной обмотки трансформаторов тока они должны быть закорочены.

Непосредственно после отключения на приводах разъединителей, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре напряжением до 1000В должны быть вывешены запрещающие плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ». Не отключенные токоведущие части, доступные для прикосновения, должны быть ограждены.

Проверка отсутствия напряжения у отключенного оборудования должна производиться на всех трех фазах, а у выключателя - на всех шести вводах, зажимах.

Накладывать и снимать переносные заземления «ЗАКОРОТКИ» должны два лица с группами по электробезопасности IV и III.

Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке, должно производиться с лестниц-стремянок или строительных лесов не менее чем двумя лицами с группой по электробезопасности не ниже II.

Второе лицо должно находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.

Замену электрических ламп с металлических площадок и переходных лестниц необходимо производить со снятием напряжения и применением диэлектрических галош, ковриков.

Измерения мегомметром в установках напряжением до 1000В должны производиться по распоряжению двумя лицами с группой по электробезопасности не ниже III.

При окончании работы необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования путём его кратковременного заземления.

Измерения электроизмерительными клещами в установках напряжением выше 1000В должны производить два лица с группами по электробезопасности IV и III, по распоряжению. В установках напряжением до 1000В измерения электроизмерительными клещами может производить одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III.

При работах с электроинструментом, ручными и электрическими машинами и ручными электрическими светильниками электромонтёр должен соблюдать требования ПОТ РМ – 016 – 2001.

При обнаружении каких-либо неисправностей, работа с ручными электрическими машинами или ручными электрическими светильниками должна быть немедленно прекращена.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

Немедленно отключить электродвигатель от сети в следующих случаях:

- несчастный случай (или угроза его) с человеком;

- появление дыма или огня из электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры;

- вибрация сверх допустимых норм, угрожающая целости электродвигателя,

- поломка приводного механизма;

- нагрев подшипника сверх допустимой температуры;

- значительное снижение частоты вращения, сопровождающееся нагревом (быстрым) электродвигателя.

Кратковременные, не терпящие отлагательства работы по устранению аварий и неисправностей оборудования разрешается проводить без наряда с последующей записью в оперативном журнале не менее чем двумя лицами.

При работах во всех случаях должны выполняться все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Работы производить в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты.

При полном исчезновении напряжения и отсутствии освещения необходимо пользоваться карманными или аккумуляторными фонарями.

При несчастном случае вывести пострадавшего из опасной зоны, оказать ему доврачебную помощь, доложить об этом руководителю работ или администрации. Вызвать скорую помощь по телефону «03».

Обстановка, при которой произошел несчастный случай, должна быть, по возможности, сохранена для проведения расследования комиссией.

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока электромонтер должен пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами, ковриками или сухими, не проводящими электрический ток предметами.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной. При освобождении пострадавшего, находящегося на высоте, необходимо принять меры, предупреждающие его падение. При отделении пострадавшего от токоведущих частей напряжением выше 1000В электромонтер должен надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами.

В случае возникновения пожара в электроустановках электромонтёр должен немедленно отключить их от электросети, пользуясь при этом диэлектрическими перчатками и другими средствами индивидуальной защиты. При задымлении и пожаре в РУ – 10 КВ немедленно сообщить диспетчеру района МКС о необходимости прекращения электроснабжения.

Приступить к тушению пожара, используя углекислотные или порошковые огне-

тушители, песок из ящиков разбрасывать сухими деревянными совками.

О пожаре сообщить руководителю работ или администрации. Для вызова пожарной команды звонить по телефону 01.

Требования охраны труда по окончании работы.

Привести в порядок рабочее место, использованную ветошь и обтирочные материалы сложить в металлический специальный ящик.

Слесарно-монтажный инструмент очистить и сложить в специальную сумку.

Средства защиты привести в порядок и разложить на места хранения. «ЗАКОРОТКИ» развесить по своим пронумерованным местам.

О выполнении работы доложить лицу, давшему задание на ее производство. Оформить соответствующие записи в оперативном (эксплуатационном) журнале.

Снять спецодежду, привести ее в порядок и повесить в раздевальный шкаф.

Вымыть лицо и руки с мылом.

4.2. Мероприятия по промышленной экологии

Постановка проблемы

Рассматриваемая область промышленности. Данные биогенные элементы, находятся в довольно больших концентрациях сточных вод следующих направлений производств: азотная, химическая, нефтехимическая промышленность, а также тех областей промышленности, которые используют органические красители - это автомобилестроительная, керамическая, бумажная, кожевенная промышленность, а также сточные воды гальванических производств и производства строительных материалов. Также биогенными элементами богаты сточные воды всех производств, которые используют в своей деятельности синтетические моющие средства.

Анализ тенденций. Современный уровень развития техники и технологии отведения и очистки сточных вод производства отличается изменением приоритетов и целей. Отошли в прошлое задачи снижения потребностей в кислороде сбрасываемых сточных вод промышленности, подвергшиеся очистке как основной цели инспектирующих органов и научных организаций. На первый план, в настоявшее время выдвинулись проблемы эфтрофирования природных объектов, возникшие вследствие больших концентраций биогенных элементов в сточных водах и как, следствие очистка сточных вод от данных элементов. Сейчас уже документально подтверждено, что разработанные и несущие на себе функцию до настоящего момента, те технологические процессы и оборудование, которое было создано еще в Советском Союзе уже не выдерживают серьезной критики. Во-первых – это естественный износ оборудования. Во - вторых концентрация и природа загрязнителей меняется и усложняется с каждым годом. Отсюда вытекает важное следствие – в результате анализов сточных вод производства возникает расхождение между расчетными и фактическими данными.  Поэтому наметилась в последнее время четкая тенденция в решении данного вопроса – это поиск наиболее оптимальных технологических решений по очистке сточных и их экономическая выгода по сравнению с ранее существующими промышленными технологиями очистки.

Анализ проблем отрасли

Критерии оценки существующей проблемы

В настоящее время проблема очистки сточных вод стоит особенно остро. Вследствие негативной экологической ситуации в целом по стране, данная проблема усугубляется отсутствием новых разработок в области технологической очистки загрязнителей природы, как в бытовой, так и промышленной области; слабой разработкой современных норм и стандартов. Критерием оценки в вопросе использования технологии очистки сточных вод будет служить служит максимальный экономический эффект технологии, которые в свою очередь контролируются двумя параметрами: это минимальная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, при минимальных затратах. Будем исходить из постулата, что приоритет в очистке сточных вод является не минимальные затраты на их очистку, а сведение к минимуму негативных факторов, действующих на окружающую среду. В Задачу данной работы не входит изучение экономической составляющей стороны вопроса, оставим его финансистам. Нашей целью является рассмотрение различных технологий очистки, базирующихся на различных научных подходах.  В данной работе будут рассмотрены различные пути решения столь нелегкой задачи.

Существующие методы очистки промышленных сточных вод

Процесс удаления азота. Содержание азота в сточных водах может колебаться в значительных пределах. Он может находиться в воде в виде нитритов, нитратов, солей аммония, азотсодержащих органических соединений. В настоящий момент существует большое количество методов промышленной очистки, в основе которых лежат различные научные подходы: это физико-химические (обдувка аммиака, ионный обмен, адсорбция активным углем с предварительным хлорированием, деминерализация – обратный осмос, дистилляция, экстракция), электрохимические (электролиз, электродиализ), химические (озонирование, восстановление), биологические (нитрификация и денитрификация).

Достоинством данных методов очистки является довольно таки высокая степень эффективности, который составляет от 90 % до 97 %, а в случае с экстракцией (99-99,5 %). К недостаткам данных методов можно отнести: использование дорогих субстантов (например, бензол, углеводороды), использование большого количества электроэнергии, кроме того очистные сооружения довольно – таки громоздки и включают в себя множество узлов и агрегатов, что очень усложняет их обслуживание. Кроме того, практически при всех технологиях очистки конечным является нерастворимый осадок – который необходимо извлекать и утилизировать на полигонах как твердые бытовые отходы – это очень экологически небезопасно и дорого. Также существенным недостатком практически всех данных методов является узкая направленность (например, очистка от строго определенных ионов) и ограниченность в применении (например, процессы нитри – и денитрификации могут проходить в естественных прудах, но эффективно только в южных районах страны в летнее время).

Процесс удаления фосфора. Стоимость очистки от соединений азота значительно выше, чем от соединений фосфора. Поэтому при сбросе воды в водные объекты целесообразно удалять из нее соединения фосфора, вследствие чего нарушается естественный баланс между углеродом, азотом и фосфором, что предотвращает эвтрофикацию. Для извлечения из воды фосфора могут быть использованы механические, физико-химические, электрохимические, химические и биологические методы, а также их комбинации.

Положительным эффект данных технологий значительно возрос с применением коагулянтов эффект очистки вырос до 98 %, уменьшилась время очистки. Недостатки те же, что и при очистке от азотных соединений: образование осадка, который необходимо утилизировать (сжигать), высокая стоимость реагентов.

Заключение по имеющимся технологиям. Сегодняшние технологии справляются со своими функциями удовлетворительно. Очистка достаточно глубокая (как отмечалось ранее доходит до 99%), однако все эти методы очень энергозатратны, кроме того образуются большое количество шлама, который необходимо утилизировать, что в свою очередь наносит вред окружающей среде. Наиболее предпочтительно, с экологической точки зрения – биологическая очистка, в которой используются бактерии, восстанавливающие нитраты до газообразного азота.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалифицированной работы были проведены исследования режимов работы электроснабжения.

Произведён расчёт для проверки работоспособности электрооборудования.

Проанализированы события, которые необходимо регистрировать для более надёжной работы оборудования и электроснабжения цеха.

Рассмотрены вопросы по охране труда при работе в электроустановках и вопросы промышленной экологии.

Произведён небольшой экономический расчёт по штатам, необходимым для нормальной эксплуатации электрооборудования.

На основании анализа режимов работы и для прослеживания рабочих режимов, были выбраны регистраторы событий, для наблюдения за режимами электропотребления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИТОЧНИКОВ

1. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий / Фёдоров А.А., Сербиновский Г.В. – М.: Энергия, 1998 – 520с.

2. Монтаж электрических установок / Смирнов В.Н., Соколов Б.А., Соколова Н.Б.- М.: Энергоиздат, 1999 – 600с.

3. Электроснабжение промышленных предприятий и установок / Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Яшков В.А. – М.: Высшая школа, 2001 – 336с.

4. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий / Фёдоров А.А., Старкова Л.Е., - М.: Энергоиздат, 1998 – 368с.

5. Основы электроснабжения промышленных предприятий / Фёдоров А.А.,

Каменева В.В. – М.: Энергия, 2001 – 408с.

6. Электрические кабели, провода и шнуры / Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. – М.: Энергия, 2003 – 416с.

7. Методическое пособие по курсовому проектированию и выполнению выпускной квалификационной работы по техническим направлениям подготовки в ЛФПГТУ / Лопатин В.Г., Воробьёва Е.В. – Лысьва: 2003 – 27с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Расчетная схема

Ниже рассмотрим расчетную схему (рисунок 2).

Рисунок 2 - Расчетная схема

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Схема замещения

Ниже представлены схемы замещения (рисунок 3).

Рисунок 3 - Схемы замещения