Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Факультет профессионального образования

ПЦК «Естественнонаучных дисциплин»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Разработка автоматизированной системы сбора и передачи информации о расходе электроэнергии на примере учебного корпуса ЛФ ПНИПУ по адресу г. Лысьва, ул. Ленина д. 44/1»

студента группы КСК9-17-1спо по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Тетюева Никиты Сергеевича _________

Руководитель:	(С.А.Зыкин)

Консультант по

экономической части:	(К.В.Кондратьева)

Консультант по промышленной экологии

и охране труда:	(А.К.Торощин)

Рецензент:	(____________)

Допуск к защите:	(М.Н.Апталаев)

Лысьва, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ	5

1.1 Сущность понятия технологической информации. Сбор и учет технологической информации	5

1.2 Понятие энергоэффективности зданий и сооружений	6

1.2 Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации о потреблении электроэнергии в зданиях и сооружениях	9

1.3 Обзор передача существующих обзора автоматизированных систем управления и закрыта учета обработки потребления электроэнергии в жилых и общественных зданиях	11

1.3.1 Решение от WAVIoT	13

1.3.2 Система АИИС КУЭ СИМ-ЭНЕРГО «Мультиресурс»	17

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ	19

2.1 Общая характеристика объекта автоматизации	19

2.2 Оценка и анализ текущей энергоэффективности здания учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ	20

2.3 Подбор обоснование программно-аппаратных средств управления энергопотреблением здания и учета потребления электроэнергии	24

2.3 Структура предлагаемой системы	36

3 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ	39

3.1 Выявление и анализ вредных и опасных производственных факторов при пайке деталей, узлов и наладке электронных устройств	39

3.2 Охрана труда при пайке деталей, узлов и наладке устройства	40

3.3 Освещение при изготовлении и наладке устройства	42

3.4 Электробезопасность на рабочем месте инженера	43

3.5 Расчет технических средств обеспечивающих безопасность	45

3.6 Утилизация и вторичная переработка компонентов электронных устройств	50

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	52

4.1 Расчет затрат на реализацию проекта	52

4.2	Расчет экономической эффективности проекта	53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Учебно-лабораторный корпус ЛФ ПНИПУ. Планы этажей	59

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Размещение оборудования	62

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодное повышение стоимости энергоресурсов требует проведение мероприятий по энергосбережению и внедрению современных технологий в разумном использовании и учете электроэнергии.

Организация автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) позволяет минимизировать потери электроэнергии и извлекать максимальную прибыль для обеих сторон. А созданная СУБД дает возможность сводить в одно целое информацию из самых различных источников (электронные таблицы, другие БД) и помогает быстрее найти нужную информацию, донести ее до окружающих с помощью отчетов, графиков или таблиц.

Объектом исследования выступает здание учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ по адресу г. Лысьва, ул. Ленина 44/1.

Предметом – автоматизация учета потребления электроэнергии в здании корпуса.

Цель выпускной квалификационной работы – Разработка автоматизированной системы сбора и передачи информации о расходе электроэнергии на примере учебного корпуса ЛФ ПНИПУ.

Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач:

- провести всесторонний анализ предмета исследования;

- дать оценку текущего состояния уровня энергоэффективности здания учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ;

- подобрать основные программно-аппаратные средства управления энергопотреблением здания и учета потребления электроэнергии;

- выполнить технико-экономическое обоснование проекта.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Сущность понятия технологической информации. Сбор и учет технологической информации

В последнее время наблюдается большое оживление, если не сказать «ажиотаж» в области создания автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

Сравнительно невысокое энергопотребление посредственного российского абонента, не большой удельный вес «быта» в энергобалансе нашей страны фактическое отсутствие тех. обслуживания внутридомовых сетей а так же незащищенность вандализма, невысокие тарифы для населения – делали можно сказать до последнего времени экономически целесообразным простое перенесение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) промышленных предприятий даже в многоквартирные городские дома, тем более не говоря уже о сельской местности. При очень низких тарифах и перекрестном субсидировании они могли окупить себя в разумные сроки. А имеющиеся системы  АСКУЭ были довольно дороги. Например, в энергобалансе России часть бытового электропотребления до последних времен не превышала 12% в кВт∙часах и 3–4% в денежном исчислении, то сбору платы за электроэнергию, израсходованную на бытовые нужды, не уделялось огромного внимания, и до сих пор осуществлялась по простому принципу самообслуживания.

После ликвидации имеющегося в России перекрестного субсидирования и доведения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до уровня себестоимости ее производства, доля их платежей в балансе доходов сбытовых компаний значительно возросла. Так же обострятся проблемы неплатежей и особенно воровства электроэнергии. Глобальный опыт говорит, что если «быт» приносит более 20% прибыли, то энергокомпании обязаны принимать особые меры по повышению уровня собираемости платежей от населения. К примеру, создавать дистанционное автоматизированное снятие показаний со счетчиков, автоматизировать выписку счетов и т.д. В настоящее время имеющееся законодательство обязует предоставлять ежемесячный счет на оплату электроэнергии.[4]

Во множестве стран нашего мира с развитой экономикой энергосбытовые организации решают свои проблемы, которые были перечислены выше, при помощи внедрения АСКУЭ. Это «AMR systems» (Automatic Meter Reading – система которая позволяет автоматически считывания показаний счетчиков).

Почти все лидеры производители счетчиков уже много лет работают над созданием простой, надежной и дешевой системой для бытовых потребителей. В основе разработки такой системы лежит два основных подхода: это окупаемость системы и надежность функционирования. В настоящий момент такие системы уже существуют, производятся серийно и внедряются во многих странах.

Технические решения для применения системы AMR на базе PLC-технологии, позволяют:

- сохранить у потребителей недорогие однотарифные электронные счетчики;

- считывать на БД данные счетчиков по многоквартирному дому за секунды дистанционно;

- обнаружить воровство электроэнергии, отключать на расстоянии неплательщиков.

1.2 Понятие энергоэффективности зданий и сооружений

Под энергоэффективностью понимается комплекс мероприятий, направленных на снижение потребляемой зданиями тепловой энергии, необходимой для поддержания в помещениях требуемых параметров микроклимата, при соответствующем технико-экономическом обосновании внедряемых мероприятий и обеспечении безопасности. Таким образом, понятие энергоэффективности неразрывно связано с вопросами энергосбережения. Но только в том случае, если мероприятия, направленные на снижение потребляемой зданиями энергии, технически осуществимы, экономически обоснованы и безопасны. Основным показателем, по которому оценивается эффективность использования энергоносителей для организаций бюджетной сферы, является удельное энергопотребление на 1 м2 площади в год (кВтч/(м2 год)). Этот показатель используется и в международной практике.

Все методы повышения энергоэффетивности зданий и сооружений можно поделить на две большие группы: архитектурно–строительные методы и методы автоматизации управления инженерным оборудованием и инфраструктурой здания.

Архитектурно-строительные методы наиболее трудоемкие и затратные, также отличаются высоким сроком окупаемости – выше 10 лет (Приложение В). Модернизация инженерного оборудования (Приложение Г) – менее трудоемкая и затратная операция со сроком окупаемости менее 10 лет.

Опыт зарубежных компаний по внедрению энергосберегающих технологий в странах Евросоюза показал, что наименее трудоемкий и затратный способ повышения энергоэффективности здания со сроком окупаемости до 5 лет – автоматизация управлением инженерным оборудованием инфраструктуры здания. [2]

Было проведено исследование группой ученых, в ходе которого выяснилось, что архитектурно-строительный метод является менее выгодным и более затратным, нежели автоматизация управлением инженерного оборудование. В доказательство был приведен график на рисунке 6, который обозначает срок окупаемости в течение жизненного цикла сооружения и скорость внедрения выше перечисленных технологий.

На рисунке 1 представлен график затрат в течение жизненного цикла здания, включающего в себя проектирование, возведение, оснащение, эксплуатацию и т.д. вплоть до сноса.

Рисунок 1 – График затрат в течение жизненного цикла здания

Синяя линия соответствует зданию без систем автоматизации, а красная линия – с применением средств автоматизации. Видно, что на начальном этапе затраты для здания без автоматизации ниже затрат для второго здания. Но затем происходит перелом, и оказывается, что эксплуатация здания с автоматизацией обходится дешевле. Срок окупаемости обычно подсчитывают исходя из стоимости автоматизации и сэкономленной за ее счет энергии. При этом обычно не берется в расчет то, что помимо энергосбережения автоматизация дает два других весомых преимущества: комфортный микроклимат и сокращение эксплуатационных затрат. Комфортный микроклимат способствует повышению производительности труда и снижению Сокращение эксплуатационных затрат является следствием того, что автоматизация уменьшает потребность в большой численности эксплуатационного персонала, снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций и обеспечивает оптимальный режим работы инженерного оборудования, что уменьшает износ и сокращает затраты на обслуживание и ремонт.[7]

1.2 Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации о потреблении электроэнергии в зданиях и сооружениях

Автоматизированная система учета электроэнергии, для обычных потребителей розничного рынка представляет собой многоуровневую информационно вычислительную систему с централизованным управлением и функцией выполнения измерений, общий вид которой представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид АСКУЭ

Строится система с учетом структуры и может иметь 2-х уровневую архитектуру:

- 1-й уровень – уровень информационно–измерительного комплекса (далее ИИК) – это каналы измерения и каналообразующее оборудование, которое подготовлено для передачи информации с приборов учета по GSM/GPRS каналу. Основным компонентом измерительных каналов является однофазные, трехфазные, а так же балансовые счетчики электрической энергии, а так же устройство сбора и передачи данных УСПД по каналу GSM/GPRS;

- 2-й уровень – уровень информационно – вычислительного комплекса (далее ИВК), состоит из сервера сбора данных (ССД) и АРМ диспетчера.

Этот уровень содержит в себе комплекс программных, аппаратных, каналообразующих средств, которые выполняют сбор информации с ИИК системы и ее обработку.

В структуру  АСКУЭ входят устройства передачи и сбора информации, аппаратно-программный комплекс для сбора и обработки информации.

Так же учтена возможность увеличения численности точек учета (система масштабирования).

Система специализирована для осуществления эффективного и автоматизированного учета электроэнергии, передает информацию в центр сбора информации, а так же ее форматирование в отчетных документах Ключевыми функциями системы являются:

- организация учета электроэнергии потребителей розничного рынка;

- сбора данных о потребленной электроэнергии с расчетных и балансовых приборов учета;

- передача, а так же отображение информации на АРМ диспетчера;

- автоматизированное ведение системы единого времени;

- формирование и передача отчетов формата 80020*, ASQ, отчета об отпуске и приобретению электроэнергии в сбытовые компании;

- расчет небаланса.

Введение такой системы даст возможность увеличить точность учета и посодействует лучшему планированию и организации энергопотребления, что приведет к энергосбережению. Результат в экономическом плане от внедрения в среднем 20−30% от потребления энергоресурсов, что достигается за счет:

- снижения коммерческих потерь;

- отсутствия необходимости в ручном снятии показаний множества электросчётчиков;

- упрощенное ведение многотарифного учёта электроэнергии;

- автоматической передачи данных об израсходованной электроэнергии в энергосбытовую организацию.

Основной задачей создание системы является измерение электрической энергии, которое даст возможность определить величины учетных характеристик, которые применяются в финансовых расчетах.

Окончательным результатом внедрения системы является:

- повышение качества системы коммерческого учета электроэнергии;

- фиксация потребления электроэнергии в пределах заявленных объемов для понижения финансовых затрат сетевых компаний;

- фиксация потребления электроэнергии на границах балансовой

- принадлежности;

- приобретение данных для разработки технико-экономических мероприятий по оптимизации потребления электроэнергии и решения задач энергосбережения;

- увеличения достоверности и оперативности извлечения данных о потребленной электрической энергии в любой расчетной точке учета;

- улучшение точности учета электроэнергии.

1.3 Обзор передача существующих обзора автоматизированных систем управления и закрыта учета обработки потребления электроэнергии в жилых и общественных зданиях

В России имеется около 10 отечественных разработок систем  АСКУЭ с использованием PLC-технологии. Из технологии функционирования  АСКУЭ естественным образом вытекает ее иерархическая структура. Нюансы архитектуры могут быть самые разнообразные, она может иметь очень обширную и сложную структуру, но в классическом варианте система образует три уровня.

В подсистему нижнего уровня кроме непосредственно счетчиков традиционно включают контроллеры (обычно называемые УСПД – устройства сбора и представления данных) и линии связи контроллера со счетчиками.

Средний уровень представляет собой автоматизированное рабочее место – АРМ (одно или несколько) специалиста – энергетика, реализованное на базе рабочей станции локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия. На этой рабочей станции хранится база данных и работает интерфейс с базой и всей системой в целом. На небольших предприятиях АРМ можно реализовать на рабочей станции общего пользования в виде отдельной задачи. Эта задача может работать в скрытом режиме все время, за исключением непосредственных сеансов обращения персонала к системе. В системах малого масштаба (небольшое количество компактно расположенных каналов учета) компьютер рабочей станции может выполнять функции контроллера сбора данных.

Верхний уровень – уровень внешних пользователей: поставщиков и операторов рынка. Они получают доступ к необходимым им данным по выделенным каналам или по линиям общего пользования. Естественно, информация им поставляется только в соответствии с их правами доступа.

Иерархическая структура системы показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Иерархическая структура АСКУЭ

Далее представлен обзор типовых решений в области автоматизации учета и контроля потребления электроэнергии, представленных на российском рынке.

1.3.1 Решение от WAVIoT

Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии от WAVIoT передает информацию от приборов учета в ИВК верхнего уровня при помощи счетчиков электрической энергии со встроенным радиомодулем, передающим данные по протоколу NB-Fi.

Система АСКУЭ/АИИС КУЭ ВАВИОТ позволяет организовать сбор 100% информации об энергопотреблении подключенных приборов учета, перейти на многотарифную схему оплаты за потребленную электроэнергию, сократить затраты на контролирующий персонал, минимизировать потери электроэнергии, а также автоматизировать выставление счетов абонентам.

УСПД и Базовые станции NB-Fi от WAVIoT позволяет быстро развернуть покрытие NB-Fi сети радиусом до 5 километров и более и обеспечить 100% сбор данных со счетчиков электроэнергии ФОБОС сразу после монтажа приборов учета.

Структура решения от WAVIoT представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Система АСКУЭ WAVIoT

Счетчики энергоресурсов и другие регистрирующие устройства передают показания по беспроводному каналу NB-Fi в телематическую сеть на серверном ПО, развернутом на аппаратной платформе УСПД ВАВИОТ (ИВКЭ).

Сеть может строиться в составе любой корпоративной (защищенной) сети на базе одного УСПД ВАВИОТ и нескольких десятков обычных БС (шлюзов), практически не ограничивая количество подключаемых точек учета.

В состав комплекса входят электросчетчики, базовые станции и устройства сбора и передачи информации. Некоторые из них представлены далее.

ФОБОС 1 – Однофазный электросчетчик со встроенным NB-Fi радиомодулем. Характеристики счетчика представлены далее.

Класс точности 	Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 1 (ГОСТ 31819.23-2012)

Номинальное напряжение

переменного тока 	230 В

Базовый (максимальный) ток 	5 (60)A

Технология основного информационного

обмена данными Радио 	NB-Fi

Частотный диапазон 	868,8 МГц

Мощность передачи	до 25 мВт

Дальность передачи данных 	До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве

Шифрование данных 	+

Дополнительные

интерфейсы связи 	RS-485 (опционально)

Поддержка протоколов обмена 	СПОДЭС

Встроенное реле

управления нагрузкой 	Да

Контроль параметров

качества сети 	Опционально

Габариты, не более 	210 × 130 × 80 мм

Вес, не более 	700 г.

Диапазон рабочих температур 	от -40 до +70 °C

Цена	4 500 руб.

Внешний вид счетчика представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Счетчик электроэнергии

Базовая станция NB-Fi – базовая cтанция для сбора данных с NB-Fi устройств. Характеристики устройства представлены ниже.

Полоса рабочих частот

приема/передачи 	868,7 – 869,2 МГц

Максимально достигаемая

чувствительность приемника 	-148 dBm

Протокол передачи данных 	NB-Fi

Ширина канала 50 Гц – 	25 600 Гц

Шифрование данных 	+ («Магма», ГОСТ Р 34. 12-2015)

Габариты блока приемо-передающего

устройства, не более 	250 x 140 x 75

Масса блока приемо-передающего

устройства, не более 	1,5 кг

Степень защиты 	IP IP66 по ГОСТ 14254-96

Цена 	12 500 руб.

Внешний вид базовой станции представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Базовая станция

УСПД ВАВИОТ – Устройство сбора и передачи данных ВАВИОТ. Основные характеристики представлены ниже.

Степень защиты IP	IP66 (по ГОСТ 14254-2015)

Номинальное напряжение тока

источника питания	230 / 12 В

Габариты	600 х 400 х 200 мм

Вес, не более	10 кг

Температурный режим	от -50° до +70 (50)°С

Относительная влажность

(без конденсации влаги), не более	98%

Периодичность отправки данных	От пяти минут (по умолчанию)

Частотный диапазон	868,8 МГц

Мощность передачи	25 мВт

Протокол передачи данных	NB-Fi

Шифрование данных	+

Дополнительные

интерфейсы связи	Ethernet 1×10/100 (RJ45), GSM/GPRS, RS-485 (цифровой), SAT (спутниковый) - опционально

Дальность передачи данных	До 5 км в городской среде, до 10 км. В открытом пространстве

Цена	от 45 000 руб.

Внешний вид устройства представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Устройство сбора и передачи информации

Решение обладает рядом преимуществ, таких как модульность, гибкость конфигурирования и большая номенклатура конечных устройств.

1.3.2 Система АИИС КУЭ СИМ-ЭНЕРГО «Мультиресурс»

Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов АИИС КУЭ СИМ-ЭНЕРГО «Мультиресурс» предназначена для внедрения в жилых и общественных зданиях и позволяет оптимизировать процесс сбора и обработки показаний со счетчиков электроэнергии, воды, тепла и газа.

Функции системы:

- Сбор, хранение и анализ данных о потреблении энергоресурсов,

- Получение сведений о текущем состоянии элементов системы,

- Оперативное оповещение об аварийных ситуациях и сбоях в работе оборудования,

- Расчет баланса поступления и потребления энергоресурсов,

- Автоматическое формирование и отправка отчетов в согласованных форматах в биллинговые системы.

Для реализации АИИС КУЭ СИМ-ЭНЕРГО «Мультиресурс» в качестве канала передачи данных на сервер используется сеть Ethernet.

При создании системы используются каналообразующие устройства УПД-14 или УПД-16, которые передают данные с приборов учета энергоресурсов на АРМ диспетчера, и программное обеспечение RoMonitoring.NET.

Общий вид архитектуры системы «Мультиресурс» представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Архитектура системы «Мультиресурс»

Ожидаемые результаты внедрения системы:

- Организация автоматизированного сбора данных учета энергоресурсов,

- Оперативное уведомление о сбоях и нарушениях функционирования оборудования,

- Выявление факта хищений энергоресурсов,

- Повышение точности учета потребления энергоресурсов,

- Автоматизация формирования и передачи отчетов о потреблении энергоресурсов в биллинговые системы.

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Общая характеристика объекта автоматизации

Полное наименование: Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермского национального исследовательского политехнического университета». Сокращенное наименование: ЛФ ПНИПУ.

Основная деятельность – образовательная.

В состав филиала входят 4 корпуса, схема расположения корпусов приведена на рисунке 9 [16].

Рисунок 9 – Схема расположение корпусов

Корпус В расположен по адресу г. Лысьва, ул. Ленина, 44/1.

В корпусе В располагается кафедра общенаучных дисциплин (ОНД) и ряд подразделений.

В структуру кафедры ОНД входят семь лабораторий:

- лаборатория электроники, схемотехники и микропроцессорной техники,

- лаборатория силового электрооборудования,

- лаборатория информационных технологий,

- лаборатория электротехнических дисциплин,

- лаборатория физики,

- лаборатория физической культуры,

- лаборатория автомобилей и автомобильного оборудования.

Подразделения, расположенные в корпусеB:

- компьютерный центр,

- автохозяйственная часть.

В корпусе В кабинеты всех служб и отделов оснащены вычислительной и оргтехникой. Состав и количество указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Количество ВТ и ОТ в корпусе В

| Перечень оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Системный блок | 52 |
| Монитор | 56 |
| Принтер | 7 |
| МФУ | 3 |
| Коммутатор | 6 |
| Камера | 2 |
| Проектор | 9 |
| Колонки | 3 |
| ИБП | 5 |
| Факс | 1 |
| Сканер | 1 |

Здание корпуса поделено на два этажа и цокольный этаж (подвал). В корпусе имеются учебные аудитории, столовая, раздевалка, санузлы, рабочие кабинеты и гараж. Планы этажей представлены на рисунках А.1, А.2, и А.3, площадь корпуса составляет 1959 м2 (Приложение А).

2.2 Оценка и анализ текущей энергоэффективности здания учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ

В настоящее время решено, что университеты не будут получать бюджетное финансирование на оплату коммунальных услуг; объем субсидий Министерства образования и науки на выполнение государственного задания будет складываться из нормативных затрат на оказание государственной услуги, которая зависит только от контингента студентов. Нормативные затраты на содержание имущества министерством покрываться не будут. В университете бремя оплаты за коммунальные услуги полностью перекладывается на доходы, приносящие прибыль. Отсюда встает необходимость проведения мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению для университетов, прежде всего в регионе. Таким образом, появляется мотивация для реализации энергосберегающих мероприятий.

Энергопотребление зданий составляет 43-45% от общего объёма потребляемой тепловой энергии, в том числе: эксплуатация здания - 90%; производство стройматериалов - 8%; процесс строительства- 2%. В Европе на энергопотребление зданий расходуется 20-22%, от общего потребления тепловой энергии.[14]

Среднее потребление энергии в зданиях, построенных в 50-70-х годах, составляет от 200 до 350 кВт-ч/м2год (Рисунок 10). Анализ структуры энергопотребления показывает, что в этих зданиях до 70-80% расходуется на отопление и по 10-12% на горячее водоснабжение и электроснабжение.

Современные строительные нормы с привлечением автоматизации отопления в Европейских странах устанавливают потребление энергии на уровне 80-100 кВт-ч/м2год.

У нового поколения зданий, которые проектируются и строятся с автоматизацией отопления, потребления электроэнергии и водоснабжения, уровень энергопотребления может быть снижен до 15-30кВт-ч/м2год в зависимости от региона строительства. Определяющим фактором, позволяющим обеспечивать такой норматив, является применение эффективной тепловой изоляции в строительных конструкциях.[1]

Рисунок 10 – Структура потребления энергии в здании

В соответствии с европейской нормой EN 15232 и российским стандартом РФ – ГОСТ Р 54862-2011, системы автоматизации зданий и методы управления инженерными системами условно разделены на четыре класса энергоэффективности: А, В, С и D - представлены на рисунке 11. [16]

Рисунок 11 – Классы энергетических характеристик систем автоматизации

Класс энергетической эффективности эксплуатируемых зданий и сооружений определяется исходя из фактических показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также расхода электрической энергии.[13]

Определяется он после сопоставления полученной величины отклонения с таблицей класса энергетической эффективности зданий. Класс энергетической эффективности обозначается латинскими буквами. Обозначения и наименования классов энергетической эффективности указаны в таблице 2

Таблица 2 – Маркировки энергетической эффективности здания

| Обозначение класса энергетической эффективности | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения значения фактического годового расхода, % |
| --- | --- | --- |
| A | Высокий | ≥51 |
| B | Повышенный | От -16 включительно до -50 |
| C | Стандартный | От 5 включительно до -15 |
| D | Неэффективный | ≥16 |

Класс D включает в себя неэнергоэффективные системы автоматизации зданий и методы управления инженерными системами, которые не должны закладываться в проектные решения. Класс Сявляется стандартным, или сравнительным. Потребление энергии в инженерных системах, автоматизированных и управляемых по классу С, условно принимается за единицу для сравнения. К классу В относятся системы с повышенной энергоэффективностью, а к классу А – с высокой. Если, допустим, в офисном здании автоматические системы и методы управления инженерными оборудованием, соответствующие классу С, модернизировать и довести до класса А, то можно начать экономить до 30% тепловой энергии и до 13% электрической энергии.[12]

Определение класса энергоэффективности производится по отклонению удельного расхода тепловой и электрической энергии за указанный отчётный период от нормативного значения удельного расхода тепловой и электрической энергии. [9]

Исходными данными для расчета являются:

- расход электроэнергии, тыс. кВт∙ч;

- расход теплоэнергии, гкал;

- отапливаемая площадь сооружения, м2.

Сравнивается значение нормируемого уровня удельного годового расхода энергии в здании с фактическим показателем:

K=((Hф-Нн)Нн)∙100%, 					(1)

Где Hф - фактический показатель;

Нн - нормируемого уровня удельного годового расхода энергии.

25,92кВт∙ч/м2 - нормируемый уровень удельного годового расхода электроэнергии;

42,5 кВт∙ч/м2 – фактический показатель.

((42,5–25,92)÷25,92)×100%=0,71%

0,57 гкал/м2 – нормируемый уровень удельного годового расхода теплоэнергии;

0,52 гкал/м2 – фактический показатель.

((0,52-0,57) ÷0,57)×100%=-0,08%

Согласно расчетам выше, можно установить, что здание учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ относится к классу энергоэффективности «С», то есть к стандартному классу.

Чтобы снизить потребление электроэнергии, необходимо внедрить систему управления контроля и мониторинга инженерным оборудованием и потреблением электроэнергии.

2.3 Подбор обоснование программно-аппаратных средств управления энергопотреблением здания и учета потребления электроэнергии

Для реализации методики повышения энергоэффективности здания главного корпуса ЛФ ПНИПУ потребуются:

- программируемые логические котроллеры;

- датчики освещения и движения;

- автоматические диммеры;

- Led-светильники;

- кабельное оборудование;

- электросчетчик со встроенным NB-Fi радиомодулем;

- базовая станция NB-Fi;

- устройство сбора и передачи данных;

- дискретные датчики потребления.

План размещения датчиков, приборов учета энергопотребления и исполнительных механизмов показан в приложении Б.

Каждый из выбранных элементов будет регулироваться контроллерами, которыми в свою очередь будет управлять центральный контроллер. Центральный контроллер можно подключить к роутеру, для удаленного мониторинга и диагностики всей системы (Приложение Б). Общая схема подключения конечных устройств к ядру системы показана на рисунке Б.1 приложения Б.

В качестве управляющего ядра системы возможно использование ряда контроллеров: Программируемый логический контроллер (ПЛК) ОВЕН ПЛК63, представленный на рисунке 13, либо ПЛК SIEMENS PXG3.L, представленный на рисунке 14, либо ПЛК Mitsubishi ADAM-5510M, представленный на рисунке 15.

Рисунок 13 – Программируемый контроллер ОВЕН ПЛК63

Основной функционал:

- двухстрочный знакосинтезирующий дисплей;

- встроенные интерфейсы RS-485, RS-232;

- встроенные часы реального времени;

- бесплатная библиотека функциональных блоков.

Программируемый логический контроллер SIEMENS PXG3.L

Рисунок 14 – Программируемый контроллер SIEMENS PXG3.L

Свободно программируемый контроллер обеспечивает возможность реализации системно-ориентированных и прикладных функций. Кроме функций управления со свободно-программируемой логикой, контроллер поддерживает следующие удобные функции управления:

- Управление маршрутизацией тревожных сообщений в сети. Три уровня функциональности тревожных сообщений различных приоритетов. Надёжное отслеживание и контроль передачи тревожных сообщений;

- временные программы;

- построение трендов;

- возможность удалённого управления;

- защита доступа к сети с индивидуальными профилями и уровнями доступа для пользователей.

Особенности:

- обмен данными между сетями MS/BACnet/TP, LonTalk/BACnet (только для PXG3.L) и IP/BACnet;

- настройка посредством XWORKS plus или веб-браузера;

- осуществление доступа к статистике сети посредством веб-браузера;

- оснащен портом Ethernet;

- величина скорости передачи данных по сетям BACnet TP/MS (соответствует RS-485): 9600, 19200, 38400, 76800.

Программируемый логический контроллер Mitsubishi ADAM-5510M

Рисунок 15 – Программируемый контроллер Mitsubishi ADAM-5510M

Свободно программируемый контроллер обеспечивает возможность реализации системно-ориентированных и прикладных функций. Кроме функций управления со свободно-программируемой логикой, контроллер поддерживает следующие функции управления:

- три уровня функциональности тревожных сообщений различных приоритетов. Надёжное отслеживание и контроль передачи тревожных сообщений;

- временные программы;

- возможность удалённого управления;

- коммуникация с использованием стандартного протокола Modbus.

Возможна коммуникация с другими контроллерами, станцией управления и панелью оператора через соответствующее сетевое оборудование.

Таблица 3 – сравнение контроллеров

|  | ОВЕН | Siemens PXG3.L | Mitsubishi ADAM-5510M |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение | AC/DC 24 V | AC 24 V, DC 12-40 V | AC/DC 24 V |
| Память | 448 кбайт | 16 Mб | 1,5 Mб |
| Габариты (W x H x D) | 157 х 60 х 86 мм | 162 x 74 x 90 мм | 172 x 74 x 96 мм |
| Класс защиты | IP20 | IP40 | IP20 |
| Коммуникация | ОВЕН, Modbus RTU/ASCII, GateWay (протокол CoDeSys) | BACnet / IP (BACnet/IPv4 and BACnet/IPv6) , BACnet / LonTalk , BACnet / MS / TP | Modbus TCP/RTU/ASCII |
| Потребляемая мощность | 12 Вт | 4 Вт | 24Вт |
| Интерфейсы | RS-485, RS-232 | RS-485, RS-232 USB Type B, RJ-45 | RS-485, S-232 |
| Кол-во интерфейсов | 16 ввод/8 вывод | 32 ввод/ 22 вывод | 14 ввод/ 8 вывод |
| Процессор | процессор на базе ядра ARM-7, 32. разряда, 50 МГц | Atmel ARM9 | MotorolaPower PC MPC885 |
| Конструктивное исполнение | На DIN-рейку | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
| Цена | 12 390 | 13 641 рублей | 21 491 рублей |

В выборе контроллера наиболее важными аспектами является количество интерфейсов, память и потребление энергии.

Из представленных в таблице контроллеров, выбран контроллер Siemens PXG3.L. Так как в сравнении с остальными контроллерами объем встроенной памяти ПЛК Siemens выше в несколько раз, потребляемая мощность ниже, а количество интерфейсов больше.

PXG3 работает по сети bacnet. Контроллер подключается к сети по протоколу bacnet/IP, информирует о состоянии сети (PXG3.L только) по каналу BACNET MS/TP, отображено на рисунке 16.

Рисунок 16 – Подключение к сети по протоколу bacnet/IP

Датчик движения и освещенности Feron 22072

1) Инфракрасный потолочный датчик Feron 22072 предназначен для непрерывного кругового контроля освещения и движения углом обнаружения 360.

Монтируется под потолками, навесами крыш, навесами для автомобилей, свесами крыш или балконами.

Рисунок 17 – Feron 22072

Датчик движения и освещенности SNS-L-07

2) Потолочный датчик SNS-L-07 предназначен для непрерывного кругового контроля освещения и движения углом обнаружения 360.

Монтируется под потолками, навесами крыш, навесами для автомобилей, свесами крыш или балконами.

Рисунок 18 – Датчик движения и освещенности SNS-L-07

Датчик движения и освещенности IEK ДД 301

3) Инфракрасный потолочный датчик IEK ДД 301 предназначен для непрерывного кругового контроля освещения и движения углом обнаружения 360.

Монтируется под потолками, навесами крыш, навесами для автомобилей, свесами крыш или балконами.

Рисунок 19 – Датчик движения и освещенности IEK ДД 301

Таблица 4 – Сравнение датчиков движения и освещенности

|  | Feron 22072 | SNS-L-07 | IEK ДД 301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиус действия | 6м | 5м | 6м |
| Рабочее напряжение | 1,5В | 1,5В | 1,5В |
| Нагрузка | 1000W | 3500W | 800W |
| Напряжение | 230В | 230В | 230В |
| Степень защиты ip | 20 | 44 | 20 |
| Угол обнаружения | 360 | 360 | 360 |
| Высота установки | 2.2 - 4М | 2-5М | 2,5-5М |
| Скорость обнаружения | 0,6м/с – 1,5м/с | 0,6м/с – 1,5м/с | 0,6м/с – 1,5м/с |
| Поддерживаемые интерфейсы | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Цена, руб | 925 | 442 | 658 |

Важнейшими характеристиками датчика движения и освещенности является дальность действия и скоро обнаружения.

Исходя из соотношения характеристики\цена, наиболее выгодным решением является датчик IEK ДД 301.

Следующим необходимым компонентом системы является диммер, выбор оптимальной модели выполнен далее.

1) Автоматический диммер iMLedRelay

Управляет яркостью нагрузки в автоматическом режиме зависимости от освещенности, что значительно экономит затраты на электроэнергию.

Режим "Day", как правило, применяется для открытых мощных светодиодов. В дневное время яркость составляет 100%, в сумерки и ночью соответственно 75 и 50%.

Режим "Night"- в дневное время подсветка отключается. Ночью и в сумерки яркость составляет 100 и 50%, днем - выключена.

Рисунок 20 – Автоматический диммер iMLedRelay

2) Автоматический диммерDALI-SRP-2305-50W-CC

Диммер тока DALI для светильников.

Рисунок 21 – Автоматический диммерDALI-SRP-2305-50W-CC

3) Автоматический диммер ARLIGHTSR-2503NS

Диммер для светильников. Управляется пультами и панелями для диммеров.

Рисунок 22 – Автоматический диммер ARLIGHTSR-2503NS

Таблица 5 – Сравнение автоматических диммеров

|  | iMLedRelay | DALI-SRP | ARLIGHT SR |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| Вых.напряжение, В | 5 - 24 | 15 - 48 | 12-36 |
| Вых. ток, А | 0.7 | 0.25; 1.5 | 0.7 |
| Вх. напряжение, В | min: 100 ;max: 240 | min: 100 ;max: 240 | min: 100 ;max: 240 |
| Цена, руб | 1 399 | 3 679 | 1 436 |

Исходя из представленного функционала, наиболее выгодным предложением является iMLedRelay. Помимо функционала, диммер iMLedRelay потребляется меньше энергии и стоит дешевле своих конкурентов.

Для большей экономии на электроэнергии за счет освещения, необходимо заменить обычные светильники на светодиодные от производителя "Свет Светит" модели СДБО-60.05(рисунок 28).[20]

Рисунок 23 – Светильник СДБО-60.05

Таблица 6 – Характеристики светодиодного светильника СДБО-60.05

| Потребляемая мощность, Вт | 14 |
| --- | --- |
| Световой поток, Лм | 1400 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Количество светодиодов | 52 |
| Длинна, мм | 1000 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Цена, руб | 1550 |

Мониторинг и диагностика оборудования происходить в фирменном программном обеспечении Siemens DESIGO INSIGHT (Приложение Д) .

DESIGO INSIGHT – станция управления для организации мониторинга, с графическим отображением процессов, автоматическим распределением тревожных сообщений, широкими возможностями обработки данных. Возможность управления и мониторинга через интернет, используя DESIGO WEB.

DESIGO WEB – программы для работы с системой диспетчеризации и управления зданием отображают информацию при помощи ASP (Active Server Pages) через интерфейс, оптимизированный для Microsoft Internet Explorer.

Функционал DESIGO WEB:

- работа с данными;

- просмотр тревог и журнал событий;

- работа с расписаниями;

- просмотр отчетов.

Приложение DESIGO INSIGHT может применяться для централизованного управления всеми функциями временного управления системами по обслуживанию зданий, включая систему контроля отдельных комнат. Средства графической работы с недельными расписаниями и программами исключения позволяют пользователю изменять и оптимизировать временные расписания с минимальными усилиями.

Для наладки и программирования станций диспетчеризации на базе системы DESIGO™ INSIGHT необходима инженерная лицензия.

Лицензия дается компанией Siemens во временное пользование и может быть отозвана фирмой Siemens в любой момент.

При помощи инженерной лицензии SIEMENS DESIGO INSIGHT можно:

- использовать SIEMENS DESIGO INSIGHT в режиме конечного пользователя;

- конфигурировать и программировать станцию SIEMENS DESIGO INSIGHT;

- демонстрировать и тестировать все возможности системы диспетчеризации.

Требования к ПК для SCADA SIEMENS DESIGO INSIGHT:

- минимальный процессор: Intel Core I5 3000MHz;

- RAM минимум: 4 Gb;

- Жесткий диск минимум: 250 GB;

- графическая карта > 256MB;

- DVD-привод;

- минимум 4 USB порта, 1COM,

- клавиатура Латинская/Кириллица и мышь,

- цветной монитор TFT, размер экрана минимум 19”;

- операционная система Windows 7 Professional х64bit;

- лазерный принтер для распечатки отчетов;

- звуковые колонки;

- источник бесперебойного питания > 1000VA.[1]

В работе программы оборудования можно применять различные сценарии.

Создание сценариев выполняется в среде разработки с помощью типовых блоков. Примеры сценария, в котором прописана работа осветительных приборов в зависимости от времени суток и дня недели, представлены на рисунках 24 и 25.

Рисунок 24 – Сценарий плавного включения света при постепенном наступлении темноты

Рисунок 25 – Сценарий плавного выключения света при постепенном восходе солнца [4]

Выбор счетчиков потребления электроэнергии и сопутствующего оборудования приведен в параграфах 1.3.1 и 1.3.2.

2.3 Структура предлагаемой системы

Система имеет двухуровневую структуру. На первом уровне в каждой аудитории (кабинете) установлены счетчики учета потребления электроэнергии и регистратор-радиопередатчик. регистратор-радиопередатчик реализует два канала измерения энергопотребления с импульсным (телеметрическим) выходом в качестве первичных преобразователей.

Рекордер получает радиосигнал от регистраторов-радиопередатчиков и сохраняет его во внутренней памяти контроллера. Регистратор также включает элементы управления питанием, дисплея и интерфейса связи. Рекодеры подключены к сети по протоколу RS-485. На втором уровне имеется модем GSM, который подключен к сети RS-485 и передает информацию о потреблении на ПК в организации, предоставляющей ресурсы. Ниже перечислены компоненты разработанной системы учета потребления электроэнергии в общественном здании.

- Первичные приборы учета энергопотребления: Счетчик ITELMA WFK24.D080. Счетчик имеет импульсный выход; обеспечивает точность измерений при горизонтальной и вертикальной установке. Основным преимуществом этого счетчика является то, что он имеет относительно низкую стоимость и хорошие технические характеристики.

- Регистратор-радиопередатчик РадиоПульсар. Регистратор-радиопередатчик обеспечивает учет первичных данных от счетчиков и передачу данных о потреблении по радиоканалу. Данный регистратор имеет 2 входных канала.

- Рекордер используется для сбора числовой информации от первичных счетчиков со ссылкой на астрономическое время, для передачи данных в цифровом формате в информационную сеть с использованием стандарта RS485. Блок-схема рекордера показана на рисунке 26.

- GSM Модем. TELEOFIS RX108-R RS485 специально разработан для систем контроля и учета потребления ресурсов с подключением к аппаратуре с интерфейсом RS-485

Рисунок 26 – Структурная схема системы

Датчики расхода, расположенные на трубопроводах, определяют расход ХВС и ГВС, на основе которого формируется выходное значение в квартирном модуле и его передача по радиосигналу на напольный регистратор. Основной функцией, выполняемой микроконтроллером в напольном регистраторе, является сбор и хранение данных, полученных от датчиков, и последующая передача по каналу связи RS-485 на модем GSM. Модем GSM отправляет данные на сервер БД.

Для хранения данных, полученных от устройства сбора и передачи данных, обеспечьте компьютер системой управления базой данных.

Это также необходимо для просмотра различной информации, хранящейся в базе данных. Интерфейс должен включать: объекты учета, приборы учета, карту счетчиков, расписание и таблицу данных.

Фиксированный код для каждого канала микропроцессора передается через интерфейс RS-485 и GSM-модем по запросу на ПК для дальнейшей обработки, где оператор уже анализирует информацию, полученную с помощью специального программного обеспечения. Эта система автоматизирует и упростит систему управления потоком ХВС и ГВС.

Как видно из диаграммы на рисунке 26, устройство сбора и передачи данных взаимодействует со счетчиком через интерфейс RS-485, считывая показания из своей памяти, записывает их во внутреннюю память и затем передает эти показания на сервер. из базы данных. Кроме того, данные, поступающие на сервер, можно увидеть с помощью интерфейса при подключении к серверу.

3 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

3.1 Выявление и анализ вредных и опасных производственных факторов при пайке деталей, узлов и наладке электронных устройств

При изготовлении печатных плат вредными факторами для человека является загрязнение воздуха парами хлорного железа и электролита при травлении плат. Эти пары вызывают раздражение тканей дыхательного тракта, слизистой оболочки рта и кожи. Предельно допустимая концентрация паров хлорного железа в воздухе – 100 мг/м

При гальваническом травлении и осаждении происходит загрязнение воздуха парами серной (ПДК паров – 1 мг) соляной (5 мг/м3) и азотной кислот (10 мг/м3).

При пайке и сборке печатных плат опасными и вредными факторами являются:

- неправильно организованное освещение;

- электротравмы;

- ожоги;

- механические травмы при сборке аппаратуры;

- загрязненность воздушной среды парами спирта;

- загрязнение спецодежды и рук частицами оловянно-свинцового припоя.

Исходя из анализа вредных факторов, действующих на организм человека при изготовлении автомата световых и звуковых эффектов, необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- электробезопасность;

- безопасность монтажных работ;

- освещение.

Несоблюдение выше перечисленных факторов приводит к частичной потери работоспособности и профессиональным заболеваниям. Кроме этого многие из перечисленных факторов влияют на утомляемость и, как результат, на качество продукции. [3]

3.2 Охрана труда при пайке деталей, узлов и наладке устройства

Пайка – неразъемное соединение деталей с помощью припоя. Наиболее часто применяемые припои – оловянно-свинцовые (ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40) и ПОСК-50, содержащие 32% свинца. Процесс пайки сопровождается загрязнением воздушной среды, рабочих поверхностей, одежды и кожи рук, работающих свинцом, это может привести к свинцовым отравлениям организма и вызвать изменения крови, нервной системы и сосудов. В целях предупреждения отравлений свинцом участки пайки оборудуются в соответствии с требованиями санитарных правил.

В помещениях, где производится пайка припоем, содержащим свинец, во избежание попадания свинца в организм не разрешается хранить личные вещи, принимать пищу и курить, а также стирать рабочую одежду дома. Рабочее место пайки оборудуется местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию свинца в рабочей зоне не более, предельно допустимой – 0,01 мг/м [11]

Для предотвращения ожогов и загрязнение свинцом кожи рук работающих должны быть выданы салфетки для удаления лишнего припоя с жала паяльника, а также пинцеты для поддержания припаиваемого провода и для подачи припоя к месту пайки, если отсутствует автоматическая подача. При монтажных работах, связанных с опасностью засорения или ожога глаз, предусмотрена выдача защитных очков.

Для защиты от окисления мест пайки применяют флюсы: канифольно-спиртовой при пайке припоями ПОС-40, ПОС-61 и ПОСК-50, хлористый цинк при пайке и лужении припоями ПОС-18 и ПОС-30. Канифоль раздражает кожу, может вызвать сыпь, а хлористый цинк может вызывать сильное раздражение, прожигать кожу и слизистые оболочки.

Наиболее эффективными мерами, предупреждающими профессиональные заболевания при пайке, являются механизация и автоматизация паяльных работ, внедрение новых технологических процессов: обслуживание методом погружения, избирательная пайка и пайка волной припоя (с применением печатного монтажа), что позволяет полностью исключить соприкосновение кожи работающих со свинцом и флюсами.

Значительное число паяльных работ выполняется вручную и для предотвращения профессиональных заболеваний необходимо после окончания работы споласкивать руки однопроцентным раствором уксусной кислоты, мыть их горячей водой с мылом, прополаскивать рот, чистить зубы и принимать теплый душ.

Для предотвращения выхода из строя радиоэлементов во время пайки и монтажа из-за воздействия на них статического электричества, жало паяльника должно быть заземлено, а монтажник должен иметь на руке антистатический браслет, так как тело человека способно накапливать заряды статического электричества за счет емкости.

Исходя из всех перечисленных опасных факторов, можно сформулировать следующие требования:

- электропаяльник необходимо применять напряжением не более 42 В, стержень паяльника не должен качаться, ручка его не должна иметь трещин, а шнур питания – нарушения изоляции;

- жало паяльника должно быть очищено от окалины, заточено, облужено, заземлено;

- монтажник должен иметь на руке антистатический браслет;

- пайку выполнять с помощью пинцета;

- при пайке не делать резких движений паяльником, во избежание разбрызгивания припоя, флюс наносить тонким слоем, лишний припой с жала удалять салфеткой;

- смачивание мест паек флюсом производить с помощью кисточки;

- работы по монтажу и демонтажу изделий, связанные с опасностью ожога глаз припоем, выполнять в защитных очках;

- паяльник, в перерывах между пайкой, держать на металлической или теплостойкой подставке;

- при уходе на длительное время с рабочего места – отключить паяльник.

При наладке автоматизированной системы также следует соблюдать следующие требования:

- регулировку параметров схемы производить на столе или изолирующей подкладке;

- инструмент следует держать одной рукой тремя пальцами (не в обхват), другая рука в это время не должна касаться металлических частей оборудования;

- для измерения режимов работы элементов схемы пользоваться приборами, применяя при этом провод с повышенной изоляцией и специальным наконечником с изолирующими ручками.

3.3 Освещение при изготовлении и наладке устройства

В соответствии с санитарными нормами и правилами все производственные, складские, бытовые и административно-конторские помещения должны иметь естественное освещение.

Искусственное освещение устраивают в помещениях, в которых естественного света недостаточно. Искусственное освещение может быть общее и комбинированное (к общему освещению добавляется местное, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочие поверхности).

Общее освещение подразделяется на общее равномерное распределение светового потока, на рабочие места и на местное освещение. Применение одного местного освещения внутри зданий не допускается.

Рациональное освещение производственных участков является одним из важнейших факторов предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда. Освещенность производственных помещений регламентируется санитарными нормами и правилами. Освещение на рабочем месте должно быть таким, чтобы рабочий мог без напряжения зрения выполнять свою работу.

Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин:

- недостаточная освещенность;

- чрезмерная освещенность;

- неправильное направление света.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, преждевременной усталости и ослаблению внимания.

Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочее место может создавать резкие тени, блики и дезориентировать работающего. Это может привести к несчастному случаю или профзаболеванию.

Прозрачные перекрытия и окна в помещениях должны протираться не реже одного раза в 6 месяцев. Непрозрачные перекрытия обычно покрывают светлой краской. Применение только местного освещения на производственном участке не допускается. В светильниках желательно применять люминесцентные лампы, так как по сравнению с лампами накаливания они имеют существенные преимущества: по спектральному составу они близки к естественному дневному освещению, обладают более высоким КПД, повышенной светоотдачей. Для более эффективного использования светового потока и снижения риска ослепления, электрические лампы устанавливают в осветительной арматуре.[18]

3.4 Электробезопасность на рабочем месте инженера

Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Электрический ток оказывает термическое, электролитическое и биологические действия.

Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, нервов.

Электролитическое действие выражается в разложении крови и других органических жидкостей, что вызывает нарушения их физико-химических составов.

Биологическое действие выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма (что сопровождается судорожными сокращениями мышц), а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме и связанных с его жизненными функциями. В результате могут возникнуть нарушения в организме, даже полное прекращение деятельности органов дыхания и кровообращения.

Многообразие действий электрического тока нередко приводит к различным воздействиям, которые можно свести к двум видам: электрическим травмам и электрическим ударам.

К электротравмам относятся:

- электрические ожоги (токовые, контактные дуговые, а также комбинированные);

- электрические знаки («метки»), металлизация кожи;

- механические повреждения;

- электроофтальмия;

- электрический удар (электрический шок).

В зависимости от последствий электрические удары делятся на четыре степени:

- судорожное сокращение мышц без потери сознания;

- судорожное сокращение мышц с потерей сознания;

- потеря сознания с нарушением дыхания или сердечной деятельности;

Для предотвращения травм и ударов используется защитное заземление. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, то есть при замыкании на корпус. Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается уменьшением потенциала заземлённого оборудования, также выравниванием потенциалов за счёт подъёма потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по значению к потенциалу заземлённого оборудования. Для наилучшего заземления прибор соединяется с электродами - заземлителями устанавливаются на глубину 2,5-3 м. Это связано с промерзанием грунта, в замёрзшем состоянии грунт не проводит электрический ток.[8]

3.5 Расчет технических средств обеспечивающих безопасность

Для правильного расчета числа огнетушителей (таблица 7) на заданную площадь помещения определенной категории используются специальные нормы правил пожарной безопасности (ППБ).

Таблица 7 – Таблица для расчета огнетушителей

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимость | Порошковые огнетушители (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, кг) |  |  | Углекислотные огнетушители (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, кг) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10л | 2л/2кг | 5л/4кг | 10л/9кг | 2л/2кг | 5(8)л/3(5)кг |
| А,Б,В (горючие газы и жидкости) | 200 | A B C D (E) | 2++ 4+ -- -- -- | -- -- -- -- -- | 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ | 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- 2++ |
| В | 400 | A D (E) | 2++ -- -- | 4+ -- -- | 2++ 2+ 2++ | 1+ 1++ 1+ | -- -- 4+ | 2+ -- 2++ |
| Г | 800 | B C | 2+ -- | -- 4+ | 2++ 2++ | 1+ 1+ | -- -- | -- -- |
| Г, Д | 1800 | A D (E) | 2++ -- -- | 4+ - 2+ | 2++ 2+ 2++ | 1+ 1++ 1+ | -- -- 4+ | -- -- 2++ |
| Общественные здания | 800 | A (E) | 4++ -- | 8+ -- | 4++ 4++ | 2+ 2+ | -- 4+ | 4+ 2++ |

Определяя количество огнетушителей, прежде всего, исходят из того, какие вещества необходимо тушить (класс пожара), какова огнетушащая способность определенного типа огнетушителей и площадь защищаемого помещения.

Классы пожара выделяют следующие:

- класс А – пожары твердых материалов, чаще всего органического происхождения, которые горят с тлением (например, текстиль, древесина, бумага);

- класс В – пожары плавящихся твердых веществ или горючих жидкостей;

- класс С – пожары газов;

- класс D – пожары металлов и сплавов;

- класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок.

Огнетушители бывают переносные (или «ручные», небольшого объема) и передвижные (большие объемы огнетушащего вещества). Передвижные огне-тушители используются при тушении больших возможных очагах пожара.

Если в помещении возможны комбинированные очаги пожара, то отдают предпочтение огнетушителям с более универсальной областью применения.

Расчет числа огнетушителей

Категория помещения B – помещения в которых обрабатываются твердые горючие вещества способные только гореть при условии если они не относятся к категориям А и Б.

Класс пожара: это пожары класса D и E.

Площадь помещения – 20 м2 .

Для тушения пожара:

- класса D – необходим 1 порошковый огнетушитель на 10л/9 кг;

- класса E – необходимы 1 порошковый огнетушитель на 5л/4 кг или один углекислотный огнетушитель на 5(8) л/3(5) кг.

Согласно требованиям безопасности кабинет 102 корпуса B должен быть оснащен огнетушителем для обеспечения пожарной безопасности. В данном кабинете он отсутствует. Для обеспечения пожарной безопасности в помещении необходимо использовать один порошковый огнетушитель.

Расчет необходимого воздухообмена

Для производственных помещений, которые характеризуются нормальным микроклиматом в помещении, на основании [3] и отсутствием в помещении вредных веществ или, когда концентрация опасных веществ не превышает ПДК.

В этом случае воздухообмен за счет поступления приточного воздуха равен:

Lпр = N ∙ L						(15)

где N – штатное число работающих в помещении, чел.;

L – необходимое значение воздухообмена в зависимости от объема воздуха в помещении, приходящегося на одного работающего в наибольшей смене в единицу времени. Принимается по таблице 8.

Таблица 8 – Данные для расчета воздухообмена в помещениях без вредных выделений

| Объем помещения, приходящийся на одного | Значение L |
| --- | --- |
| работающего |  |
| 20 | 30 |
| 30 | 20 |
| Больше 40 | Не рассчитывается |
| При отсутствии естественной вентиляции | ≥ 60 |

В основу расчета вентиляции берутся величины теплосодержания, а в некоторых случаях концентрации углекислого газа или диоксида углерода. Для определения требуемого воздухообмена необходимо иметь следующие исходные данные: количество вредных выделений (тепла, влаги, газов и паров) за 1 ч, предельно допустимое количество (ПДК) вредных веществ в 1 м 3 воздуха, подаваемого в помещение.

Количество наружного воздуха, потребного для эффективной работы вытяжной вентиляции, рассчитанное для удаления избытков G п водяных паров, определяется:

LпGп(dуд-dпр)×p					(16)

где Lп – количество удаляемого или приточного воздуха в помещении, влаго-выделений,

Gп – масса водяного пара, выделяющегося в помещении, г/ч,

dуд. и dпр – влагосодержание удаляемого и приточного воздуха, г/кг,

p– плотность приточного воздуха, кг/м3.

Влагосодержание d воздуха, т.е. отношение массы водяного пара, содержащегося во влажном воздухе, к единице массы сухого воздуха определяется по формуле:

d=1000×GпGв						(17)

где Gп и Gв – соответственно масса водяного пара и сухого воздуха, г.

Зная относительную влажность и температуру, определим влагосодержание вытяжного воздуха по диаграмме i-d состояния воздуха:

- влажность – 60%;

- температура – 24°С;

- dу 11г/кг.

Аналогично определяем влагосодержание приточного воздуха по диа-грамме i-d состояния воздуха [3]:

- влажность – 40%;

- температура – 22,3°С;

- dп 7г/кг.

Количество влаги, выделяемое людьми, определяется по формуле:

Gп=n×gп							(18)

где n – число людей в помещении;

gп – количество влаги, выделяемое одним человеком, г/ч.

Количество влаги, выделяемое одним gп	77,6 г/час.

Gп	1×77,6=77,6 г/ч.

Ρ=1,2 кг/ м3

Ln=77,6(11-7)×1,2=16,17 м3/ч

На основании [3] в кабинете 102 корпуса B концентрация опасных веществ не превышает ПДК, воздухообмен обеспечивается за счет поступления приточного воздуха.

Расчет местной вытяжной вентиляции

Количество проточного воздушного потока рассчитывается по формуле 19, из соотношения для вытяжного шкафа при отсутствии источников тепла:

L=3600×F×V, м3/ч					(19)

где: F-площадь проема шкафа, м3;

V – средняя скорость воздуха в рабочем проеме шкафа, м/с;

V – различна для разных веществ: V=0.5-0.7 м/с при удалении газов и паров с малой токсичностью, V=0.7-1.0 м/с при травлении азотной кислотой, V–1.0

1.2 м/с при удалении малолетучих паров жидкостей и газов. Выбираем V 1 м/с:

F=0,7×1,5=1,05 м2,

L=3600×1,5×1=5400 м3/ч

Местную вентиляцию подсоединяют к системе воздуховодов данного здания. Скорость движения воздуха по воздуховоду, Vв, принимаем равной 10 м/с. Размеры сечения воздуховода вычисляем по формуле:

FB=L3600×VB						(20)

FB=54003600×10=0,15 м2

Диаметр воздуховода определяем как:

d=2×(FbП)1/2						(21)

d=2×(0,153,14)1/2=0,437 м.

для круглой формы сечения воздуховода.

Поскольку перемещение воздуха через воздуховод сопровождается потерей давления, создаваемого вентилятором, то при расчете необходимо учитывать потери давления на трение воздуха о стенки воздуховода и на местные сопротивления:

ΔPтр=ΔРтруд×1					(21)

ΔPтр=3,86×9=37,4 Па,

Где ΔРтруд – потери давления на трение на 1 м длины, 1 – длина воздуховода, м.

ΔPсопр=Е×Vb×p2					(22)

ΔPсопр= 1,53×100×1,182=90,27 Па,

Где Е – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке, p-плотность воздуха.

ΔP= ΔPтр+ ΔPсопр								(23)

ΔP=37,4+90,27=127,67=13О Па.

Исходя из производительности вентилятора, равной 2700 м/ч и напора 130 Па, выбираем центробежный пылевой вентилятор ЦАГИ серии Ц4–70N6 с мощностью Nв 0.51 кВт, КПД η=0.7 и числом оборотов nдв 550 об/мин.

Местная вытяжная вентиляция предназначена для удаления загрязненного воздуха непосредственно у места образования или выхода вредных выделений, что не допускает распространения вредных выделений по помещению и загрязнений больших объемов воздуха. Таким образом, местная вытяжная вентиляция позволяет в значительной мере ограничить зону распространения вредностей.[17]

3.6 Утилизация и вторичная переработка компонентов электронных устройств

Приборы и печатные платы содержат на только много ценных материалов, но и много токсичных веществ, например тяжелых металлов. В состав пластмасс и печатных плат вводят замедлители горения при перегреве на основе хлора и брома, которые могут образовывать при горении чрезвычайно опасные диоксиды. Последними требованиями по безопасности ПЭВМ предусматривается исключение замедлителей горения на основе токсичных компонентов, изготовление элементов конструкций из чистых пластмасс без добавки красителей, минимизация состава применяемых пластмасс и других материалов. Все эти требования направлены на упрощение дальнейшей переработки и утилизации, снятых с эксплуатации ПЭВМ.

Переработка отходов электронной промышленности осуществляется путем разделения на отдельные однородные компоненты, выделения химическими методами ценных для дальнейшего использования компонентов, направления их для повторного использования.

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Расчет затрат на реализацию проекта

Смета затрат на покупку оборудования приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Расчет стоимости оборудования

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер Siemens PXG3.L | 16 | 422 871 |
| 2 | Датчик освещение и движения IEK ДД 301 | 46 | 57 246 |
| 3 | Автоматический диммер | 36 | 88 137 |
| 4 | Дискретный датчик потребления RTF1-SD-FJ1 | 36 | 125 019 |
| 5 | Электросчетчик однофазный со встроенным NB-Fi радиомодулем Фобос-1 | 2 | 8 380 |
| 6 | Электросчетчик со встроенным NB-Fi радиомодулем Фобос-1 | 1 | 10 790 |
| 7 | Базовая станция NB-Fi NB-300 | 1 | 183 515 |
| 8 | Led-светильники | 126 | 350 300 |
| 9 | Программное обеспечение DESIGO INSIGHT | 1 копия | 239 |
| 10 | Кабель | 1 500м | 5 565 |
| Итого: |  |  | 1 252 062 |

Для расчёта окупаемости данного проекта, для начала необходимо подсчитать расчёт собственных затрат, который указан в таблице 10. [5]

Таблица 10 – Расчёт собственных затрат

| № | Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная зарплата исполнителей | 133956 |
| 2 | Дополнительная зарплата исполнителей | 26791 |
| 3 | Районный коэффициент (15%) | 24112 |
| 4 | Полная зарплата исполнителей | 184859 |
| 5 | Страх.взнос | 55458 |
| 6 | Содержание и ремонт оборудования | 51248 |
| 7 | Итого: собственные затраты | 506156 |

Все данные из данной таблицы подсчитываются за год.

Расчёт районного коэффициента:

(Зо.+Зд.)÷0.15=24112, 				(2)

где

Зо. – основная заработная плата;

Зд. – дополнительная заработная плата

Чтобы рассчитать полную зарплату исполнителей нужно:

Зо.+Зд.×Кр.=133956+26791×24112=184859,		(3)

где

Зо. – основная зарплата исполнителей;

Зд – дополнительная зарплата исполнителей;

К.р – районный коэффициент.

4.2	Расчет экономической эффективности проекта

Для расчета среднего расхода электроэнергии и теплоэнергии за год, необходимо сложить все расходы за ряд лет и разделить на количество лет по формуле:

Рэл.ср=Рin						(4)

Рэл.ср=178213+154168+161701+1532574=161835 кВт

Рт.ср=Рin						(5)

Ро.ср=1156,768+994,042+1080,517+1021,4384=1063,19 гкал

При автоматизации контроля за расходом электроэнергии по данным [12] экономия возможна в пределах 30-40%.

Дальнейшие расчеты произведены для наиболее вероятностного варианта, то есть при снижении потребления энергии на 35%.

Таким образом, за год можно сэкономить:

ΔРэл.ср=0,35×Рэл.ср					(6)

ΔРэл.ср=0,35×161835=56642 кВт

ΔРо.ср=0,35×Рт.ср						(7)

ΔРо.ср=0,35×1063,19=372,11 гкал

Средняя цена за 1кВтч по данным бухгалтерии ЛФ ПНИПУ за 2020 год:

Ц1кВт=ЗэлРэл						(8)

Ц1кВт=244233,9153257=1,59 рублей

В стоимостном выражении экономия электроэнергии будет в год:

ЭГэл=Цэл×ΔРэл.ср					(9)

ЭГэл=4,90×56642=277564 рублей

Общая экономия электроэнергии составляет 468560 руб./год.

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле:

Эф=ЭгэЕн×К				(10)

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности.

Ен=1Тсл, где Тсл – срок службы здания от 30 до 100 лет

Ен=130=0,033

К – капитальные затраты, руб.

Эф=468560–0,033× 1758218 = 410538,806 руб.

Расчет экономической эффективности данного предложения по формуле:

Ер=ЭфК						(11)

Ер=410538,8061758218=0,233

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Ток=КЭф					(12)

Ток=1758218410538,806 =4,28

Срок окупаемости без дисконтирования составляет четыре года и три месяца.

Рассчитаем класс энергоэффективности после внедрения систем управления энергоэффективностью:

25,92кВт∙ч/м2 – нормируемый уровень удельного годового расхода электроэнергии;

25,36 кВт∙ч/м2 – показатель с учетом снижения потребления на 35%.

((25,36–25,92)÷25,92)×100%= 1,23%

Для оценки эффективности внедрения систем автоматизации управления энергоэффективностью был выполнен повторный расчет класса здания главного корпуса ЛФ ПНИПУ, в ходе которого установлено, что при реализации рекомендаций по внедрению систем автоматизации управления энергоэффективностью, здание корпуса главного корпуса ЛФ ПНИПУ перейдет в категорию B+, то есть, корпус будет относиться к зданиям, которые оснащены системами с повышенной энергоэффективностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан проект автоматизированной системы сбора и передачи информации о расходе электроэнергии на примере здания учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ. Также разработаны рекомендации по повышению класса энергоэффективности здания корпуса. В процессе проектирования были получены следующие результаты:

- проведен всесторонний анализ предмета исследования;

- дана оценка текущего состояния уровня энергоэффективности здания учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ;

- подобраны основные программно-аппаратные средства управления энергопотреблением здания и учета потребления электроэнергии;

- выполнено технико-экономическое обоснование проекта

В результате можно сказать, что разработанный проект экономически целесообразен и технически эффективен. Внедрение предложенного комплекса мероприятий способно значительно повысить энергоэффективность здания учебно-лабораторного корпуса ЛФ ПНИПУ по адресу Ленина 44/1 и, тем самым, снизить затраты образовательной организации на энергоснабжение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Siemens Building Technologies. Характеристики программируемого контроллера Siemens PXG3.L [Электронный ресурс] URL: https://w5.siemens.com/web/sk/sk/produkty_sluzby/technologie-budov/katalogove-listy/Katalogove_listy_80008999/n9270en.pdf;

- Аралов Р.С., Курбатов В.Л. Анализ современных методов повышения энергоэффективности зданий. 2014. – 141с.

- Б.Ч. Месхи, И.Н. Лоскутникова, И.В. Богданова Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.

- Баидулин С.А. Разработка принципов интеллектуального управления. 2015. – 25с.

- Барышева А.А. .Расчет текущих затрат, связанных с эксплуатацией технических средств автоматизации. 2017. – 67с.

- В.В. Федоров. К вопросу о создании «Интеллектуального здания». Приборы, информационно-измерительные системы. 2015. – 43с.

- Валесов Л.Е, Шашкин А.П. Системы автоматизации жилого комплекса. 2015. – 32с.

- Г.М. Петров. Обеспечения электробезопасности на предприятиях. 2015. – 63с.

- Голубцов Н.В., Ефремов Л.Г., Исмятуллин Р.Г. Энергетическая эффективность зданий и сооружений 2014. – 228с.

- Д.В. Байгозин, Д.Н. Первухин, Г.Б. Захарова .Инженерным оборудованием в системе «умный дом». 2018.-55с.

- Е.А. Краснощекова .Социально-экономическое состояние охраны труда на российских предприятиях. 2017. – 77с.

- Матросов Ю.А. Энергосбережение в зданиях. Проблема и пути ее решения. - М, НИИСФ, 2016. –496с.

- Методика оценки класса предварительного уровня энергоэффективности здания [Электронный ресурс]URL: http://filling-form.ru/other/88718/index.html (Дата обращения 03.05.2018)

- Министерство Регионального Развития Российской Федерации. Энергетическая оценка здания. Методы выражения энергетических характеристик зданий. 2016. – 24с.

- Н.А.Овчинников, К.В.Мисюрина, М.Н.Рудикова. Новый уровень эффективности функционирования системы «умный дом». 2016. – 96с.

- Определение класса энергоэффективности здания [Электронный ресурс] URL: https://energo-audit.com/klass-energoeffektivnosti-zdania

- Постановление Минздрава СССР и ВЦСПС от 01.04.1972 «Об утверждении санитарных норм проектирования промышленных предприятий» (Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 05.11.1971).

- Постановление Минстроя России от 02.08.1995 № 18-78 «Об утверждении естественном и искусственном освещении».

- Яковлев А.С., Барышева Г.А. Энергоэффективность и энергосбережение в России и в зарубежных странах. 2015. – 25с.

- Яндекс Маркет [Электронный ресурс] URL: https://market.yandex.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Учебно-лабораторный корпус ЛФ ПНИПУ. Планы этажей

Рисунок А.1 – Первый этаж

Рисунок А.2 – Второй этаж

Рисунок А.3 – Подвал

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Размещение оборудования

Рисунок Б.1 – Первый этаж

Рисунок Б.2 – Второй этаж

Рисунок Б.3 – Подвал