Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Реконструкция электрической части ОРУ 110 кВ подстанции 110/35/6 кВ Промысла»

студента группы ЭС-17-1споз по специальности

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Мураховский Александр Викторович

Руководитель проекта: _________________________________      С.А. Нечаев

Консультант по экономической части:__________________ К.В. Кондратьева

Консультант по промышленной экологии  и охране труда: _______________________________________                              А.К. Торощин

Рецензент: ____________________________________________   В.А .Вагизов

Допуск к защите: ___________________________________ М.В. Листопадова

Лысьва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											4

1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Краткая характеристика предприятия							6

1.2 Краткая характеристика существующей электрической

схемы подстанции 110/35/6 кВ Промысла						8

1.3 Анализ технического состояния подстанции				11

1.4 Основные технические решения по реконструкции подстанции	12

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК					14

## 2.1 Определение расчётных нагрузок потребителей 				14

## 2.2   Построение суточных и годовых графиков

## электрических нагрузок								15

## 2.3  Расчёт токов короткого замыкания						16

3. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ					23

3.1 Выбор основного оборудования и токоведущих частей			23

## 3.2 Выбор выключателей 								23

## 3.3 Выбор разъединителей								25

## 3.4 Выбор и проверка трансформаторов тока					27

## 3.5  Выбор и проверка трансформаторов напряжения				28

3.6 Выбор гибких шин 110 кВ							29

# 4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ			31

4.1. Расчет заземляющего контура подстанции					31

4.2. Молниезащита подстанции							35

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА		38

6.ПРОМЫЩЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА                         46

6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 110/35/6 кВ

ПРОМЫСЛА

6.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                            48

6.3 СРАВНЕНИЕ МАСЛЕНЫХ И ЭЛЕГАЗОВЫХ                                    50

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ										52

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ								55

ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ВВЕДЕНИЕ

Непрерывность технологического процесса, тяжелые условия работы электроустановок и электрооборудования создают особые требования к системе электроснабжения - это надежность и бесперебойность питания.

Надежность уже выбранной главной схемы электрических соединений определяется надежностью ее составляющих элементов, в число которых входят силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, сборные шины, а также линии электропередач.

В целях обеспечения бесперебойности питания электроэнергией ответственных потребителей и повышения устойчивости аппаратуры по отношению к токам короткого замыкания предусматривается автоматизация в системах электроснабжения АВР, АПВ, что позволяет обходиться без дежурного персонала на подстанциях.

Старение оборудования и низкие темпы реконструкции способствуют накоплению изношенного оборудования и, как следствие, росту затрат на его ремонт и ухудшению технико-экономических показателей работы энергопредприятий (удельных расходов топлива, расходов электроэнергии на собственные нужды, потерь электроэнергии в сетях).

Актуальность темы по реконструкции ПС 110/35/6 кВПромысла вызвана необходимостью модернизации и замены устаревшего электрооборудования.

Оборудованием на подстанции, которое подлежит замене в связи с его функциональным износом, моральным и физическим устареванием, являются высоковольтные выключатели.

Целью данного дипломного проекта является рациональный выбор замены устаревшего электросилового оборудования ОРУ 110/35/6 кВ Промысла.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующей схемы электроснабжения и электрооборудования ОРУ 110 кВ;

- разработать мероприятия по реконструкции электрической части ОРУ 110 кВ;

- провести технико-экономическое обоснование принятых решений.

Объектом исследования является ПС 110/35/6 кВ Промысла. Предметом исследования – оборудование ОРУ 110/35/6 кВ Промысла.

В дипломном проекте  произведён расчёт электрических нагрузок, а также выбраны и просчитаны токи короткого замыкания. Токи короткого замыкания  в дальнейшем необходимы для выбора электрооборудования.

1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Краткая характеристика предприятия

На территории Пермского края ОАО «МРСК Урала» представляет филиал «Пермэнерго». В настоящее время филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ. Основной задачей является обеспечение надежного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса региона, а также подключение новых потребителей к распределительным электрическим сетям компании.

Всего в эксплуатации филиала «Пермэнерго» находится 360 подстанций напряжением 35-110 кВ, 12784 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с общей установленной мощностью более 11000 МВА, 45 827 км линий электропередачи различного напряжения.

Производственное отделение Чусовские электрические сети (ПО ЧуЭС) является законным филиалом ОАО «МРСК – Урала Пермэнерго»и является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории восточной части Пермского края. Территория обслуживания - 17 тыс. кв. км, численность персонала - 428 человек, объем электросетевого хозяйства - 16,68 тыс.у.е.. Мгновенная потребляемая мощность в зоне ПО ЧуЭС до 218 МВт.ПО ЧуЭС имеет в своем составе 22 службы и отдела, 5 РЭС.

В зону обслуживания предприятия Чусовских электрических сетей входят высоковольтные сети 110-35кВ, распределительные сети в:

- Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Губахинском, Гремячинском районах Пермского края;

- городах Чусовой, Лысьва, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха;

- в поселкахЛямино, Калино, В.Городки, Теплая Гора.

Промышленность районов представлена такими основными производствами, как металлургия, машиностроение, электротехническая и химическая промышленности, производство цемента, добыча каменного угля и нефти, транспортировка нефти и газа (НПС, ГКС), деревообработка и заготовка леса.

Общая площадь обслуживания составляет 14,2 тыс.км2.

Границы обслуживания:

- на Севере по ВЛ-110 кВ Чусовая-Губаха и Снежная-Губаха до вводов в ЗРУ-110 кВ ГРЭС-3;

- на Югесельские распределительные сети в границах Лысьвенского административного района, питающие нагрузки сельскохозяйственных предприятий «Мир» и «Новина», совхозов «Канабековский», «Матвеевский» и других;

- на Западепо ВЛ-35кВВалежная-Серьга до опоры 84,   по ВЛ-35 кВКуликовка-Валёжная до опоры 60;

- на Востоке по ВЛ-110 кВ Промысла-Качканар до опоры 95.

Центральная база предприятия находится в городе Чусовом Пермского края.Чусовские электрические сети делятся на 5 сетевых районов:

- Чусовской РЭС с центральной базой в г. Чусовой;

- Лысьвенский РЭС с центральной базой в г. Лысьва;

- Горнозаводский РЭС с центральной базой в г. Горнозаводск;

- северный участок на правах РЭС с центральной базой в г. Гремячинск;

- Чусовской городской РЭС.

Чусовской РЭС включает в себя Чусовской и Верхнегородковский участки распредсетей и обслуживает сельские сети Чусовского района, п. Лямино, п. Калино, п.В.Городки. Общая протяженность - 758,969 км. Чусовская группа подстанций обслуживает ПС Молокозавод-35/6кВ, ПС Насосная-35/6кВ, ПС Комариха-35/6кВ, ПС Л.Бережная-35/10кВ, ПС Лямино-35/6кВ, ПС Никифорово-110/10кВ, ПС Мульковская-110/10кВ, ПС Скальная-110/6кВ, ПС Мартелово-110/10кВ, ПС Чунжино-110/35/10кВ, ПС Чусовая-110/6кВ, ПС ЛДСК-110/6кВ, ПС Села-110/10кВ.

Лысьвенский РЭС включает в себя Лысьвенский, Новорождественский, Кыновской участки распредсетей и обслуживает сельские сети. Общая протяженность - 536,974 км. Лысьвенская группа подстанций обслуживает ПС Кын-35/10кВ, ПС К.Лог-35/6кВ, ПС Лязгино-1-110/10кВ, ПС Лязгино-2-110/10кВ, ПС Лысьва-110/35/6кВ, ПС Н.Рождественская-110/35/10кВ.

Горнозаводский РЭС включает в себя Горнозаводский и Теплогорский участки распредсетей и обслуживает сельские сети, п.Т.Гора, п.Промысла, п.Средняя Усьва, п.Медведка, п.Н.Вильва, п.Бисер. Общая протяженность - 290,072 км. Горнозаводская группа подстанций обслуживает ПС ГКС-35/6кВ, ПС Кусья-35/6кВ, ПС Медведка-35/6кВ, ПС Верстовская-110/10кВ, ПС Горнозаводская-110/10кВ, ПС Промысла-110/35/6кВ,ПС Н.Пашия-110/35/6кВ.

Северный участок распределительных сетейобслуживает сельские сети, п.Грузди. Общая протяженность - 27,94 км. Гремячинская группа подстанций обслуживает ПС Шумиха-35/6кВ, ПС Усьва-35/6кВ, ПС Губаха-35/6кВ, ПС Гремячая-2-35/6кВ, ПС Гремячая-1-110/35/6кВ, ПС Угольная-110/35/6кВ, ПС Снежная-110/10кВ, ПС Тогур-110/6кВ.

Чусовской городской РЭС обслуживает электросетиг.Чусового.

1.2 Краткая характеристика существующей электрической схемы подстанции 110/35/6 кВ Промысла

ПС 110/35/6 кВ Промысла является объектом транспортной электрической сети 110 кВ филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» производственного отделения Чусовские электрические сети. Подстанция находится на границе зон оперативного управления Пермского и Свердловского регионального диспетчерского управления.

Территориально ПС 110/35/6 кВ Промысла расположена в Горнозаводском районе Пермского края. Подстанция оказывает услуги по транспорту и трансформации электрической мощности и электроэнергии на питание коммунально-бытовых предприятий, сельского хозяйства и промышленных потребителей.

Напряжение на ПС подается по ВЛ 110 кВ Теплая Гора – Промысла и ВЛ 110 кВ Промысла – Качканар, включенных в транзит через ремонтную перемычку. Такая схема подключения увеличивает надежность, т. к. при КЗ на шинах отключается только половина присоединений или её часть.

В настоящее время на ПС 110/35/6 кВ Промысла установлены (см. графическая часть лист 1):

- два силовых трехобмоточных трансформатора напряжением 110/35/6 кВ Т-1 и Т-2 типа ТМТН-6300/110;

- ОРУ 110 кВ выполнено по схеме мостик с глухой перемычкой со стороны линий, с выключателями;

- ОРУ 35 кВ выполнено по схеме мостика с двумя выключателями в цепи трансформаторов и неавтоматической перемычкой со стороны линии.

- ЗРУ 6 кВ, которое состоит из одно-секционированной системы шин.

Регулирование напряжения трансформаторов осуществляется с помощью РПН трансформатора дистанционно или автоматически. Т-1 по стороне 110 кВ запитан от ВЛ 110 кВ Качканар – Промысла, Т-2 – от ВЛ 110 кВ Промысла – Теплая Гора.

В цепи воздушных линий электропередач и трансформаторов установлены высоковольтные выключатели масляные типа МКП-160Д предназначенные для включения, отключения и переключения электрической цепи под нагрузкой. Выключатели  представляют собой комплект из трех полюсов, соединенных в один агрегат с помощью междуфазных соединительных тяг, дугогасительной средой является масло, они  рассчитаны на отключение рабочих токов и токов короткого замыкания. Для снятия напряжения с цепи при отключенной нагрузке и создания необходимого видимого разрыва электрической цепи применяют  6 разъединителей типа РНДЗ-1Б-110/600  с ручным приводом ПРН-200М и 2 разъединителя типа РНДЗ-2-110/600 с приводами ПРН-200М. Для предупреждения аварий между силовыми выключателями и разъединителями данной цепи предусматривается механическая и электромагнитная блокировка, не допускающая отключение разъединителя при включенном выключателе. Управление разъединителями ручное.

Для обеспечения измерения токов, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения и измерения напряжений в электроустановках высокого напряжения применяют трансформаторы тока  типа ТФН-110 (наружного исполнения) и ТВТ-110 (встроенного в выключатель), трансформаторы напряжения  НКФ-110.

Для защиты от перенапряжений на стороне 110 кВ применяют разрядники типа РВС-110.

На ОРУ 35 кВ по воздушной линии электропередач подключена ВЛ 35 кВ Промысла – Медведка. В цепи трансформаторов установлен масляный выключатель типа С-35М-10/630  с приводом типа ШПЭ-12, 5 разъединителей типа РНДЗ-1б-35/600 У1 с ручными приводами, трансформаторы тока  типа ТВТ-35 (встроенного типа).  На шинах стороны 35 кВ в сторону линии установлен трансформатор напряжения  типа НАМИ-35. Для защиты от перенапряжений применяют разрядники типа РВС-35 на стороне трансформатора.

В ЗРУ 6 кВ применяется раздельная работа секций в целях ограничения токов короткого замыкания. В схеме установлен секционный выключатель с устройством автоматического включения резерва. В ячейках РУ 6 кВ установлены маломасляные выключатели ВМГ-10 и ВМПЭ-10 с электромагнитными приводами. Распределение электроэнергии от подстанции осуществляется кабельно-воздушными линиями. Питание потребителей собственных нужд подстанции выполнено от двух трансформаторов типа ТМ-160.

Данные существующего на подстанции оборудования приведены в приложении А.

1.3 Анализ технического состояния подстанции

ПС Промысла введена в эксплуатацию в 1968 году на напряжение 110/35/10 кВ. Данная  подстанция  входит  в  состав  ОАО МРСК - Урала филиала  «Пермэнерго».  Подстанция,  как  объект  электроснабжения,  была  спроектирована  и  построена  для  снабжения  электрической  энергией  определенного  количества  потребителей.  За  прошедшее  время  произошло увеличение количества  потребителей,  а,  следовательно,  и  уровня  нагрузок.  Поэтому  рассматривается  вопрос  реконструкции  данной  подстанции  путем  установки определенного  оборудования для  обеспечения  надежной  и  бесперебойной  работы,  как  подстанции,  так  и  энергосистемы.

Для этого проводим анализ технического состояния установленного оборудования требованиям современного этапа:

- трансформатор (Т-1) мощностью 6,3 МВА, введенный в работу в 1991 году, находится в хорошем состоянии и его замена не требуется;

- трансформатор (Т-2) мощностью 6,3 МВА, введенный в работу в 1992 году, находится в хорошем состоянии и его замена не требуется;

- в ОРУ 110 кВ установлен масляный выключатель типа МКП-160Д, введен в работу в 1970 г. – состояние неудовлетворительное, требуется замена.

- установленные трансформаторы тока ТФЗМ – 110, со сроком службы до 26 лет, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют замены;

- заземляющее устройство (ЗУ) подстанции находится в эксплуатации более 30 лет, что превышает расчётный срок службы (30 лет) и не удовлетворяет современным требованиям, требует замены.

В связи увеличением нагрузок существующих потребителей, с длительным сроком эксплуатации, моральным и физическим старением оборудования, несоответствием современным нормам и правилам условий эксплуатации оборудования на ПС 110/35/6 кВ Промысла требуется проведение реконструкции.

1.4 Основные технические решения по реконструкции подстанции

## При модернизации схем электрических сетей должна обеспечиваться экономичность их развития и функционирования с учётом рационального сочетания сооружаемых элементов сети с действующими.

## На всех этапах реконструкции сети следует предусматривать возможность её преобразования с минимальными затратами для достижения конечных схем и параметров линии ПС. При проектировании развития электрических сетей необходимо обеспечить снижение потерь электроэнергии до экономически обоснованного уровня.

## Схема и параметры электрической сети должны обеспечивать надёжность электроснабжения, при котором в случае отключения линии или трансформатора сохраняется питание потребителей без ограничения нагрузки с соблюдением нормативного качества электроэнергии.

## Прежде всего, поводом для реконструкции ПС служит очень устаревшее оборудование, а именно сам выключатель, который введён в работу в 1950 году. Он имеет низкую ремонтопригодность, т.к. запчасти для данного выключателя выпускаются в настоящее время только по спецзаказу с высокой стоимостью и длительным сроком изготовления. Большой объем масла в выключателе влечет за собой риски отрицательного воздействия на экологию в случае нарушения герметичности баков.

Техническое решение реконструкции ПС 110/35/6 кВ Промысла направлены на повышение надежности схемы подстанции (см. графическая часть лист 3).

## В связи с этим предусмотрено:

- на стороне 110 кВ установка двух элегазовых выключателей бакового типа в цепях трансформаторов;

- на ОРУ 110 кВ установка двух элегазовых выключателей бакового типа в цепях линий, разъединителей горизонтально-поворотного типа с двигательными приводами, трансформаторов напряжения емкостного типа антирезонансных, трансформаторов тока как встроенных в выключатели, так и выносных.

## В результате проведения реконструкции:

- обеспечивается надёжное электроснабжение потребителей.

- увеличивается капитализация компании, так как после проведения реконструкции вновь установленное оборудование более экономичное и не требует больших затрат на обслуживание и ремонт.

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

2.1 Определение расчётных нагрузок потребителей

Первым этапом проектирования системы электроснабжения является определение электрических нагрузок и производится с целью выбора и проверки токоведущих элементов (шин, кабелей, проводов), преобразователей по пропускной способности (нагреву) и экономическим параметрам, защитных устройств и т.д. От правильной оценки ожидаемых электрических нагрузок зависит рациональность выбора схемы и всех элементов системы электроснабжения и её технико-экономические показатели.

Потребителями электроэнергии подстанции Промысла являются:

- на шинах 35 кВ: воздушная линия Промысла – Медведка;

- на шинах 6 кВ: кабельно-воздушные линии (КВЛ) Промысла, ТЭЛИЭМ 1, Тёплая Гора, ТЭЛИЭМ 2.

Расчёт нагрузки на каждой линии производится по формуле:

Sр=Pр2+Qр2 МВ∙А,                          (2.1)

где	Sp – полная мощность;

Рр – активная мощность;

Qp – реактивная мощность.

Электрические нагрузки потребителей ПС 110/35/6 кВПромысла представлены в приложении Б.

2.2   Построение суточных и годовых графиков электрических нагрузок

Электрические нагрузки подстанции представлены в виде суточного графика нагрузок. На подстанции для составления графиков нагрузки и определения ее пиков проводятся летние и зимние режимные дни.

Этот график построен с использованием данных суточной ведомости  нагрузок, путем суммирования всех присоединений подстанции. Результаты расчетов представлены в приложении В.

Для построения годового графика продолжительности нагрузок необходимо рассчитать:

- годовое количество электроэнергии по формуле:

Wгод=Si∙ti,                                                (2.2)

где	Wгод – годовое количество электроэнергии, МВ∙А∙ч;

Si–полная мощность за интервал времени, МВ∙А;

ti–интервал времени, ч.

Wгод  = 18,44∙1098 +18,12∙366+17,87∙366+17,5∙366+17∙ 366 +16∙366 +15,31∙366+14,67∙366+12,15∙732+10,52∙364+10,34∙728+10,21∙364+10,18∙364+9,8∙364+9,49∙364+ 9,43∙364 +7,68∙364+7,37∙364+6,64∙728 = 20247,12 + 6631,92 + 6540,42 + 6405 + 6222 + 5856 + 5603,46 + 5369,22 + 8893,8 + 3829,28 + 7527,52 + 3716,44 + 3725,88 + 3567,2 + 3454,36 + 3432,52 + 2795,52 + 2682,68 + 4833,92 = 111334,26 (МВА∙ч);

- среднюю нагрузку, МВА, по формуле:

Sср=WгодT,                                                     (2.3)

где 	Sср  - средняя нагрузка;

Wгод – годовое количество электроэнергии;

Т  -  период времени= 8760 ч/год.

Sср=111334,268760=12,71 МВ∙А

2.3  Расчёт токов короткого замыкания

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения, является возникновение коротких замыканий в сети или в элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала.

Места расположения точек КЗ при расчётах релейной защиты определяют по ее назначению – в начале или конце защищаемого участка.

Токи короткого замыкания рассчитывают для выбора и проверки аппаратов и токоведущих частей на термическую и динамическую стойкость, для выбора, при необходимости, устройств по ограничению этих токов.

Для  расчёта  трехфазного тока короткого замыкания составляем расчетную схему и схему замещения.

Расчетная схема ПС для определения токов КЗ представлена

на рисунке 2.3.1

Рисунок 2.3.1 – Расчетная схема подстанции

Для заданной схемы (см. графическая часть лист № 2) составим расчетную схему замещения, в которую войдут все источники питания, участвующие в питании места КЗ, и все элементы электроснабжения (трансформаторы, воздушные линии), расположенные между источниками и местом короткого замыкания.

Расчет сопротивлений элементов схемы определяем по формуле:

XС=Sб3∙Iк∙Uср,(2.4)

где 	XС – сопротивление системы;

Sб – базисная мощность;

Iк – максимальный ток КЗ энергосистемы, равный для источника от ВЛ 110 кВ Промысла – Качканар равное 5209 А и ВЛ 110 кВ Промысла – Тёплая Гораравное 4062 А;

Uср - среднее напряжение равное 115 кВ.

XС1=1003∙5,209∙115=0,096

XС2=1003∙4,062∙115=0,123

Расчет сопротивлений линий определяется по формуле:

Xл=l∙x0∙SбUср2,(2.5)

где 	хо  - удельное сопротивление равное 0,4 Ом/км для воздушных линий выше 1 кВ;

l- длина линии в километрах.

XЛ1=17,4∙0,4∙1001152=0,052

XЛ2=11∙0,4∙1001152=0,033

Расчет сопротивлений трансформатора определяется по формуле:

XТ=Uк%100∙SбSн. тр;(2.6)

где 	UK – напряжение короткого замыкания обмотки трансформатора, %;

Sн.тр– номинальная мощность трансформатора, МВА.

Определяем напряжение короткого замыкания для каждой стороны по формулам:

UкВ=0,5∙UкВН-СН+UкВН-НН-UкСН-НН;                     (2.7)

UкС=0,5∙UкВН-СН+UкСН-НН-UкВН-НН;                     (2.8)

UкН=0,5∙(UкВН-НН+UкСН-НН-UкВН-СН).                     (2.9)

XТВ=0,5∙10,19+17,76-6,24100∙11526,3=10,85100∙1006,3=1,722

XТС=0,5∙10,19+6,24-17,76100∙11526,3=-0,66100∙1006,3=0

XТН=0,5∙17,76+6,24-10,19100∙11526,3=6,9100∙1006,3=1,096

Расчётная схема в нашем случае будет выглядеть следующим образом: расчёт ведём из значения токов КЗ на шинах 110 кВ, численные значения указаны на расчётной схеме  (см. графическая часть лист № 3).

Преобразуем схему замещения относительно точки КЗ и вычисляем результирующее сопротивление. Схема замещения токов КЗ представлена на рисунке 2.3.2

Рисунок 2.3.2 – Схема замещения токов КЗ

Результирующее сопротивление всех элементов до места КЗ в точке К1:

Xрез.К1=(XС1+XЛ1)∙(XС2+XЛ2)XС1+XЛ1+XС2+XЛ2=(0,096+0,052)∙(0,123+0,033)0,096+0,052+0,123+0,033=0,076;

Результирующее сопротивление всех элементов до места КЗ в точке К2:

Xрез.К2=Xрез.К1+XТВ+XТС=0,076+1,722+0=1,798

Результирующее сопротивление всех элементов до места КЗ в точке К3:

Xрез.К3=Xрез.К1+XТВ+XТН=0,076+1,722+1,095=2,893

Расчет трехфазных токов КЗ для всех указанных точек определяем по формуле:

Iпо=EсXрез.∙Iб,                                            (2.10)

где	Iпо – ток КЗ периодической составляющей;

Ec=1– э.д.с. источника в относительных единицах;

Xрез. – результирующее сопротивление;

Iб – ток базисный.

Для проверки шин и аппаратов на динамическую стойкость определяем ударный ток КЗ по формуле:

iу=kу∙2∙Iпо,(2.11)

где 	iу – ударный ток;

– ударный коэффициент, определяется по формуле (2.12):

kу=1+e-0.01Ta(2.12)

где 	Ta – время затухания апериодической составляющей тока КЗ, для110 кВTa= 0,03 сек, для 35 кВTa= 0,02 сек, для 6 кВTa= 0,01 сек.

Результаты расчётов токов КЗ представлены в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1 - Результаты расчетов токов КЗ

| Наимен. величин | Обозначение и расчетная формула | Ед.изм. |  | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места КЗ |  | кВ |  | 110 | 35 | 6 |
| Результирующее сопротивление до точки КЗ | Хрез |  |  | 0,076 | 1,798 | 2,893 |
| Трехфазный ток КЗ | Iпо=EсXрез.∙Iб | кА | 6,605 |  | 0,834 | 3,166 |
| Ударный ток | iу=kу∙2∙IКЗ | кА | 16,038 |  | 1,897 | 6,129 |
| Ударный коэффициент |  |  | 1,717 |  | 1,608 | 1,369 |
| Постоянная времени затухания |  | Сек | 0,03 |  | 0,02 | 0,01 |

3. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Выбор основного оборудования и токоведущих частей

Электрические аппараты на подстанции выберем по условиям длительной работы и проверим по условиям протекания токов КЗ в соответствии с указаниями Правил устройств электроустановок (ПУЭ) и руководящих указаний по расчёту коротких замыканий, выбору и проверке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания.

При этом для всех аппаратов производится:

- выбор по напряжению;

- выбор по нагреву при длительных токах;

- проверка на электродинамискую стойкость (согласно ПУЭ не проверяются аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с номинальным до 60 А включительно);

- проверка на термическую стойкость  (согласно ПУЭ не проверяются аппараты и проводники, защищённые плавкими предохранителями);

- выбор по форме исполнения (для наружной и внутренней установки).

3.2 Выбор выключателей

Электрические аппараты в системе электроснабжения должны надежно работать как в нормальном длительном режиме, так и в условиях кратковременного аварийного режима.

При реконструкции подстанции 110/35/6 кВ Промысла предлагается заменить в ОРУ 110 кВ масляные выключатели серии МКП-160Д на элегазовые выключатели серии ВЭБ-110.

Расчетные токи на стороне 110 кВ при аварийной перегрузке рассчитываем по формуле:

Iмакс=1,4∙Sтр3∙Uном=1,4∙63003∙115=62 А                         (3.1)

Выбор выключателя производим по важнейшим параметрам:

– по напряжению установки Uном ≥ Uуст. ном;

– по длительному токуIном≥ Iр.ном;

– проверка на симметричный ток отключения Iотк≥ Iп.о;

– на термическую стойкость Вk ≤ I2тер·tтер;

– на электродинамическую стойкость выключатель проверяется по предельным сквозным токам КЗ iу ≤ iдин.

Выбираем баковый элегазовый выключатель типа ВЭБ-110-40/2500  производства ОАО «Уралэлектротяжмаш» г. Екатеринбург. Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У1, предназначены для эксплуатации на открытом воздухе в районах с холодным климатом.

Достоинствами элегазовых выключателей серии ВЭБ-110 являются отсутствие необходимости в сложном техническом обслуживании и ремонтах при нормальных условиях эксплуатации. Высокие механические и коммутационные ресурсы, повышенные сроки службы уплотнений и комплектующих, обеспечивают 25-ти летний срок службы до первого ремонта, малые габаритные размеры выключателя и масса, автоматическое включение и отключение электроподогрева элегаза в резервуарах, высокие пожаро- и взрывобезопасность, низкий уровень шума при срабатывании соответствует высоким природоохранным требованиям, возможность осуществления быстродействующего АПВ

Все три полюса выключателя управляются одним пружинным приводом типа ППрК, установленным на той же раме. Общий вид выключателя приведен на рисунке 3.2.1

Рисунок 3.2.1 - Баковый элегазовый выключатель типа ВЭБ-110-40/2500

3.3 Выбор разъединителей

Разъединитель с заземляющими ножами – основное назначениеизолировать участок цепи на время ремонта электрооборудования путем создания видимого воздушного промежутка.

На ПС 110/35/6 кВ Промысла используются трёхполюсные разъединители РНДЗ-1-110/600 и РНДЗ-2-110/600 горизонтально-поворотного типа. Разъединители снабжены ножами для заземления – одним и двумя.

Выбор и проверка разъединителей производится по номинальным параметрам. По справочным данным выбираем разъединитель РГП-110/1000 У1. Общий вид разъединителя приведен на рисунке 3.2.2

Рисунок 3.2.2 - Разъединитель РГП-110/1000 У1

Разъединитель РГП-110 смонтирован на раме со смонтированными полюсами, стоит на двух стойках, на одном из которых устанавливаем привод ПДС.

Привод разъединителя соединен с валом управления главными ножами и валами управления, заземляющими ножами.

Полюса разъединителя соединены с помощью межполюсных тяг.

Контактные выводы ножей заземления соединены стальной полосой с рамой блока.

Выбор разъединителей производится:

- по напряжению Uном ≥ Uуст. ном;

- по токуIном≥ Iр.max;

- по конструкции, роду установки;

- по электродинамической устойчивости IПР.С ≥ IП.О;

- по термической устойчивости Вk ≤ I2тер·tтер.

3.4 Выбор и проверка трансформаторов тока

Трансформатор тока (ТТ) предназначен для уменьшения первичного тока до величин, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Трансформаторы тока выбираем по номинальному напряжению, первичному и вторичному токам, по роду установки (внутренняя, наружная) конструкции, классу точности. Проверяем на термическую и электродинамическую стойкость при КЗ. Номинальный первичный ток выбирается с учётом параметров основного оборудования.

На стороне 110 кВ для силового трансформатора выбираем наружного исполнения и встроенные в выключатель трансформаторы тока.

Технические характеристики трансформатора тока представлены вприложении Г.

Выбираем трансформатор тока типа ТФЗМ – 110Б-1 ОАО «Уралэлектротяжмаш» г. Екатеринбург. Общий вид трансформатора приведен на рисунке 3.2.3

Рисунок 3.2.3 - Трансформатор тока типа ТФЗМ – 110Б-1

3.5  Выбор и проверка трансформаторов напряжения

Трансформатор напряжения (ТН) предназначен для преобразования напряжения до величины удобной для измерения, а также для отделения цепей измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Трансформаторы напряжения выбираются:

- по напряжению установки

- Uуст≤Uном ;

- по конструкции и схеме соединения обмоток;

- по классу точности;

- по вторичной нагрузке

S2≤Sном ,

где 	Sном – номинальная мощность трансформатора напряжения в выбранном классе точности;

S2 – суммарная нагрузка измерительных приборов присоединенных к трансформатору напряжения.

Для ОРУ 110 кВ выбираем трансформатор напряжения антирезонансныйэлегазовый типа ЗНГ-110. Общий вид трансформатора напряжения приведен на рисунке 3.2.4

Рисунок 3.2.4 – Элегазовый трансформатор напряжения типа ЗНГ-110

Технические характеристики вновь устанавливаемого оборудования представлены в приложении Г.

3.6 Выбор гибких шин110 кВ

Токоведущие части от выводов линии до трансформаторов через выключатели, и разъединители выполним гибким сталеалюминевым проводом. Сечение проводников должно быть проверено по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение вычисляем по формуле:

Sэк=Iрабjэк,(3.2)

где	Sэк – экономически целесообразное сечение;

Iраб – ток рабочий;

Jэк – экономическаяплотность тока равная 1.

Sэк=621= 62 мм2

Принимаем гибкие шины, выполненные проводом АС –150/24  иIдоп = 450А.

Неизолированные токоведущие части выбираются и проверяются по условиям проверки сечения по продолжительному нагреву:

Iраб.макс.≤Iдоп

где	Iраб.макс – максимальный рабочий ток токопровода.

4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА ПОДСТАНЦИИ

4.1 Расчет заземляющего контура подстанции

Согласно ПУЭ 1.7.90 заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление растеканию не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.

Удельное сопротивление грунта ρ = 100 Ом·м (суглинок).

Глубина закладки вертикальных и горизонтальных заземлителей  t =0,5 м.

Глубина заложения заземляющего устройства t = 0,5 м, длина вертикального заземлителя lв= 5 м, расстояние между горизонтальными заземлителями а  =  6 м.   S  = 120×66 = 7920 м2. Толщина верхнего слоя грунта h = 0,8 м.

Определяем длину горизонтального заземлителя по формуле:

Lг=S∙Sa+1∙2  (4.1)

Коэффициент напряжения прикосновения для сложных заземлителей рассчитываем по формуле:

kп=M∙βlв∙Lгa∙S0,45,(4.2)

где 	М - параметр определяем по справочнику, при  (почва однородная);

М= 0,5;

- коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека;

Rч – сопротивление человека равное 1000 Ом и равноесопротивлению растекания тока от ступней;

lВ – длина вертикального заземлителя, м;

LГ – длина горизонтальных заземлителей, м;

а – расстояние между вертикальными заземлителями, м;

S – площадь заземляющего устройства, м2.

Коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека, рассчитывается по формуле:

β=RчRч+1,5∙ρ1(4.3)

Определяем потенциал на заземлителе по формуле:

Uз=Uпр.допkп	,(4.4)

где 	Uпр.доп – наибольшее допустимое напряжение прикосновения, В;

Uпр.доп = 400 В при tоткл = 0,18 сек.;

kп – коэффициент.

Число вертикальных заземлителей определяется по формуле:

nв=S∙4alв∙lв(4.5)

Общая длина вертикальных заземлителей определяется по формуле:

Lв=nв∙lв(4.6)

Относительная глубина заложения заземляющего устройства определяется по формуле:

lв+tS                                                              (4.7)

Коэффициент А определяется по формуле:

A=0,38-0,25∙lв+tS(4.8)

Сопротивление сложного заземлителя определяется по формуле:

Rз=ρэ∙AS+1Lв+Lг,(4.9)

где 	ρэ- эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом/м;

LВ – общая длина вертикальных заземлителей, м.

Результаты расчета заземляющего устройства ПС 110/35/6 кВ Промыслаприведены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1 - Расчетные величины заземляющего устройства

| Обозначение величины | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Длина горизонтального заземлителя по (4.1) | Lг=7920∙79206+1∙2=2642 м |
| Коэффициент напряжения прикосновения по (4.2) | kп=0,5∙0,875∙26426∙79200,45=0,1 |
| Коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека по (4.3) | β=10001000+1,5∙100=0,87 |
| Потенциал на заземлителе по (4.4) | Uз=4000,1=4000 В |

Продолжение таблицы 4.1.1

| Число вертикальных заземлителей по (4.5) | nв=7920∙465∙5=60 шт |
| --- | --- |
| Общая длина вертикальных заземлителей по (4.6) | Lв=60∙5=300 м |
| Относительная глубина заложения заземляющего устройства lв+tS по (4.7) | 5+0,57920=0,06 |
| Коэффициент по (4.8) | A=0,38-0,25∙5+0,57920=0,365 |
| Сопротивление сложного заземлителя по (7.10) | Rз=100∙0,3657920+1300+2642=0,44 Ом |

Получаем, что сопротивление контурного заземлителя – = 0,4 Ом.

В траншее вокруг горизонтальных заземлителей необходимо уложить влажный глинистый грунт с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи.

Электроды устанавливаем через 6000 мм, верхние концы электродов заглубляем на 0,8 м от поверхности земли. Электроды соединяем с горизонтальным заземлителем при помощи сварки.

План размещения заземляющего устройства показан рисунке 4.1.1

Рисунок 4.1.1 - План размещения заземляющих устройств

4.2. Молниезащита подстанции

Прямой удар молнии является наиболее опасным из всех проявлений с точки зрения поражения зданий и сооружений. В настоящее время защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем установки различных молниеотводов.

Защита оборудования, ошиновки и здания от прямых ударов молнии осуществляется с помощью молниеотводов.

ОРУ станций и подстанций защищаются от прямого удара молнии стержневыми молниеотводами и только для протяженных шинных мостов и гибких связей применяются тросовые молниеотводы.

Защита ОРУ осуществляется установкой стержневых молниеотводов на порталах подстанций или устройством отдельно стоящих стержневых молниеотводов со своими обособленными заземлителями.

Молниеотводы, установленные на порталах подстанций, дешевле отдельно стоящих молниеотводов, так как требуют меньше металла на изготовление. Они ближе располагаются к защищаемому оборудованию, поэтому эффективнее используется их защитная зона. Но при поражении портального молниеотвода ударом молнии с большой амплитудой и крутизной фронта импульса тока на молниеотводе и на портале значительно возрастает напряжение. Это напряжение может оказаться достаточным, чтобы вызвать «обратное» перекрытие изоляции ОРУ с заземленных элементов на токоведущие части подстанции.

Молниеотводы состоят из молниеприемника, несущей конструкции, токоотвода и заземлителя. Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии. Поэтому он должен надежно противостоять механическим и тепловым воздействиям тока и высокотемпературного канала молнии. Молниеприемники изготовляются из прокатной стали любого профиля сечением не менее 100 мм2 , при длине не более 2,5 м. Несущая конструкция несет на себе молниеприемник и токоотвод, объединяет все элементы молниеотвода в единую, жесткую, механически прочную конструкцию. В энергетике получили широкое распространение конструкции молниеотводов с деревянными, железобетонными и металлическими опорами.

Токоотвод соединяет молниеприемник с заземлителем и предназначен для пропускания тока молнии от молниеприемника к заземлителю. Поэтому он рассчитывается на тепловые и электродинамические воздействия, связанные с прохождением по нему тока молнии. Токоотводы у молниеотводов с деревянными опорами изготовляются различного профиля с сечением, рассчитанным для прохождения полного тока молнии. Рекомендуется брать круглую сталь диаметром не менее 6 мм2, угловую сталь сечением не менее 48 мм2 и толщиной стенки 4 мм.

Заземлители молниеотводов служат для отвода тока молнии в землю. Исходя из требований грозоупорности ЭУ, сопротивления заземлителей не должны превосходить 10-15 Ом.

Соединение отдельных частей токоотвода между собой, с молниеприемником и с заземлителем производится при помощи сварки. Для предохранения от коррозии токоотводы окрашиваются.

Схема защиты ОРУ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Промысла представлена на рисунке 4.2.1.

Рисунок 4.2.1 - Схема молниезащиты ОРУ-110кВ

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА

# Технико-экономическое обоснование проекта необходимо для определения наиболее оптимального решения поставленной задачи.

Целью реконструкции является установка нового оборудования, отвечающего требованиям изменившегося режима работы с учетом перспективы развития. А именно: произвести замену морально и физически устаревших масляных выключателей на элегазовые.

Экономическое обоснование выбора проектируемого оборудования будет рассматриваться в составе обоснования подстанции в целом, т.к. выбор будет в сторону, скорее всего, дорогостоящего оборудования.

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно – изыскательские работы и другие затраты.

Капитальные затраты на организацию проекта в общем случае включают:

- стоимость комплектующего оборудования (Ском.);

- стоимость монтажа и наладки системы (См);

- стоимость расходов на доставку товара (Ст).

Таким образом, капитальные затраты  можно рассчитать по следующей формуле:

К=Ском.+См+Ст(5.1)

Рассмотрим более подробно составляющие капитальных вложений.

Комплектующее оборудование представлено аппаратно-программным комплексом. Составляем смету затрат и рассчитываем стоимость  оборудования, данные заносим в таблицу 5.1.1

Таблица 5.1.1 - Стоимость оборудования

| Наименование работ или затрат | Количество единиц | Сметная стоимость, руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена за единицу, руб | Всего, руб |
| Выключатель ВЭБ-110-40/2500 с приводом ППрК | 4 | 3 500 000 | 14 000 000 |
| Разъединители РГП-з1-110/1000 | 6 | 480 000 | 2 880 000 |
| Разъединители РГП-з2-110/1000 | 2 | 570 000 | 1 140 000 |
| Трансформатор тока ТФЗМ 110Б | 3 | 380 000 | 1 140 000 |
| Трансформатор напряжения ЗНГ-110 | 6 | 260 000 | 1 560 000 |
| Гибкий шинопровод переменного тока, L = 900 м |  | 85 | 76 500 |
| Прочее |  |  | 108 500 |
| Всего |  |  | 20 905 000 |

Как видно из таблицы 5.1.1 стоимость комплектующего оборудования составляет:

Ском.=10-3∙4∙3 500+6∙480+2∙570+3∙380+6∙260+185=10-3∙14 000+2 880+1 140+1 140+1 560+185=20 905 тыс. руб.

Стоимость строительных и монтажных работ системы составляет  9% от общей стоимости оборудования и включает в себя следующее:

- монтаж оборудования напряжением 110 кВ;

- прокладка кабельных трасс;

- монтаж шинопроводов;

- строительные работы.

Итого получаем общую стоимость затрат на монтаж и наладку системы:

См.с=0,09∙Ском.=0,09∙20 905=1 881, 45 тыс. руб.

Расходы на доставку составляют 10 % от стоимости оборудования:

Ст=С ком.∙0,1=20 905∙10-3∙0,1=2 090, 5 тыс. руб.

Следовательно, по формуле (5.1) капитальные затраты составят:

К=Ском.+См+Ст=+20 905+1 881, 45+2 090,5=24 876,95 тыс. руб.

Смета общих затрат на проект представлена в таблице 5.1.2

Таблица 5.1.2 - Смета общих затрат на проект

| Наименование | Сумма затрат, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование и материалы | 20 905, 00 |
| Монтаж и наладка | 1 881,45 |
| Доставка | 2 090,5 |
| Итого: | 24 876, 95 |

Из структуры затрат на внедрение проекта видно, что основные затраты приходятся на оборудование и материалы, это связано с высокойстоимостью оборудования.

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих компонентов:

- фонд заработной платы;

- социальное страхование;

- амортизационные отчисления;

- расходы на материалы и запасные части;

- затраты на прочие производственные и административно-хозяйственные расходы.

Для определения численности штата обслуживания проектируемой сети произведем расчет производственного персонала:

- по обслуживанию аппаратуры распределительных устройств реконструируемой части подстанции;

- по обслуживанию активного оборудования подстанции;

- по контролю и управлению сети из единого центра управления.

В итоге, для работы и обслуживания подстанции, запущенной после внедрения нового оборудования подстанции потребуется: диспетчер – для организации работ по выводу оборудования в ремонт и по вводу его в работу и по ликвидации аварий и других отклонений в работе электрооборудования подстанцией; из оперативного персонала  - дежурный электромонтер для оперативных переключений на подстанции; из ремонтного персонала вполне хватит мастера и двух слесарей по обслуживанию электрооборудования подстанции, одного инженера и одного электромонтера по обслуживания и технической эксплуатации релейной аппаратуры и установок подстанции.

В результате получим, что на обслуживание и управление оборудованием данной подстанции необходимо 7 человек, прошедших обучение и имеющих соответствующую квалификацию.

Фонд заработной платы производственных работников рассчитывается по формуле:

Фгод.зп=i=1nЗплi∙12(5.2)

где 	n – численность штата сотрудников;

Зплi – среднемесячная заработная плата i-го работника.

Согласно тарифной сетке сотрудникам предусмотрена следующая зарплата:

- диспетчера – 36 000 руб./мес.;

- инженера технической эксплуатации  –  30 000 руб./мес.;

- электромонтера технической эксплуатации  –  21 000 руб./мес.;

- мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подстанции – 28 000 руб./мес.;

- слесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования подстанции – 19 000 руб./мес.

По формуле (5.2) произведем расчет фонда заработной платы:

Фгод.зп=i=1nЗплi∙12=1∙36 000∙12+1∙30 000∙12+1∙21 000∙12+1∙28 000∙12+2∙19 000∙12=1 836 тыс.  руб.

Отчисления на социальные нужды производятся в размере 30% от годового фонда заработной платы (пенсионный фонд 22 %, медицинское страхование 4,5 %, социальное страхование 3%, страхование от несчастныхслучаев 0,5 %):

Оосн=0,3∙Фгод.зп=0,3∙1 836∙10-3 =550 800 руб.

Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости производственных фондов, которые приравниваются к капитальным затратам, и установленной нормы амортизации, составляющей для оборудования 4% . Таким образом, получаем:

АО=0,04∙Ском.=0,04∙20 905∙10-3=919 820 руб.

Расходы на материалы и запасные части составляют 40 % для масляных выключателей и 15 % для элегазовых выключателей от стоимости оборудования (по данным эксплуатации оборудования на других объектах):

Мэв=0,15∙Ском.=0,15∙20 905 000=3 135 750  руб;

Ммв=0,4∙Ском.=0,4∙20 905 000=8 362 000 руб.

Прочие расходы включают в себя расходы на страхование 0,08 % от стоимости оборудования:

Эстр.=0,0008∙Ском. =0,0008∙20 905 000=16 724 руб;

Эксплуатационные расходы по статьям затрат для масляных и элегазовых выключателей сведены в итоговую сравнительную таблицу 5.1.3

Таблица 5.1.3–Итоговая таблица расходов

| Наименование статей затрат | Сумма затрат, руб | Структура эксплуатацион- ных расходов, % | Сумма затрат, руб | Структура эксплуатацион-ных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масляные выключатели |  | Элегазовые выключатели |  |
| Фонд заработной платы | 1 836 000 | 15,7 | 1 836 000 | 28,4 |
| Социальное страхование | 550 800 | 4,7 | 550 800 | 8,5 |
| Амортизационные отчисления | 919 820 | 7,8 | 919 820 | 14,3 |
| Материалы и запасные части и ремонт | 8 362 000 | 71,6 | 3 135 750 | 48,5 |
| Прочие расходы | 16 724 | 0,2 | 16 724 | 0,3 |
| Всего | 11 685 344 | 100 | 6 459 114 | 100 |

Структуру эксплуатационных расходов, соответствующую таблице 5.1.3, отобразим в виде столбчатой диаграммы на рисунке 5.1.1.

Рисунок 5.1.1 – Сравнительная структура эксплуатационных расходов

Срок окупаемости проекта показывает количество лет, в течение которых окупятся капитальные вложения:

Tок=KГэ,                                                                (5.3)

где 	Ток – срок окупаемости проекта, количество лет;

К – сумма капитальных затрат, тыс. руб.;

Гэ -   годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб.

Годовые эксплуатационные расходы составляют:

Гэ = Эмв – Ээв = 11 685 344 – 6 459 114 = 5 226 230 руб.

Произведем расчет срока окупаемости проекта по формуле (5.3):

Tок=KГЭ=24 876,955 226,23=4,76

Если рассчитанный срок окупаемости инвестиционных вложений меньше, чем нормативный срок окупаемости, то проект можно считать целесообразным и рекомендовать к применению. Для энергетики нормативный срок окупаемости проекта составляет 6,7 лет. По произведенным расчетам срок окупаемости составляет 4,76 лет, следовательно, данный проект можно считать рентабельным.

6.ПРОМЫЩЛЕНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 Организация безопасной эксплуатации электрооборудования подстанции 110/35/6 кВ Промысла

Эксплуатация действующих электроустановок состоит из их оперативного обслуживания и производства работ в них. Оперативное обслуживание включает: дежурство в электроустановках, обходы и осмотры их, оперативные переключения, выполнения некоторых мелких работ, особо оговоренных правилами безопасности.

Производство работ охватывает выполнение ремонтных, монтажных, строительных и других работ в самих электроустановках.

Персонал, обслуживающий электроустановки, обучен и проверен на знание правил безопасности и способов оказания первой помощи при поражениях током, на основании чего каждому проверенному присвоено соответствующая его знаниям и опыту работы квалификационная группа по электробезопасности и выдано персональное удостоверение.

Все работники предприятия согласно, коллективного договора обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 03.02.2004 № 7.

Все рабочие, техники и инженеры, обслуживающие электрические устройства, проходят обязательный медицинский осмотр. Повторные врачебные осмотры должны проводятся не реже одного раза в два года.

Существует положение о прохождении медицинского осмотра, в котором указаны основные требования к работникам. В зависимости от специализации работника и характера выполняемой работы, существуют определенные ограничения по состоянию здоровья.

Реконструкция подстанции должна быть осуществлена таким образом, чтобы был обеспечен требуемый уровень безопасности жизнедеятельности персонала при ее эксплуатации.

Главным опасным и вредным производственным фактором при эксплуатации подстанции является повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Для обеспечения электробезопасности на подстанции используются следующие способы и средства защитное заземление, зануление, защитное отключение, изоляция токоведущих частей, оградительные устройства, дистанционное управление, предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности, средства индивидуальной защиты.

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие на различные системы организма. При этом могут возникнуть нарушения деятельности жизненно важных органов человека: мозга, сердца и легких.

Все виды действия электрического тока на организм человека можно объединить в два основных: электрические травмы и электрические удары.

Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от ряда факторов: электрического сопротивления тела человека, величины и длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, пути прохождения тока в теле человека, индивидуальных свойств организма человека и др.

Электрическое сопротивление тела человека неоднородно. Кожа, кости, жировые ткани имеют большее сопротивление, чем кровь, спинной и головной мозг, мышечная ткань. Кожа обладает наибольшим удельным сопротивлением, определяющим сопротивление всего тела человека.

При увлажнении и загрязнении, а также повреждении кожи сопротивление тела резко снижается. Сопротивление тела уменьшается также с увеличением тока и времени его протекания.

Сила электрического тока, проходящего через тело человека, является основным фактором, определяющим исход поражения. Чем больше сила тока, тем опаснее его действие.

Организация и производство работ должны выполнятся в соответствии с  Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок от 19 февраля 2016 Приказ № 74н.

В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.

В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения.

6.2 Организационные мероприятия:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;

- допуск к работе;

- надзор вовремя работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Согласно правилам техники безопасности ответственными за безопасность работ в электроустановках являются:

1) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение;

2) допускающий;

3) ответственный руководитель работ;

4) производитель работ;

5) наблюдающий;

6) члены бригады.

### Технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которыедолжны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Пожарная безопасность электрооборудования, электроустановок, а также зданий и сооружений, в которых они размещаются, должна удовлетворять требованиям действующих типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий и разрабатываемых на их основе отраслевых правил, учитывающих особенности пожарной опасности отдельных производств.

В соответствии с законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и организаций несут руководители этих объектов.

Все работники предприятия должны проходить противопожарный инструктаж (вводный и вторичный), занятия по пожарно-техническому минимуму. Эти занятия проводятся по утверждённой руководителем предприятия программе. По окончании обучения работники должны сдать зачеты. Результаты зачетов оформляются соответствующим документом, в котором указываются оценки по изученным темам.

Электротехнический персонал должен проходить периодическую проверку знаний правил пожарной безопасности одновременно с проверкой знаний правил безопасности труда при эксплуатации электроустановок.

В помещении закрытого распределительного устройства должны быть ящики с сухим песком и огнетушители. Здесь необходимо иметь ручные углекислотные огнетушители типа ОУ-5. Достоинством этих огнетушителей является то,что их можно использовать для тушения объектов находящихся под напряжением. Углекислота применяетсядля тушения пожара в электроустановках, вследствие её низкой электропроводности и безопасности в отношении поражения людей электрическим током.Ящики с сухим песком и огнетушители являются первичными средствами огнетушения, которые применяет обслуживающий персонал дляликвидации пожара до прибытия вызванной пожарной части.

Так как подстанция без оперативного  персонала, то углекислотные или порошковые огнетушители должны находиться в бригадных машинах.

У каждого трансформатора должны быть установлены ящики с песком.

6.3 Сравнение масленых и элегазовых выключателей в области экологии.

Что касается высоковольтных выключателей, то масляные являются опасными с точки зрения пожарной безопасности, так как в них содержится некоторое количество трансформаторного масла – легковоспламеняющейся жидкости. В распределительных устройствах с масляными выключателями предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.

Элегазовые выключатели абсолютно безопасны, так как конструктивно они не имеют легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Вопрос влияния оборудования электроустановок на окружающую среду также очень актуален. Для защиты окружающей среды необходимо минимизировать количество вредных веществ, которое попадает в окружающую среду.

В данном случае масляные выключатели оказывают наиболее пагубное влияние на окружающую среду. Трансформаторное масло, содержащееся в баках данных выключателей, нередко попадает в грунт по причине нарушения герметичности баков, а также в случае возникновения аварийной ситуации, сопровождающейся выбросом масла из бака.

Элегазовые выключатели относительно безвредны для окружающей среды, так как в процессе эксплуатации они не выделяют вредных веществ в окружающую среду. Единственное, на что следует обратить внимание – это элегаз (изолирующая и дугогасящая среда выключателя).

Данный газ является опасным для окружающей среды. Но в связи с тем, что технически исправный и периодически обслуживающийся элегазовый выключатель имеет малый процент утечек элегаза, можно считать, что такой выключатель вреда окружающей среде не наносит. Исключение составляют случаи, когда по причине повреждения бака выключателя элегаз полностью выходит из бака в атмосферу.

Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее эффективными, качественными, надежными и предпочтительными с точки зрения пожаробезопасности и экологии являются элегазовые выключатели., не жили масляные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выключатели – это важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций, так как данный коммутационный аппарат осуществляет включение и отключение участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае возникновения аварийных режимов – очень большие токи, токи короткого замыкания.

В приводах высоковольтных выключателей используется магнитное свойство соленоида. Для работы соленоидного привода необходимо присутствие больших токов включения и отключения от аккумуляторной батареи для питания его постоянным током. Поэтому при реконструкции было необходимо предусмотреть отказ от масляных выключателей с соленоидным приводом с заменой их на элегазовые.

В данной работе была рассмотрена установка элегазовых выключателей бакового типа на стороне 110 кВ в цепях трансформаторов, в цепях линий на ОРУ, разъединителей горизонтально-поворотного типа с двигательными приводами, трансформаторов напряжения емкостного типа, антирезонансных, трансформаторов тока.

Во второй главе произведён расчёт электрических нагрузок, что является самым первым и необходимым этапом проектирования новой системы электроснабжения. После проведения всех необходимых расчетов, а именно после определения расчетных нагрузок потребителей, построения суточных и годовых графиков электронагрузок, расчета токов КЗ и сопротивлений в схеме замещения, появилась возможность правильного выбора нового электрооборудования.

Третья глава была посвящена выбору и проверке оборудования: выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, открытого распределительного устройства 110 кВ. Всё установленное на ПС оборудование выбрано по условиям длительного режима работы и проверено по условиям протекания токов короткого замыкания.

Сектор энергетики, а точнее его часть, касающаяся электрической энергии, включает в себя множество электроустановок, для работы которых требуется заземление. В зависимости от назначения объекта, важно организовать правильное заземляющее устройство. Оно должно выполнять функции защитного заземления, служащего для обеспечения электробезопасности, а также рабочего, необходимого для обеспечения работы электроустановок, в том числе преследующего цель защиты при эксплуатационных повреждениях, например, коротком замыкании, и опасностях, возникающих вследствие удара молнии. В четвертой главе произведен расчет заземляющего контура ПС 110/35/6 кВ Промысла и разработан план размещения заземляющего устройства.

В технико-экономическом описании проекта проведен  анализ  соответствия требованиям для нашей системы электроснабжения. Также были рассчитаны весовые коэффициенты для данного проекта.

Произвели расчеты капиталовложений, эксплуатационных расходов, а также различных расходов и показателей экономической эффективности капитальных вложений при внедрении нового эффективного оборудования. На основании анализа технико-экономических показателей можно  сделать вывод о том, что данный проект целесообразен и применение выбранного электрооборудования экономически эффективно.

Руководитель предприятия обязан обеспечить безопасные условия труда работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. В заключительной главе описаны основные способы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала, мероприятия по охране и безопасности труда (организационные, технические), противопожарные мероприятия. Конечно же, основная роль в состоянии охраны труда на предприятии и в подразделении зависит от организации охраны труда и от ответственности самих работников.

В результате произведенного проектирования можно сделать вывод, что ПС 110/35/6 кВ Промысла соответствует всем современным нормам и требованиям, повысилась её надежность и экономичность по сравнению с существующим вариантом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Правила устройства электроустановок. - 7- е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С.  Электрооборудование станций и подстанций М: Энергоатомиздат, 1987. – 646 с.

- Тиходеев. Н.Н. Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. - 2-е изд. С-Петербург: ПэиПК Минтопэнерго РФ, 1999.

- Блок В.М., Обушев Г. К., Паперно Л.Б. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 383  с.

- Крючков И.П., Кувшинский Н.Н., Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учебное пособие для электроэнергетических специальностей вузов. – М.: Энергия, 1978.

- Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов: Учеб. пособие для студентов электроэнергет. спец. вузов, 2-е изд., перераб. и доп./В.М. Блок, Г.К. Обушев, Л.Б. Паперно и др., Под ред. В.М. Блок. – М.: Высш. шк., 1990. – 383 с.

- Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб. пособие / И.П. Крючков [и др.] ; Под ред. И.П. Крючкова .– М.: Академия, 2005 .– 411 с .

- Барыбин Ю.Г. Справочник по проектированию электроснабжения. Под ред. Ю.Г.Барыбина и др., –М., Энергоатомиздат, 1990., 576 с.

- Файбисович Д.Л. Справочник по проектированию линий электропередачи/под редакцией Д.Л. Файбисовича. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС 2006.

- Фёдоров А.А. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под общ. ред. А.А. Фёдорова и Г.В. Сербиновского.– М., «Энергия», 1980.

- Фёдоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий. Уч. пособие для вузов., М., Энергоатомиздат., 1987., 368 с.