Аннотация

Тема дипломного проекта – «Отыскание повреждений на воздушных линиях с использованием современных средств диагностики на примере сельских сетей Лысвенского района».

Ключевые слова: расчет нагрузок, выбор оборудования, установка реклозуеров, расчет токов КЗ, повышение надёжности.

Объектом проектирования (исследования) является система электроснабжения КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

Цель работы – повышение надежности функционирования КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

В работе рассматриваются следующие вопросы: расчет электрических нагрузок, выбор силового оборудования, расчет токов КЗ, проверка оборудования, расчет надёжности.

В результате выполнения работы достигнуты следующие результаты: выполнено повышение надёжности функционирования КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

Содержание

Обозначения и сокращения	5

Введение	6

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

1.1 Краткая характеристика предприятия	7

1.2 Описание системы электроснабжения	7

1.3 Постановка задачи	8

Вывод по главе 1	9

2 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	10

2.1 Расчет электрических нагрузок	10

2.2 Выбор места установки реклоузера	11

2.3 Выбор модели реклоузера	13

2.4 Расчет токов КЗ и проверка оборудования	19

Вывод по главе 2	23

3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЗиА	24

3.1 Выбор терминала РЗиА	24

3.2 Расчет и выбор уставок МТЗ	25

3.3 Расчет и выбор уставок ТО	28

3.4 Расчет автоматического повторного включения	29

3.5 Расчет УРОВ	30

Вывод по главе 3	30

4 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ	32

4.1 Расчет надежности до реконструкции	32

4.2 Расчет надежности после реконструкции	34

Вывод по главе 4	35

5.1 Расчет затрат на реализацию проекта	36

Вывод по главе 5	41

6.1 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности	42

6.2 Мероприятия по промышленной экологии	43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

Список использованных источников	47

Обозначения и сокращения

АПВ – автоматическое повторное включение;

ВЛ – воздушная линия;

ВН – высокое напряжение;

КЗ – короткое замыкание;

КЛ – кабельная линия;

ЛЭП – линия электропередач;

МТЗ – максимальная токовая защита;

НН – низкое напряжение;

ПО – производственное отделение;

РП – распределительный пункт;

РУ – распределительное устройство;

ТП – трансформаторная подстанция;

ТО – токовая отсечка;

СШ – секция шин

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя.

ИДД – измерительный датчик давления

Введение

В условиях перехода на рыночные отношения коренным образом меняются представления об отношениях между субъектами рынка электрической энергии. Конечные потребители все чаще обращают внимание на энергоснабжающих организаций на уровни надежности электроснабжения. Это делает задачу повышения надежности электроснабжения весьма актуальной. Традиционно наиболее слабым звеном в этой системе электроснабжения являются воздушные распределительные сети 10(6) кВ один из этапов на пути электрической энергии потребителю. Протяженность воздушных линий 10(6) кВ России составляет это почти 45% общей протяженности линий на классе напряжений 0,4-110 кВ. На сегодня около 40-60% линий выработали нормативный ресурс и более 80% нуждаются в техническом перевооружении, то есть в реконструкции и замене питающих проводов, однако данное решение является крайне затратным, поэтому на практике получило применение секционирование участков сети.

Цель – реконструкция системы электроснабжения КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский» ПС 220/110/35/10кВ «Ирень».

Для достижения цели сформулированы задачи:

1. Описание объекта исследования и анализ работы системы электроснабжения распределительной подстанции.

2. Расчет существующих электрических нагрузок КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

3. Замена масляных выключателей на реклоузер на КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

4. Расчёт токов КЗ. Расчет уставок РЗиА для отходящих линий: МТЗ, ТО, УРОВ, АПВ.

5. Расчет надёжности до и после реконструкции системы электроснабжения КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

6. Экономический профиль проекта. Безопасность жизнедеятельности

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Краткая характеристика предприятия

ОАО «МРСК Урала» является региональной электросетевой компанией, осуществляющей передачу электрической энергии по распределительным сетям напряжение 0,4-110 кВ. Предприятие обслуживает территорию Пермского края общей площадью 160,6 тыс. кв. км с населением почти 3 млн. человек.

В состав филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» входят 8 производственных отделений:

-Березниковские электрические сети;

-Кунгурские электрические сети;

-Очерские электрические сети;

-Пермские городские электрические сети;

-Северные электрические сети;

-Центральные электрические сети;

-Чайковские электрические сети;

-Чусовские электрические сети.

Административный центр - г. Пермь. Общая площадь региона составляет 160,6 тыс. км2. Численность населения края, по данным Росстата, составляет 2,6 млн. чел. (2013). Плотность населения - 16,44 чел./км2 (2013). Городское население — 75,1% (2013). Большинство населения в крае - русские (87,1%). Также в крае проживают татары (4,6%), коми-пермяки (3,2%), башкиры (1,3%), украинцы (0,6%), и прочие (3,2%).

1.2 Описание системы электроснабжения

Объектом исследования является КВЛ 10 кВ №6 Первомайский, получающая питание от ПС 220/110/35/10кВ «Ирень». Категория надёжности – первая. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения – это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

1.3 Постановка задачи

Для постановки задачи проектирования необходимо выполнить анализ надежности работы оборудования. В таблице 1.1 приведена статистика отказов на участках ВЛ.

Таблица 1.1 – Статистика отказов на участках ВЛ

| Участок | Число отказов среднее за 2018 г. | Число отказов среднее за 2019 г. | Число отказов среднее за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| КВЛ 10 кВ №6 Первомайский | 3 | 4 | 5 |

Также на данный момент установлены масляные выключатели ВК-10-20/630 по стороне 10 кВ, надёжность работы которых значительно снижается, что подтверждается статистикой, указанной в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Число отказов выключателей на подстанции

| Участок | Число отказов среднее за 2018 г. | Число отказов среднее за 2019 г. | Число отказов среднее за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| КВЛ 10 кВ №6 Первомайский | 2 | 2 | 3 |

На данный момент при эксплуатации данного выключателя возникают следующие проблемы: затирание в механизме включения, периодически ослабляется крепление электромагнита отключения, а также происходит течь масла, которая требует постоянного технического обслуживания и выезда оперативно-выездной бригады на место происшествия. Определено, что частота отказов выше на КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский». Данный фидер является более старым и самым протяжённым, поэтому требует модернизации системы электроснабжения с целью повышения показателей надёжности.

Согласно п.3.7. Приказа Министерства энергетики РФ от 26 июля 2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей» расчет индекса технического состояния единицы основного технологического оборудования (ИТС) осуществляется по формуле:

,

где значение весового коэффициента для i-го функционального узла или обобщенного узла в соответствии с приложением № 8;

индекс технического состояния i-го функционального узла или обобщенного узла.

;

;

.

Процент износа для выключателя 25%, износ критический, что требует за собой замены установленного выключателя с целью дальнейшего повышения надёжности работы системы электроснабжения.

Вывод по главе 1

В данной главе приведено описание предприятия ОАО «МРСК Урала». В качестве объекта исследования указана ПС 220/110/35/10кВ «Ирень». На основании оценки технического состояния выключателя ВК-10 и статистики по отказам по участкам сети КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский» сделан вывод о необходимости модернизации системы электроснабжения.

2 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# 2.1 Расчет электрических нагрузок

В данном случае необходимо выполнить расчет электрических нагрузок КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский». Категория системы электроснабжения – третья. Согласно п.1.2.21 ПУЭ для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. Нагрузку определим согласно ПУЭ, где коэффициент загрузки трансформатора не более 0,9 -0,95.

В рамках дипломного проекта был выполнен контрольный замер нагрузки 16.12.2020 года, который равен 334,8кВт и 132,32кВАр для ТП – 149. Коэффициент мощности в сети равен 0,93, в норме.

В таблице 2.1 приведены предельные значения параметров коэффициентов мощности согласно приказу от 23 июня 2015 г. №380.

Полная мощность определена по следующей формуле:

;                                                          (2.1)

кВА

Ток нагрузки определен по следующей формуле:

(2.2)

При подстановке данных:

А

Таблица 2.1 – Результаты расчета нагрузок КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский»

| Номер ТП | Sном, кВА | Pр, кВт (замеры) | Qр, кВАр (замеры) | Sр, кВА | I, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 400 | 334,80 | 132,32 | 360 | 20,81 |
| 169 | 160 | 133,92 | 52,93 | 144 | 8,32 |
| 168 | 250 | 209,25 | 82,70 | 225 | 13,01 |
| 157 | 250 | 209,25 | 82,70 | 225 | 13,01 |
| 676 | 400 | 334,80 | 132,32 | 360 | 20,81 |
| 507 | 160 | 133,92 | 52,93 | 144 | 8,32 |
| 699 | 160 | 133,92 | 52,93 | 144 | 8,32 |
| 134 | 160 | 133,92 | 52,93 | 144 | 8,32 |
| 646 | 250 | 209,25 | 82,70 | 225 | 13,01 |
| 606 | 63 | 52,73 | 20,84 | 56,7 | 3,28 |
| 600 | 250 | 209,25 | 82,70 | 225 | 13,01 |
| 88 | 160 | 133,92 | 52,93 | 144 | 8,32 |
| 630 | 100 | 83,70 | 33,08 | 90 | 5,20 |
| сумма | 2763,00 | 2312,63 | 914,01 | 2486,70 | 143,74 |

# 2.2 Выбор места установки реклоузера

Для начала определено место установки реклоузера, чтобы его выбрать по основным параметрам системы электроснабжения (ток, напряжение).

При определении места установки реклоузера учитывают факторы: конкретные условия, конфигурацию сети и частоту аварийных событий на данном участке ЛЭП. Основными критериями оптимизации установки являются суммарный годовой недоотпуск электрической энергии, количество и длительность отключений потребителя или группы потребителей, минимизация этих показателей надежности электроснабжения до и после установки реклоузера.

Если необходимо обеспечить повышение надежности потребителей, питающихся от основной линии электропередачи (фидера) используется такой показатель как суммарный годовой недоотпуск электрической энергии ∆Wно (кВт·ч/год). Его рассчитывают по формуле:

(2.3)

где– удельная.частота.повреждений.ВЛ.10(6).кВ (1/на 100 км в год);

Т – среднее время восстановления одного устойчивого повреждения (ч); L –длина участка линии (м); Pу – установленная мощность трансформатора потребительской подстанции (кВА);  – коэффициент мощности; Kс–коэффициент спроса.

Пример расчета для участка опора 1-21 длиной 1150 м:

1/на 100 км в год с учетом длины участка.

кВт·ч/год

Выбор мест установки реклоузера указан в таблице 2.2.

Таблица 2.2– Выбор мест установки реклоузера

| Участок | P, кВт |  | ,кВт·ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–21 | 2312,63 | 0,0123 | 1,058167 |
| 21–6 | 334,80 | 0,072 | 0,153191 |
| 21–2 | 133,92 | 0,065 | 0,061276 |
| 21-38 | 1843,91 | 0,096 | 0,8437 |
| 38–3 | 418,50 | 0,081 | 0,191489 |
| 3–2 | 209,25 | 0,099 | 0,095744 |
| 3–7 | 209,25 | 0,100 | 0,095744 |
| 38–51 | 1425,41 | 0,0155 | 0,652211 |
| 51–3 | 334,80 | 0,087 | 0,153191 |
| 51–60 | 1090,61 | 0,0121 | 0,49902 |
| 60–63 | 267,84 | 0,0112 | 0,122553 |
| 63–69 | 133,92 | 0,099 | 0,061276 |
| 60–112 | 644,49 | 0,098 | 0,294893 |
| 112–111 | 209,25 | 0,122 | 0,095744 |
| 112–79 | 435,24 | 0,097 | 0,199148 |
| 82–79 | 217,62 | 0,096 | 0,099574 |
| 84–82 | 133,92 | 0,095 | 0,061276 |
| 91–82 | 83,70 | 0,098 | 0,038298 |
| 1–21 | 2312,63 | 0,221 | 1,058167 |

На основании данных таблицы 2.2 видно, что рост показателя остановился на участке Опора 21-6 значит, что его отказы определены ранее указанными участками, а данный участок отказывает редко.

На участках 38-3, 60-63, 60-112 случается повышенная частота отказов, значит для них необходимо выполнить секционирование – отделить их от более надёжной части сети.

В данном случае необходимо обеспечить повышение надежности потребителей всех ТП, питающихся от основной КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский», поэтому целесообразна замена масляного выключателя ВК-10-20/630 на вакуумный выключатель, а также установка реклоузеров в позициях, указанных в графической части на листе2, так как часто наблюдаются отказы на удалённых ТП бытовых потребителей в конце ВЛ, и существуют естественные преграды затрудняющие отыскание места повреждения, тем самым увеличивается время отсутствия электроэнергии всех потребителей [8, 14].

# 2.3 Выбор модели реклоузера

В начале 80-х годов в отечественной литературе применительно к воздушным распределительным сетям в качестве наиболее эффективного способа повышения надежности электроснабжения было предложено автоматическое секционирование линии коммутационными аппаратами (плавкие предохранители; выключатели, оборудованные релейной защитой; автоматические отделители), под которым подразумевалось разделение линии электропередачи на несколько участков с тем, чтобы сократить количество отключаемой нагрузки при возникновении повреждения на линии. Назначение всех типов секционирующих аппаратов состоит в быстром автоматическом отделении поврежденного участка от остальной линии во время КЗ или бестоковой паузы.

Рисунок 2.1 – Схема автоматического секционирования линии: ВГ – головной выключатель; 1,2 – секционирующие устройства

Автоматическое секционирование линии уменьшает объем аварийных отключений потребителей при повреждениях, ускоряет процесс отыскания повреждений, позволяет быстрее готовить рабочие места при ремонтных работах, повышает культуру эксплуатации ВЛ.

Специалистами РФ было рассмотрено много различных схем секционирования ВЛ. Предлагались схемы параллельного и последовательного автоматического секционирования, секционирование линий с двухсторонним питанием, секционирование с применением плавких предохранителей и автоматических линейных отделителей.

1. Параллельное секционирование. При наличии нескольких секционирующих аппаратов может быть выполнено параллельное секционирование (рис.2.2). Каждый отдельный аппарат отключает КЗ на нижестоящих участках сети при этом в той или иной степени повышается надежность всех потребителей. Секционирующие аппараты работают независимо друг от друга. Не требуется согласование уставок их защит между собой. Недостатком является выделение повреждений только на ответвлениях, протяженность которых и вероятность повреждения меньше, чем на магистральном участке.

Рисунок 2.2 – Схемы ВЛ 10(6) кВ с параллельным секционированием

2.Последовательное секционирование. Более эффективным является последовательное секционирование (рис.2.3). Однако в этом случае надежность электроснабжения повышается не для всех потребителей. Например, для потребителей, подключенных за последним секционирующим выключателем 2, надежность практически не изменяется, поскольку при повреждении в любой точке сети они теряют питание. Но чем ближе потребитель к центру питания, тем выше надежность его электроснабжения.

При этом в схеме последовательного секционирования происходит выделение повреждений на магистральных участках длины большей длины ответвления, поэтому в целом надежность электроснабжения фидера может быть повышена. В отличие от варианта 1 последовательное секционирование предполагает согласование уставок РЗА секционирующих устройств, установленных в линии.

Рисунок 2.3 – Схема ВЛ 10(6) кВ с последовательным секционированием

Можно также применять комбинированное последовательно-параллельное секционирование, при котором повышается надежность электроснабжения всех потребителей и появляется возможность выделять повреждения как на магистральных участках сети, так и на ответвлениях.

Для начала определено место установки реклоузера, чтобы его выбрать по основным параметрам системы электроснабжения (ток, напряжение).

При определении места установки реклоузера учитывают факторы: конкретные условия, конфигурацию сети и частоту

Реклоузер – устройство автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного микропроцессора с функциями РЗиА.

Для начала определением требования к защитам РЗиА для ВЛ 6-10 кВ.

Требования к релейной защите и автоматике: двухступенчатая токовая защита, установленная в двух фазах, ТО и МТЗ, обязательно применение двукратного или однократного АПВ.

Выполнено сравнение трех моделей реклоузеров на базе вакуумного выключателя с учетом того, чтобы конкретная модель содержала в себе необходимые функции РЗиА [9, 10].

Модель №1. Реклоузер РВА/TEL (Rec15(25)) производства компании «Таврида Электрик»  [11].

Модель №2. Реклоузер вакуумный ПСС-10 производства компании «Тяжмаштрейд» [12].

Модель №3. Вакуумный реклоузер К-123 Производство компании «Мосэлектрощит» [13].

В таблице 2.3 приведено сравнение моделей реклоузеров.

Таблица 2.3 – Сравнение и выбор реклоузеров 6 кВ

| Критерий | РВА/TEL (Rec15(25)) | ПСС-10 | К-123С |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 | 6; 10 | 6; 10 |
| Наибольшее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 | 7,2; 12 | 7,2; 12 |
| Типы применяемых выключателей | BB-TEL | ВВР, ISM15_LD_1(51) | ЕX-ВВ; BB/TEL ISM15_LD_1(51) |
| Номинальный ток отключения выключателей, встраиваемых в шкаф, кА | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Ток термической стойкости главных цепей (3 с), кА | 20 | 12,5 | 12,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 | 32 | 32 |
| Достаточность РЗиА требованиям | + | + | + |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Воздушные | Воздушные | Воздушные |
| Степень защиты | IR65 | IR54 | IR65 |
| Вид управления | Местное; дистанционное | Местное; дистанционное | Местное; дистанционное |
| Цена, руб | 250000 | 290000 | 320000 |

На основные сравнения трех моделей выбор сделан в пользу РВА/TEL (Rec15(25)) производства компании «Таврида Электрик» по критериям цена, достаточный функционал и более высокий ток электродинамической стойкости главных цепей.

Выбор реклоузера РВА/TEL-630 выполнен по току и по напряжению. Выбор выполнен по номинальному току и напряжению:

(2.4)

кВ, верно

Соответствие номинального тока номинальному току нагрузки:

(2.5)

Для Р-1:630>26,01А, верно [11].

Аварийный ток (максимальный нагрузочный) принят равным номинальному току трансформаторов (в данном случае загрузка равна 90%). Расчет тока участков КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский» указан в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Расчет тока участков КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский»

| Участок | P, кВт | Q, кВар | I, А | Iавр, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1--21 | 2312,63 | 925,05 | 143,74 | 158,11 |
| 21--6 | 334,80 | 133,92 | 20,81 | 22,89 |
| 21--2 | 133,92 | 53,57 | 8,32 | 9,16 |
| 21-38 | 1843,91 | 737,56 | 114,61 | 126,07 |
| 38--3 | 418,50 | 167,40 | 26,01 | 28,61 |
| 3--2 | 209,25 | 83,70 | 13,01 | 14,31 |
| 3--7 | 209,25 | 83,70 | 13,01 | 14,31 |
| 38--51 | 1425,41 | 570,16 | 88,60 | 97,45 |
| 51--3 | 334,80 | 133,92 | 20,81 | 22,89 |
| 51--60 | 1090,61 | 436,24 | 67,79 | 74,56 |
| 60--63 | 267,84 | 107,14 | 16,65 | 18,31 |
| 63--69 | 133,92 | 53,57 | 8,32 | 9,16 |
| 60-112 | 644,49 | 257,80 | 40,06 | 44,06 |
| 112-111 | 209,25 | 83,70 | 13,01 | 14,31 |
| 112-79 | 435,24 | 174,10 | 27,05 | 29,76 |
| 82--79 | 217,62 | 87,05 | 13,53 | 14,88 |
| 84-82 | 133,92 | 53,57 | 8,32 | 9,16 |
| 91--82 | 83,70 | 33,48 | 5,20 | 5,72 |
| 1--21 | 2312,63 | 925,05 | 143,74 | 158,11 |

Далее указан выбор реклоузеров и выключателей по номинальным параметрам сети, результаты выбор указаны в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Выбор оборудования по участкам

| Позиция | Марка | Iр, А | Iавар, А | Uном, кВ | Uс, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-1 | РВА/TEL-630 | 26,01 | 28,61 | 10 | 10 |
| РК-2 | РВА/TEL-630 | 40,06 | 44,06 | 10 | 10 |
| Выключатель 10 кВ | BB – TEL-10 кВ | 143,74 | 158,11 | 10 | 10 |

Использован вариант на выкатном элементе КРУ путем замены старого выключателя и установки выключателя BB/TEL при помощи комплекта адаптации. В комплект поставки решения для ретрофита на базе ВВ/TEL входят: металлоконструкция, ошиновка, блокировки, крепеж, изоляция, вторичные цепи,2 инструкция по монтажу, руководство по эксплуатации, типовое проектное решение по применению. Применен комплект адаптации ВЭ/TEL – выкатной элемент производства «Тавриды Электрик»

# 2.4 Расчет токов КЗ и проверка оборудования

Расчет токов КЗ производятся для выбора типов и параметров срабатывания (уставок) микропроцессорных терминалов релейной защиты и проверки рекорузеров.

Обозначения на схеме: Z1 Z2…. Z4 – сопротивления участок линий 10 кВ. Активное сопротивление проводов и кабелей из цветных металлов определяется по одной из следующих формул:

(2.6)

где расчетная удельная проводимость провода или жилы кабеля для меди и  – для алюминия, – сечение провода, мм2, L, м - длина,

Индуктивное сопротивление линии определяется по формуле:

(2.7)

где x0=0,00033 Ом/м для цветных металлов из справочных данных.

Расчет токов КЗ в точке К1.

За базовое напряжение  выбираем напряжение в точке КЗ

В точке К1 определим реактивное сопротивление энергосистемы:

где=2,1 кА – проектное данное, ток КЗ на секциях шин ПС 220/110/35/10кВ «Ирень» [25].

Активное сопротивление определяется по формуле:

(2.8)

где  – расчетная удельная проводимость провода или жилы кабеля для алюминия,  - сечение провода, мм2,  - длина, м.

Реактивное сопротивление определяется по формуле:

,                                                			                   (2.9)

где Ом/м – для кабелей с алюминиевыми жилами.

Пример участка 1-21 (для участка КЛ):

Ом

Ом

Пример участка 1-21:

Ом

Ом

Определяется результирующее сопротивление точки К1:

Хрез1=хс+ хл1=2,73+0,099+0,380+0,244+0,205=3,66 Ом

Ом

Определим полное сопротивление в точке К1:

Ом

Расчет токов КЗ в точке К1:

кА

кА

Двухфазное КЗ в минимальном режиме:

А.

Ta - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания, с.

с                                                           (2.10)

где  и  - эквивалентные индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ, Ом, w - синхронная угловая частота напряжения сети, рад/с.

(2.11)

Согласно главе 7 из ГОСТ Р 52735-2007 п. 7.2 ударный ток КЗ следует определять по формуле, кА:

(2.12)

где  - ударный коэффициент тока КЗ[25].

Ударный коэффициент тока КЗ рекомендуется определять по ГОСТ Р 52735-2007 по формуле:

(2.13)

,

Ударный ток:

кА

Также необходимо выполнить расчёт точки КЗ для ТО (отстройка за мощным трансформатором по ТП-600). Результаты расчета токов КЗ приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Результаты расчета тока КЗ

| Точка КЗ | U, кВ | R, ом | X, ом | Z, ом | , кА | , кА | , кА (мин) | , кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 10 | 3,66 | 0,87 | 3,76 | 1,54 | 1,33 | 1,20 | 3,88 |
| К2 | 10 | 3,87 | 1,27 | 4,08 | 1,42 | 1,23 | 1,10 | 3,58 |
| К3 | 10 | 3,83 | 1,51 | 4,12 | 1,40 | 1,21 | 1,09 | 3,54 |
| К4 | 10 | 4,10 | 1,88 | 4,51 | 1,28 | 1,11 | 1,00 | 3,23 |
| К5 | 0,4 | 4,38 | 2,26 | 4,93 | 1,17 | 1,01 | 0,91 | 2,96 |

Далее выполним проверку на термическую и на динамическую стойкость реклоузеров. Для РК-1 проверку выполним по точке К3.

Таблица 2.7 – Проверка для реклоузера Р-1

| Условие | Расчетные данные | Выключатели |
| --- | --- | --- |
| На электродинамическую стойкость iуд≤iпр,с | iуд=3,88 кА | iдин=51 кА |
| На термическую стойкость BК≤IТ2×tТ |  | 1200 кА2·с |

Тепловой импульс по точке К1:

кА2с – тепловой импульс по точке К1.

Таблица 2.8 – Проверка для реклоузера Р-2

| Условие | Расчетные данные | Выключатели |
| --- | --- | --- |
| На электродинамическую стойкость iуд≤iпр,с | iуд=3,54 кА | iдин=51 кА |
| На термическую стойкость BК≤IТ2×tТ |  | 1200 кА2·с |

кА2с – тепловой импульс по точке К1.

Таблица 2.9 – Проверка для выключателя

| Условие | Расчетные данные | Выключатели |
| --- | --- | --- |
| На электродинамическую стойкость iуд≤iпр,с | iуд=11,42 кА | iдин=51 кА |
| На термическую стойкость BК≤IТ2×tТ |  | 1200 кА2·с |

кА2с – тепловой импульс по точке (проектное данное).

Ударный ток: кА

# Вывод по главе 2

В данном разделе выполнен расчет электрических нагрузок с целью дальнейшего выбора оборудования на основании контрольного замера. После чего приведены результаты расчета нагрузок КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

В данной главе определено место установки реклоузеров. Далее общие сведения о реклоузере, а также указаны требования к защитам РЗиА для ВЛ 10 кВ. На основные сравнения трех моделей выбор сделан в пользу РВА/TEL (Rec15(25)) производства компании «Таврида Электрик» по критериям цена, достаточный функционал в плане защит РЗиА и более высокий ток электродинамической стойкости главных цепей.

Составлена схема замещения сети и произведен расчет токов КЗ в выбранных точках. Определено, что выбранное оборудование удовлетворяет проверкам на электродинамическую и термическую стойкость, а именно выбранные реклоузеры в числе 2 штук и вакуумный выключатель.

3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЗиА

# 3.1 Выбор терминала РЗиА

Реклоузер не оснащен блоком релейной защиты и автоматики (РЗА), поэтому выполнен выбор терминала РЗиА.

С целью выбора микропроцессорных терминалов обратимся к трем компаниям – производителям терминалов РЗиА.

1. Терминал «Сириус-2-Л-К» компания «Радиус-автоматика» [15].

2. Характеристики терминала MiCOM P123 обеспечивают простую адаптацию реле к различным случаям применения и условиям эксплуатации [16].

3. Компания «ЭКРА», терминал – ТИПА РИТМ. Устройство предназначено для выполнения функций защиты, автоматики, управления и сигнализации на объектах энергетики различного класса напряжений [17].

Сравнение микропроцессорных терминалов РЗиА отображено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение терминалов РЗиА

| Терминал РЗ | Сириус-2-Л-К | MiCOM P123 | Ритм |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена, руб | 65000 | 280 000 | 150 000 |
| Число ступеней МТЗ | 3 | 4 | 5 |
| Число зависимых время-токовых характеристик | 5 | 11 | 11 |
| АПВ | Одно- или двукратное | Четырехкратное | Трехкратное |
| Совместимость с реклоузером | + | - | + |
| Обмен данными | Вход интерфейса RS485; Устройство оснащено двумя или тремя интерфейсами линии связи с компьютером – USB на передней панели устройства, RS485 – на задней и третий (опциональный) интерфейс – RS485, CAN илиEthernet. | Имеет с обратной стороны клеммы для подключения стандартному порту RS485. Протокол связи по данному порту указывается при заказе реле. Реле поддерживает связь по протоколам MODBUS RTU, Courier, IEC 60870-5-103 или DNP3. | Передача данных по протоколу RS 485. |

По функционалу лидирует терминал «MicomP123»: больше ступеней МТЗ, ТЗНП, но он дороже, оптимальным является «Сириус-2-Л-К» с функциями для защиты ВЛ 10кВ: двухкратное АПВ, МТЗ 2 ступени, ТЗНП 2 ступени, УРОВ, а для КЛ – однократное АПВ, МТЗ 2 ступени, ТЗНП 2 ступени, УРОВ. В данной работе было принято решение о выборе микропроцессорных устройств СИРИУС фирмы ЗАО «РАДИУС Автоматика». Каждое реле имеет целый ряд функций управления и сбора данных. Это может создать часть полностью объединенной системы защиты, управления, средств измерений, сбора данных и регистрации аварий, событий и повреждений [15].

# 3.2 Расчет и выбор уставок МТЗ

Требования к релейной защите и автоматике согласно ПУЭ для ВЛ 10 кВ: двухступенчатая токовая защита: МТЗ и ТО, обязательно применение двухкратного или однократного АПВ.

Расчёт МТЗ для реклоузера Р-2.

Уставку срабатывания МТЗ рассчитаем исходя из рабочих токов всех КТП, присоединенных к линии.

Ток срабатывания МТЗ определяется по формуле:

(3.1)

При подстановке данных получаем:

А

Где ,, – коэффициенты надежности, возврата и самозапуска для «Сириус-2-Л-К»[18, 19].

Произведем определение номиналов предохранителей для трансформатора мощностью 250кВА:

А,

Установлен по факту предохранитель 32 А.

Необходимо выполнить графическое согласование МТЗ и ПК-10-32, защищающего трансформатор. Горизонтальная линия до пересечения с характеристикой предохранителя: =160 А.

Ток срабатывания защиты с учетом разброса характеристик предохранителя и реле защиты принимается равным:

Рисунок 3.1 – Согласование МТЗ и ПК

Производим выбор номинала трансформатора тока 300/5 согласно ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

Ток срабатывания реле:

(3.2)

Коэффициент чувствительности:

(3.3)

Проверка чувствительности по точке К5:

, удовлетворяет чувствительности.

Аналогично принята уставка для Р-1, потому что нужно выполнить согласование с трансформатором 250 кВА аналогичной мощности, при этом нужно выполнить их согласование с головным участком.

Проверка Р-1 по точке К2:

, удовлетворяет чувствительности.

Для выключателя ток срабатывания защиты определен по формуле (согласование МТЗ):

(3.4)

А, уставка –400 А.

А- максимальный ток всех потребителей (согласно выполненным расчетам нагрузок, ток головного участка).

Коэффициент чувствительности:

, удовлетворяет чувствительности. Также предусмотрим согласование по времени [19].

Результаты МТЗ сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Результаты расчета МТЗ

| Ячейка | Iсз, А | kтт | Iср, А | t, сз | kч | Предохранители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-2 | 210 | 300/5 | 3,5 | 0,6 | 4,81 | ПК-10-32 |
| Р-1 | 240 | 300/5 | 3,5 | 0,7 | 5,33 | ПК-10-32 |
| Выключатель | 400 | 400/5 | 4,13 | 0,9 | 2,52 | ПК-10-32 |

# 3.3 Расчет и выбор уставок ТО

Расчет Р-2. Отстройка от тока короткого замыкания за самым мощным трансформатором, по точке КЗ ТП-600.

(3.5)

(3.6)

, уставка – 900 А                              (3.7)

Коэффициент чувствительности по точке КЗ на реклоузере:

(3.8)

Что удовлетворяет требованиям чувствительности.

Ток срабатывания реле:

А                                                             (3.9)

Для головного участка получаем:

(3.10)

Результаты расчета ТО указаны в таблице 3.3 [19].

Таблица 3.3 – Результаты расчета ТО

| ячейка |  | Iсз, А | Iср, А | Kч | X, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-2 | Сириус | 900 | 22,40 | 1,34 | 66,45 |
| Р-1 | Сириус | 960 | 16,00 | 1,31 | 68,89 |
| Выкл. | Сириус | 1050 | 13,12 | 1,27 | 64,48 |

Далее построена карта селективности, необходимо выполнить согласование защит реклоузеров (головной и последующий) [19].

Рисунок 5.3 – Карта селективности

# 3.4 Расчет автоматического повторного включения

Согласно [4] обязательно применение АПВ – на всех воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линиях напряжением 1000 В и выше. Автоматическое повторное включение восстанавливает нормальную схему также и в тех случаях, когда отключение выключателя происходит вследствие ошибки персонала, или ложного действия релейной защиты, поэтому для КЛ достаточно однократного АПВ. Для защиты ВЛ – необходимо двукратное АПВ.

Наиболее эффективно применение АПВ на линиях с односторонним питанием, так как в этих случаях каждое успешное действие АПВ восстанавливает питание потребителей и предотвращает аварию.

На примере Р-2 рассчитаем уставки первой ступени АПВ по вышеприведенным формулам:

;

;

Выбираем большую из уставок.

«Сириус-2-Л-К» имеет функцию двукратного автоматического повторного включения.

Таблица 3.4 – Выбор уставок АПВ

| Позиция | , с | , с |
| --- | --- | --- |
| Р-1 | 0,85 | 20 |
| Р-2 | 0,85 | 20 |
| Выключатель 10 кВ | 0,85 | 20 |

# 3.5 Расчет УРОВ

Устройство резервирования при отказе выключателя — разновидность автоматики электрических сетей напряжением выше 1кВ, предназначенная для отключения выключателя последующего участка при отказе выключателя предыдущего участка в аварийных ситуациях.

Для кабельных и воздушных линий электропередачи, типовым значением можно считать уставку в 20%*. Уставки УРОВ для фидеров приведены в таблице 3.5 [19].

Таблица 3.5 – Уставки защит УРОВ

| Позиция | Iном.тт | I, А – уставка | t, сз |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-1 | 300/5 | 60 | 0,15 |
| Р-2 | 300/5 | 60 | 0,15 |
| Выкл. 10 кВ | 400/5 | 80 | 0,15 |

# Вывод по главе 3

В данном разделе произведен выбор терминалов РЗиА«Сириус-2-Л-К». Далее произведен выбор уставок РЗиА для реклоузеров и выключателя: МТЗ, ТО, УРОВ, АПВ. Выполнено согласование МТЗ с характеристикой предохранителя. Все защиты обладают необходимой чувствительностью, надежностью, быстродействием и селективностью.

4 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ

# 4.1 Расчет надежности до реконструкции

Расчет надежности произведен для оценки количественных показателей надежности. Такой расчет констатирует фактическую надежность объекта, прошедшего испытания и используемую в некоторых условиях эксплуатации. Последовательность действий при расчете надежности:

1. Определяются признаки отказа объекта и функциональных блоков.

2. Составляется структурная схема надежности объекта.

3. Рассчитываются показатели надежности функциональных блоков.

4. Рассчитываются показатели надежности объекта [20, 21].

Пример расчета надежности для ТП 10 № 0699. Если раньше при аварийных ситуациях на всей линии отключалась вся линия,то теперь при аварии за участком зоны Р-2 реклоузер отключает только его, а прочие потребители остаются в работе, аналогично для Р-1.

Параметры надёжности определены опытным путем (например, выключатель масляный отказывает 3 раза согласно статистике) и линия отказывала 4 раз согласно статистике, указанной в главе №1.

Тогда для выключателя получаем параметры надежности:

год-1  - интенсивность отказов;

год-1 – время восстановления.

Таблица 4.1 – Параметры надежности оборудования до реконструкции

| Название элемента | На схеме | интенсивность отказов, год-1 | восстановление, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляный выключатель 10кВ | 1 | 3 | 280 |
| ВЛ 10 кВ | 2 | 4 | 360 |
| Трансформатор 10/0,4 | 3 | 0,3 | 215 |
| ВЛ 0,4 кВ до потребителя | 4 | 0,25 | 285 |

Для последовательного соединения:

и                                                                           (4.1)

Для параллельного соединения:

и                                                                   (4.2)

Последовательные соединения всех элементов:

год-1

год-1

Среднее время безотказной работы, лет:

(4.3)

лет

Среднее время восстановления (при переводе в часы):

(4.4)

г-1

Вероятность безотказной работы системы за определенный интервал времени по закону:

(4.5)

Коэффициент готовности показывает вероятность того, что подстанция в произвольный момент времени будет находиться в работоспособном состоянии [20]:

(4.6)

, ниже 0,95, необходима модернизация.

# 4.2 Расчет надежности после реконструкции

В качестве замены масляному выключателю установлен реклоузер, у которого надёжность в разы выше. Также только одно отключение согласно статистике, приходится на зону отключения в ТП 10 № 0699[20].

Таблица 4.2 – Параметры надежности оборудования после реконструкции

| Название элемента | На схеме | интенсивность отказов, год-1 | восстановление, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вакуумный выключатель 10кВ | 1 | 0,01 | 500 |
| ВЛ 10 кВ | 2 | 1 | 550 |
| Трансформатор 10/0,4 | 3 | 0,3 | 215 |
| ВЛ 0,4 кВ | 4 | 0,25 | 285 |

Последовательные соединения всех элементов:

год-1

год-1

Вероятность безотказной работы системы за определенный интервал времени по закону:

Коэффициент готовности показывает вероятность того, что подстанция в произвольный момент времени будет в работоспособном состоянии:

Таблица 4.3 – Расчет надёжности итоговый

| Позиция | , лет-1 | , лет-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До | 7,55 | 7,833 | 0,509 |
| После | 1,56 | 29,77 | 0,950 |

# Вывод по главе 4

В данном разделе произведен расчет надежности до и после модернизации системы электроснабжения. Для оценки количественных показателей надежности использованы такие параметры, как интенсивность отказов и время восстановления. Объект находится в работоспособном состоянии по значению коэффициента готовности. Показано, что вероятность безотказной работы повышается после модернизации, то есть повышается надёжность системы электроснабжения.

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1 Расчет затрат на реализацию проекта

Далее выполнен расчет капиталовложении на все единицы оборудования, которые были введены в работу.

Таблица 5.1 – Расчет капиталовложений

| Позиция | Цена, руб | Число, шт | Цена общая, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Реклоузер РВА/TEL-10 | 250000 | 2 | 500000 |
| Выключатель ВВ/TEL-10 | 160000 | 1 | 160000 |
| Сириус-2-Л-К | 65000 | 3 | 195000 |
| Цена за оборудование | - | - | 855000 |
| ПНР, СМР | - | - | 300000 |
| Сумма | - | - | 1155000 |

Фонд заработной платы специалиста состоит из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная плата определяется следующим образом:

(5.1)

где - тарифная заработная плата за месяц по месячному окладу, руб., – коэффициент премиальных выплат по данным предприятия (от 1,3 до 1,5), Рк - районный коэффициент,  – коэффициент доплат к тарифному фонду (ночные, бригадирские, за переработку). В общем виде принимается равным от 1,10 до 1,20; Тр – время работы, ч.

При подстановки данных:

руб

Фонд дополнительной заработной платы включает выплаты за очередной отпуск ():

(5.2)

где  – коэффициент дополнительной заработной платы, принимаемой по нормативу дополнительной заработной платы от 15 до 20%.

Тогда общий фонд заработной платы составит:

(5.3)

При подстановки данных для двух рабочих:

руб

Категория электроснабжения третья, ввод один для фидеров ВЛ 10 кВ, поэтому при отключении головного масляного выключателя наблюдаются простои электроэнергии.

Недоотпущенная электроэнергия с учетом количества аварий и плановых отключений:

(5.1)

где  – мощность нагрузки, кВт;  – коэффициент одновременности включения электроприемников по i-му участку сети;  – суммарная продолжительность отключений в год, определяется по формуле:

, где  – число отключений в год,  – время, необходимое для произведения отключения, год [22].

Как показывает практика, масляные выключатели на вводах случается 3 отключения, связанные с неэффективной работой устаревших масляных выключателей, а также неисправности в самой ВЛ – 4 штуки.

Каждая ремонтная работа длится в среднем 6-8 часов, нужно 5 человек для проведения ремонтных работ.

кВт*час

После:

кВт*час

Экономия:  кВт*час

Затраты на проведение аварийно-восстановительных работ включают: заработную плату ремонтного персонала, транспортные расходы, стоимость материалов и запасных частей, накладные расходы. Они определяются по формуле:

(5.2)

где , час- время аварий, -  число ремонтного персонала, задействованного на устранении аварии, - часовая тарифная ставка ремонтного персонала, руб./ч;  - коэффициент дополнительных начислений на зарплату (1,1),  - процент отчислений в фонд социального страхования; коэффициент, учитывающий затраты на материалы, транспортные и накладные расходы (2,35).

Частота отказов для выключателей разница: 2-0,01=1,99

Частота отказов для линий: 4-1=3

руб

Общая экономия равна:

Э = 106947-18135,6+90655,135*Тариф

Э = 88811,4+90655,135*Тариф

Чистый дисконтированный доход является чистой текущей стоимостью и определяется, как сумма текущих эффектов за весь расчётный период:

(5.3)

где Зt – затраты нa t-м шаге; Rt - результаты, достигаемые на t-м шаге расчета (эффект, экономия);t- номер шага расчета (t = 1, 2, ..., Т).Е-ставка процента (норма дисконта).

(5.4)

где r – ставка рефинансирования, объявленная ЦБ РФ на данный период, 5% ставка рефинансирования, i – темп инфляции на 2021, р – поправка на предпринимательский риск в зависимости от целей проекта. Поправка на риск определяется с помощью метода экспертных оценок.

Таблица 5.2 - Определение экономического эффекта

| №п/п | Виды рисков | Вероятность возникновения | Влияние риска на проект, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задержка финансирования проекта | 2 | 4 |
| 2 | Некомпетентность персонала | 1 | 6 |
| 3 | Некачественное оборудование | 1 | 6 |
| 4 | Задержка сроков сдачи работ по проекту | 3 | 3 |
| 5 | Изменения законодательной базы энергетической отросли | 5 | 2 |
|  | ИТОГО | 13 | 18 |

После определения процента риска методом экспертных оценок и вероятности его возникновения, необходимо вычислить среднею премию за риск:

Для заданного инвестиционного проекта средняя премия за риск 3%.

Эффективность проекта рассматривается при данной норме дисконта Е на основании значений ЧДД: чем оно больше, тем эффективнее проект.

Индекс доходности –  это отношение суммы приведённых эффектов к величине приведенных капитальных вложений:

,                                                                             (5.5)

где Pt – результаты (доход) нa t-м шаге; K – первоначальные капитальные вложения. Чтобы подсчитать ЧДД и ИД необходимо определить все капитальные затраты, для этого составили сводную таблицу.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

(5.6)

Амортизационные затраты

Амортизация линейная. Срок службы примем равным 25 лет.

руб в год

Сводная таблица расчетов экономических показателей указана в таблице 5.3 [23].

Таблица 5.3 – Сводная таблица расчетов экономических показателей

| год | платежи по инвестициям, руб | Эксплуатац. Затраты, руб | Цена ээ, руб за кВт*час | Эффект, руб | Поток, руб | Коэф. диск | Текущий ЧДД, руб | Чистый ЧДД, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1 155 000 | 0 | 2,7 | 0,00 | -1328000 | 1 | -1328000 | -1328000 |
| 1 |  | -34200 | 2,78 | 340923,33 | 299803,3 | 0,88 | 301702,0623 | -1026298 |
| 2 |  | -34200 | 2,86 | 348486,69 | 307366,7 | 0,78 | 272916,1942 | -753382 |
| 3 |  | -34200 | 2,95 | 356276,95 | 315156,9 | 0,69 | 246917,7959 | -506464 |
| 4 |  | -34200 | 3,04 | 364300,91 | 323180,9 | 0,61 | 223432,5727 | -283031 |
| 5 |  | -34200 | 3,13 | 372565,60 | 331445,6 | 0,54 | 202213,6806 | -80817,7 |
| 6 |  | -34200 | 3,22 | 381078,22 | 339958,2 | 0,48 | 183038,9318 | 102221,2 |
| 7 |  | -34200 | 3,32 | 389846,23 | 348726,2 | 0,43 | 165708,2893 | 267929,5 |
| 8 |  | -34200 | 3,42 | 398877,27 | 357757,3 | 0,38 | 150041,6204 | 417971,1 |
| 9 |  | -34200 | 3,52 | 408179,25 | 367059,3 | 0,33 | 135876,6818 | 553847,8 |
| 10 |  | -34200 | 3,63 | 417760,29 | 376640,3 | 0,29 | 123067,3126 | 676915,1 |
| 11 |  | -34200 | 3,74 | 427628,75 | 386508,8 | 0,26 | 111481,8123 | 788397 |
| 12 |  | -34200 | 3,85 | 437793,27 | 396673,3 | 0,23 | 101001,4858 | 889398,4 |
| 13 |  | -34200 | 3,97 | 448262,73 | 407142,7 | 0,20 | 91519,33715 | 980917,8 |
| 14 |  | -34200 | 4,08 | 459046,27 | 417926,3 | 0,18 | 82938,89664 | 1063857 |
| 15 |  | -34200 | 4,21 | 470153,32 | 429033,3 | 0,16 | 75173,16763 | 1139030 |
|  | -1155000 | -513000 |  | 6021179,084 |  |  | 2467029,841 | 1139030 |

Чистый дисконтированный доход за расчетный промежуток времени составил 1139029,841руб.

Индекс доходности:

Рисунок 5.1 – Финансовый профиль проекта

Вывод по СО делается по графику ЧДД, срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования 5,3 лет.

Таблица 5.4– Показатели эффективности проекта

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции в реализацию проекта | руб | 1328000 |
| 2 | ЧДД | руб | 1139029,841 |
| 3 | ИД |  | 0,86 |
| 4 | Срок окупаемости | лет | 5,3 |

5.2 Вывод по главе 5

В данной главе определены затраты на реализацию мероприятия и определен эффект от внедрения. Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования равен 5,3 лет, что говорит о его эффективности (менее 10-15 лет).

6 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНЕ ТРУДА

6.1 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7 ПУЭ, а также следующих мероприятий: соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений; использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Основные профилактические противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок:

Основные профилактические противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок. При осмотрах электроустановок нужно особое внимание уделять состоянию контактов: наличие искрения в выключателях, штепсельных соединениях, в болтовых соединениях и т. п.

Ослабление контактов неизбежно вызывает недопустимый нагрев токоведущих болтов и присоединенных к ним проводов. При обнаружении чрезмерного нагрева контактов и проводов необходимо принять меры по разгрузке или отключению установки. Восстановление контактов (зачистка, подтяжка винтовых соединений) проводить с соблюдением мер безопасности от поражения электрическим током. Кабельные каналы необходимо содержать в чистоте. Недопустимо их захламление, особенно горючими материалами.

Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в зонах со значительным выделением пыли — не реже одного раза в неделю.

В процессе эксплуатации необходимо следить за равномерной нагрузкой по фазам однофазных электроприемников — освещения, электронагревательных приборов. Следует помнить, что при наличии однофазных электроприемников по рабочему нулевому проводу протекает ток, величина которого может достигать величины фазного тока. Поэтому сечение нулевого провода в осветительных установках с газоразрядными лампами должно быть равным сечению фазных проводов.

Одна из причин пожаров — нагрев при пробуксовке ременных передач. При осмотрах и ремонтах электроустановок нужно следить за правильным натяжением плоских и клиновидных ремней у двигателей и на транспортных установках (ленточные транспортеры, нории и т. п.). Результаты осмотров, обнаруженные дефекты и принятые меры отмечаются в оперативном журнале.

Основные профилактические противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок. Основными методами повышения пожарной безопасности электроустановок является их выполнение в соответствии с ПУЭ, правильный выбор защиты от коротких замыканий и перегрузок, соблюдение требований правил технической эксплуатации электроустановок по режиму нагрузки, ремонтным работам и т. п. Перегрузка проводов и электрооборудования сверх установленных норм не допускается. Контроль загрузки следует проводить по стационарным амперметрам или с помощью токоизмерительных клещей.

6.2 Мероприятия по промышленной экологии

В данном случае необходимо только выполнить утилизацию масляного выключателя.

После завершения эксплуатации выключатель рекомендуется разобрать до отдельных узлов и деталей, соблюдая приведенные ниже указания в части чистки, восстановления и сортировки материалов.
Степень достигаемого восстановления материалов зависит от технических возможностей, имеющегося опыта на различных предприятиях и в регионах.
Части изделий и материалы, восстановление которых невозможно, должны разрушаться или уничтожаться.

Использованные масла, смазки и подобные им материалы могут быть направлены в центры восстановления или в восстановительные компании. Отработанное масло может быть сепарировано на масло, воду и различные загрязнения методами, использующими гравитационные силы. Во многих случаях масло может быть использовано снова. Как альтернатива, энергия масла может быть использована при его сжигании в специальных установках.
Масло, слитое из буферов, может использоваться в качестве смазки.

Резина может быть направлена в восстановительные центры или для разложения или для повторного использования в различных целях.
Возможно повторное использования резины в качестве уплотнений в менее ответственных устройствах.

Утилизация вакуумных выключателей:

- Выключатели вакуумные не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы.

- Выключатели вакуумные не содержат драгоценных металлов.

- При утилизации ВДК с её разрушением необходимо принять меры по предотвращению травм персонала осколками керамической оболочки ВДК, например, путем наложения на неё брезентовой повязки.

- Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения.

- По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других специальных мер при утилизации выключателей не требуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте приведено описание предприятия ОАО «МРСК Урала». В качестве объекта исследования указана ПС 220/110/35/10кВ «Ирень». На основании оценки технического состояния выключателя ВК-10 и статистики по отказам по участкам сети КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский» сделан вывод о необходимости модернизации системы электроснабжения.

Далее выполнен расчет электрических нагрузок с целью дальнейшего выбора оборудования на основании контрольного замера. После чего приведены результаты расчета нагрузок КВЛ 10 кВ №6 «Первомайский».

Определено место установки реклоузеров. Далее общие сведения о реклоузере, а также указаны требования к защитам РЗиА для ВЛ 10 кВ. На основные сравнения трех моделей выбор сделан в пользу РВА/TEL (Rec15(25)) производства компании «Таврида Электрик» по критериям цена, достаточный функционал в плане защит РЗиА и более высокий ток электродинамической стойкости главных цепей.

После чего составлена схема замещения сети и произведен расчет токов КЗ в выбранных точках. Определено, что выбранное оборудование удовлетворяет проверкам на электродинамическую и термическую стойкость, а именно выбранные реклоузеры в количестве 2 штук и вакуумный выключатель.

После чего произведен выбор терминалов РЗиА «Сириус-2-Л-К». Далее произведен выбор уставок РЗиА для реклоузеров и выключателя: МТЗ, ТО, УРОВ, АПВ. Выполнено согласование МТЗ с характеристикой предохранителя. Все защиты обладают необходимой чувствительностью, надежностью, быстродействием и селективностью.

Произведен расчет надежности произведен до и после модернизации системы электроснабжения. Для оценки количественных показателей надежности использованы такие параметры, как интенсивность отказов и время восстановления. Объект находится в работоспособном состоянии по значению коэффициента готовности. Показано, что вероятность безотказной работы повышается после модернизации, то есть повышается надёжность системы электроснабжения.

В заключение произведен расчет общих капиталовложения на все закупленное оборудование и рассчитан срок окупаемости проекта, который равен 4.3 лет.

Список использованных источников

- ОАО «МРСК Урала» [Электронный ресурс].  URL: https://www.mrsk-ural.ru/company/filial/perm (дата обращения 26.05.2021).

- Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч.1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования: Учебное пособие / А.В. Кабышев. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007.– 185 с.

- Гужов Н.П. Системы электроснабжения: учебник / Н.П. Гужов, В.Я. Ольховский, Д.А. Павлюченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2011.

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок.

- Что такое реклоузер и чем он отличается от пункта секционирования. [Электронный ресурс].  URL: https://tmtrade.ru/chto-takoe-reklouzer (дата обращения 26.05.2021).

- Любимов М.К., Мясников И.В., Потанин А.В. Комплексная автоматизация участка воздушной электрической сети на базе реклоузеров PBA/TEL // Master'sJournal. –2014. – № 2. –С. 158-162.

- Гришин Д.А., Василькова Т.М.Экономическая эффективность применения вакуумных реклоузеров серии PBA/TEL // В сборнике: Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии ФГБОУ ВО "Костромская государственная сельскохозяйственная академия". Караваево, 2016. С. 141-147.

- Надежные решения для первичного распределения электроэнергии в сетях 6–35 кВ // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2014. – № 2. – С. 46-49.

- Клименко Б.В., Байда Е.И., Гречко А.М., Боев С.А. О термическом действии токов коротких замыканий в электрических цепях средних напряжений, защищаемых вакуумными выключателями // Электротехника и электромеханика.  – 2007. –№ 1. –С. 30-33.

- Асланова Г.Н. Особенности электромеханического реле или микропроцессорных устройств релейной защиты // Молодой ученый. –2015. –№ 23 (103). – С. 101-102.

- Реклоузер РВА/TEL (Rec15(25)). [Электронный ресурс].  URL: https://www.tavrida.com/ter/solutions/REC15/ (дата обращения 26.05.2021).

- Реклоузер вакуумный ПСС-10 [Электронный ресурс].  URL:  https://tmtrade.ru/reklouzery-6-10-i-35-kv (дата обращения 26.05.2021).

- Вакуумный реклоузер К-123С[Электронный ресурс].  URL: http://www.moselectroshield.ru/production/reklouzery/stolbovoy/ (дата обращения 26.05.2021).

- Васильева Т. Н., Мишина Е. С. Выбор места установки реклоузера // Молодой ученый. — 2015. — №9. — С. 172-179. — URL https://moluch.ru/archive/89/18297/ (дата обращения 26.05.2021).

- «Сириус-2-Л-К» [Электронный ресурс].  URL:  http://www.rza.ru/catalog/novinki/sirius-2-l-k.php (дата обращения 26.05.2021).

- MiCOM P123 [Электронный ресурс].  URL:  https://inctin.com/uploadedFiles/files/Katalogi_2018/MICOM/20_seria_micom/120.121.122.123/Rukovodstvo_po_primeneniyu_MICOM_P120.P121.P122.P123.pdf (дата обращения 26.05.2021).

- НПП «ЭКРА»[Электронный ресурс].  URL:  https://ekra.ru/ (дата обращения 26.05.2021).

- Долбилова Е.Г., Наконечный М.В. Основные направления развития систем релейной защиты и автоматики, проблемы и недостатки в микропроцессорной защите // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2012. Т. 1. С. 101-105.

- Н.В. Чернобровов, В.А. Семенов. Релейная защита энергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1998.

- Гук Ю.Б. Расчет надежности схем электроснабжения / Ю.Б Гук – Л., Энергоатомиздат, 1990 г. – 216 с.

- Бочкарев С.В. Диагностика и надежность автоматизированных систем: учеб.пособие/ С.В. Бочкарев, А.И. Цаплин. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 485 с.

- Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии потребителям [Электронный ресурс].  URL:  https://studref.com/678845/tehnika/tehniko_ekonomicheskaya_otsenka_nedootpuska_elektroenergii_potrebitelyam (дата обращения 26.05.2021).

- Абрамов О.В. Актуальность проблемы обеспечения надежности [Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-obespecheniya-nadezhnosti (дата обращения 26.05.2021).

- ГОСТ Р 52735-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ».

- Инструкция по охране труда при обслуживании воздушных линий ВЛЭП [Электронный ресурс].  URL: https://ch4gaz.ru/instrukciya-po-oxrane-truda-pri-obsluzhivanii-vozdushnyx-linij-vlep/ (дата обращения 26.05.2021).