Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Компенсация реактивной мощности»

студентки группы ЭС9-17-1спо по специальности 
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

__________ Синицына Алексея Леонидовича______________

Фамилия имя отчество студента

Руководитель работы (проекта): 		       ______________ \_________________\

Консультант по

организационно - экономической части:         ______________ \_________________\

Консультант по промышленной

Экологии:					        ______________ \_________________\

Консультант по

охране труда:					        _______________\_________________\

Рецензент:						         _______________ \_________________\

Допуск к защите:				         ______________ \_________________\

Нормконтроль:				         ______________ \_________________\

Лысьва, 2021 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

1.1	Преимущества использования конденсаторных установок в качестве средства компенсации реактивной мощности	9

1.2 Вред от реактивной мощности без компенсации	10

1.3. Способы защиты конденсаторных установок	11

1.4. Способы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения	11

1.5. Типы УКРМ	15

1.6. Особенности подключения УКРМ	15

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ	17

2.1 Способы снижения потребления реактивной мощности без компенсирующих устройств	17

2.2 Компенсирующие устройства	22

2.3 Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности серии УККРМ-7	28

2.4 Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кв	31

3. ЭКОЛОГИЯ	33

3.1	Условия обращения с отходами отработанного масла и маслосодержащих отходов	33

4	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	36

5	ОХРАНА ТРУДА	40

5.1 Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах	40

5.2 Охрана труда при выполнении работ в электролизных установках	41

5.3 Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях	43

6 РАСЧЁТ ТОКОВ КЗ	49

7 ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ	50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	54

ПРИЛОЖЕНИЕ А – РАСЧЁТНАЯ СХЕМА	55

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ	56

ПРИЛОЖЕНИЕ В -  ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ КОНДЕНСАТОРА	57

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ДО ВКР	58

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПОСЛЕ ВКР	59

ВВЕДЕНИЕ

Компенсация реактивной мощности - это прямое воздействие на баланс реактивной мощности в системах электроснабжения с целью регулировки напряжения и в распределительных сетях с целью понижения утрат мощности. Компенсация реактивной мощности что больше актуальна в установках промышленных компаний, ведущими электроприемниками коих считаются асинхронные движки.

Мероприятия по компенсации реактивной мощности на предприятии имеют все шансы разрешить:

- использовать провода, кабели наименьшего сечения за счет понижения нагрузки на них,

- повысить качество электричества в электроприемниках (за счет сокращения преломления формы напряжения),

- снизить нагрузку на коммутационное оснащение за счет понижения токов в цепях,

- избежать штрафных наказаний за понижение свойства электричества

за счет понижения коэффициента мощности,

- снизить издержки на электричество.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Реактивная мощность характеризуется запаздыванием (ток по фазе отстает от напряжения в индуктивных элементах) между фазами тока сети и синусоидами напряжения. Эта индуктивная нагрузка в процессе работы является источником реактивного электричества (реактивной мощности), которое совершает колебательные движения между нагрузкой и источником (генератором), не связано с выполнением полезной работы, но расходуется на создание электромагнитных полей и создает дополнительную нагрузку на линии электроснабжения.

По оценкам отечественных и ведущих зарубежных экспертов, на долю энергоресурсов, и в частности электроэнергии, приходится около 30-40% себестоимости продукции. Это достаточно веский аргумент для руководителя, чтобы серьезно подойти к анализу и аудиту энергопотребления и разработке метода компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности является ключом к решению проблемы энергосбережения.

Показателем потребления реактивной мощности является коэффициент мощности (КМ), численно равный косинусу угла (f) между током и напряжением. КМ потребителя определяется как отношение потребляемой активной мощности к общей мощности, фактически взятой из сети, т. е.: cos (f) = P/S. Этот коэффициент используется для характеристики уровня реактивной мощности двигателей, генераторов и сети предприятия в целом. Чем ближе значение cos(f) к единице, тем меньше доля реактивной мощности, взятой из сети.

Для реактивной мощности принимаются такие понятия, как потребление, генерация, передача и потери. Основной нагрузкой в промышленных электрических сетях являются асинхронные электродвигатели и трансформаторы. Поэтому компенсатор реактивной мощности очень важен.

Считается, что если ток находится в фазе с напряжением (индуктивный характер нагрузки), то потребляется реактивная мощность, а если ток опережает напряжение (емкостный характер нагрузки), генерируется реактивная мощность. Рассмотрим понятие реактивной мощности. Пусть приёмник питается синусоидальным напряжением (2) и потребляет ток (3). При этом мгновенная мощность будет определяться по выражению:

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |
|  | (3) |

Любая гармоническая функция может быть разложена в ряд Фурье, очевидно, что будет основная и соответствующая гармоники (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Гармоническая функция

Для выделения основной и дополнительной гармоники преобразуем (4) с помощью тригонометрического выражения

|  | (4) |
| --- | --- |

Получим:

|  | (5) |
| --- | --- |

где  (первая составляющая) - активная мощность;

(вторая составляющая) – реактивная мощность, имеет место при наличии элементов способных накапливать электрическую энергию и возвращать её.

Выражение полной мощности:

|  | (6) |
| --- | --- |

где ,  - коэффициент активной и реактивной мощности.

Рис. 2. Графическое пояснение выражения

Источниками реактивной мощности являются: генераторы электростанций, синхронные двигатели, воздушные и кабельные линии, а также дополнительно установленные компенсирующие устройства (КУ). Если большая часть активной мощности потребляется приемниками и только небольшая часть теряется в элементах сети, то потери реактивной мощности в элементах сети соизмеримы с реактивной мощностью, потребляемой приемниками электроэнергии.

С точки зрения выработки и потребления существуют значительные различия между реактивной и активной мощностью. Производство дополнительного количества реактивной мощности генераторами электростанций (ЭС) экономически нецелесообразно по следующим причинам:

- При передаче активной и реактивной мощности через элемент системы электроснабжения с активным сопротивлением потери активной мощности составляют

|  | (7) |
| --- | --- |

Большие потери активной мощности и электроэнергии во всех элементах системы электроснабжения требуют приближения источников реактивной мощности к уменьшению ее передачи от мощных генераторов и местам ее потребления. Дополнительные потери активной мощности, вызванные потоком реактивной мощности через сеть, пропорциональны ее квадрату.

2) Возникают дополнительные потери напряжения. Например, при передаче мощности P и Q через элемент системы электроснабжения с активным и реактивным сопротивлением потери напряжения составляют

|  | (8) |
| --- | --- |

где  - потери напряжения, обусловленные соответственно активной и реактивной мощностью. В результате передача значительного количества реактивной мощности по сети, не может быть осуществлена в связи с недопустимым падением напряжения.

Влияние реактивной мощности на режим напряжения связано с понятиями баланса, резерва и дефицита реактивной мощности. Под балансом реактивной мощности понимается равенство вырабатываемой и потребляемой мощности при допустимых отклонениях напряжения на приемниках электроэнергии. Понятия баланса, резерва и дефицита реактивной мощности являются условными, так как реактивная мощность, которая может быть передана расчетному узлу, зависит от нагрузок других узлов, мощности ТС и места их установки, а также от режима работы устройств регулирования напряжения. Наибольшее значение реактивной мощности, которое может быть дополнительно потреблено в данном узле при допустимых отклонениях напряжения, называется запасом реактивной мощности. Наименьшее значение реактивной мощности, которое необходимо компенсировать в узле, чтобы режим напряжения вошел в допустимые пределы, называется дефицитом. Они являются характеристикой узла только при определенных конкретных условиях, при которых они вычисляются.

3) Мероприятия, проводимые для компенсации реактивной мощности, можно разделить на мероприятия, связанные с уменьшением потребления реактивной мощности приемниками электроэнергии и требующие установки КУ блока управления в соответствующих точках системы электроснабжения.

Загрузка реактивной мощности промышленных систем электроснабжения и трансформаторов снижает их мощность и требует увеличения сечений кабельных линий и проводов, увеличения количества трансформаторов подстанций или номинальной мощности и т.д.

Значительный экономический эффект может быть достигнут при правильном сочетании различных мер, которые должны быть технически и экономически обоснованы. При этом критерием экономии является минимум данных затрат:

|  | (9) |
| --- | --- |

Выбор типа, мощности и места установки КУ является сложной многофакторной задачей, требующей расчета всей системы электроснабжения с одновременным учетом питающих и распределительных сетей промышленных предприятий.

  - Преимущества использования конденсаторных установок в качестве средства компенсации реактивной мощности

Установка компенсации реактивной мощности (УКРМ) имеет ряд преимуществ за счет использования конденсаторов, дополненных третьим уровнем безопасности в виде полипропиленовой сегментированной пленки, обеспечивающей надежное использование, пропитанной специальной жидкостью, обеспечивающей надежное использование, долговечность, низкую стоимость при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Основным назначением УКРМ является накопление реактивной мощности в конденсаторах. Это действие помогает разгрузить электрическую, происходит стабилизация напряжения и увеличивается доля активной мощности, сеть от переливов реактивной мощности.

Наличие специализированных высокоскоростных тиристорных пускателей на конденсаторной установке УКРМ, которые работают досрочно для переключения фазных конденсаторов, срабатывающих при изменении cosφ, продлевает их время безотказной работы.

Модульный тип конструкции, способствует постепенному увеличению пропускной способности УКРМ. Для повышения качества работы УКРМ установка имеет фильтр нечетных гармоник и приборы терморегуляции, а также систему индикации, предназначенную для обнаружения неисправностей.

Для обеспечения регулирования cosj в автоматическом режиме с передачей информации на ПК с контролем высших гармоник тока и напряжения в сети используются контроллеры с коммутацией контакторов. Все оборудование размещено в блок-контейнере, оборудованном вентиляцией и отоплением с автоматическим управлением. Устройства обеспечивают комфортное и удобное обслуживание при низких температурах до-60 ° С.

Основные функции УКРМ:

- Уменьшение фазовой асимметрии, сглаживание сетевых помех.

- Снижение тепло потерь электрического тока.

- Снижение, уменьшение воздействия высших гармоник.

- Снижение потребления тока нагрузки на 30-50%.

- Снижение, сокращение компонентов распределительной сети, увеличение срока их службы.

- Отсутствие шума во время работы.

- Простота установки и эксплуатации.

- Повышение надежности и пропускной способности электрической сети.

- Снижение стоимости индуктивной мощности до минимума.

## 1.2 Вред от реактивной мощности без компенсации

Сегодня компенсация реактивной мощности - это не только ответ на вопросы об энергосбережении и оптимизации сетевых нагрузок, но и ценный инструмент влияния на экономику предприятий. Ведь конечная стоимость любого произведенного продукта формируется не в последнюю очередь из потребляемой электроэнергии, которая, если ее снизить, снизит себестоимость производства.

А затем недостающая активная мощность поступает из соседних энергосистем, которые в настоящее время генерируют чрезмерное количество электроэнергии.  Дело в том, что реактивная мощность не обязательно генерируется на электростанции генератором, вместо этого ее можно получить в компенсирующей установке (в конденсаторе, синхронном компенсаторе, в статическом источнике реактивной мощности), расположенной на подстанции.

Когда количество реактивной мощности в сети становится значительным, напряжение в сети снижается, такая ситуация очень характерна для энергосистем с дефицитом активной составляющей - в сети всегда напряжение ниже номинального значения. К такому выводу пришли аудиторы и энергетики, что побудило многие компании прибегнуть к расчету и монтажу систем компенсации реактивной мощности.

1.3. Способы защиты конденсаторных установок

Для безопасной эксплуатации устройства предусмотрены защитные средства:

- Блокировки, обеспечивающие защиту от прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

- Механическая блокировка заземляющих ножей в операционной системе.

- Защита от перенапряжения.

- От искажения токов в фазах прибора.

- Тепловая защита, которая включает принудительное охлаждение при повышении температуры конденсаторных батарей.

- Наличие контактного выключателя, который отключает установку при открывании дверей при включении оборудования.

- Электромагнитная блокировка, которая защищает от ошибочной активации коммутационных устройств УКРМ.

- Защита для предотвращения короткого замыкания конденсатора.

- От превышения нормы электрического тока.

- Термодатчик, который позволяет нагревать устройство при понижении температуры.

1.4. Способы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения

В зависимости от схемы подключения конденсаторов к потребителю существует несколько видов компенсации: индивидуальная, групповая и централизованная.

- При индивидуальной компенсации (см. рис. 3) конденсаторы (конденсаторы) подключаются непосредственно к месту возникновения реактивной мощности, то есть их собственный конденсатор(конденсаторы) - к асинхронному двигателю, отдельный — к газоразрядной лампе, индивидуальный — к сварочному аппарату, персональный конденсатор — для индукционной печи, для трансформатора и т.д. Здесь провода питания к каждому конкретному потребителю разгружаются от реактивных токов.

Рисунок 3-Индивидуальная компенсация

- Групповая компенсация (см. рис. 4) включает в себя подключение одного общего конденсатора или общей группы конденсаторов к нескольким потребителям одновременно со значительными индуктивными компонентами. Линия, которая поставляет электроэнергию группе потребителей, будет разгружена. В этом случае постоянная одновременная работа нескольких потребителей связана с циркуляцией общей реактивной энергии между потребителями и конденсаторами.

Рисунок 4 –Групповая компенсация

- Централизованная компенсация (см. рис. 5) предполагает установку конденсаторов с регулятором в главном или групповом распределительном щите. Контроллер оценивает текущее потребление реактивной мощности в режиме реального времени и быстро подключает и отключает необходимое количество конденсаторов. В результате общая мощность, потребляемая от сети, всегда минимизируется в соответствии с мгновенным значением требуемой реактивной мощности.

Рисунок 5 - Централизованная компенсация

1.5. Типы УКРМ

Существует несколько типов установок УКРМ, используемых в сетях 6-10 кВ, это:

- Автоматическое или регулируемое, базовое устройство предназначено для автоматического управления каскадами, каждый из которых состоит из трех конденсаторов, соединенных в звезду, операции по осуществлению коммутационных действий выполняются автоматически с помощью электронного блока, определяющего мощность и время включения.

- Высоковольтные установки с фильтрами, применяемыми для защиты от нелинейных гармонических искажений защитных антирезонансных дросселей. Такие установки используются в сочетании с устройствами, генерирующими явление в сети высших гармоник, такими как: устройства, обеспечивающие плавный пуск и преобразователи частоты.

- Полуавтоматические установки используются для снижения стоимости устройства компенсации реактивной мощности, цена становится доступной при сохранении качества устройства. Для этого в устройстве используются как регулируемые, так и фиксированные ступени.

- Нерегулируемые установки выполнены в модульной конструкции, состоящей из нескольких неподвижных ступеней, переключение происходит в ручном режиме при отсутствии токов нагрузки.

1.6. Особенности подключения УКРМ

При объединении нагрузок в единый комплекс по потреблению реактивной мощности целесообразно использовать групповую компенсацию. В этом случае цена применения устройства реактивной мощности становится наиболее приемлемой при внедрении в эксплуатацию, но менее выгодной для пользователей из-за снижения активных потерь в электрической сети, что влияет на экономию затрат.

Возможно подключение устройства CRM в виде отдельного оборудования с индивидуальным кабельным вводом или в составе НКУ, например, в составе главного распределительного щита.

Оптимальным способом подключения устройства компенсации реактивной мощности является установка устройства в непосредственной близости от потребителя (индивидуальная компенсация). В этом случае затраты на установку компенсации реактивной мощности, состоящие из суммы затрат на внедрение и дальнейшее техническое обслуживание, составляют значительную сумму.

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

## 2.1 Способы снижения потребления реактивной мощности без компенсирующих устройств

Меры по понижению употребления реактивной мощности электроприемниками (асинхронными движками, трансформаторами, клапанными преобразователями) считаются больше экономными, например, как не настоятельно просят добавочных серьезных расходов, которые как правило аккомпанируют внедрение компенсирующих установок.

Методы понижения, снижения употребления реактивной мощности электроприемниками:

- применение наиболее целесообразной силовой схемы и системы управления клапанным преобразователем;

- замена малонагруженных асинхронных движков на движки наименьшей мощности;

- замена или же отключение при невысоких нагрузках трансформаторов;

- понижение напряжения в движках, которые постоянный трудятся с невысокой нагрузкой;

- ограничение XX асинхронных двигателей;

1. Замена малонагруженных движков движками наименьшей мощности. Потребляемая реактивная мощность асинхронных движков находится в зависимости от коэффициента нагрузки и его технических данных. При номинальной нагрузке и номинальном напряжении асинхронный движок (АД) потребляет реактивную мощность

|  | (10) |
| --- | --- |

Реактивную мощность, потребляемую АД из сети при XX, находят из выражения

|  | (11) |
| --- | --- |

Для двигателей с номинальным коэффициентом мощности  реактивная мощностьXX составляет в пределах 60% реактивной мощности при номинальной загрузке мотора. Для АД с  она достигает 70%.

Наращивание употребления реактивной мощности при полной загрузке мотора по сопоставлению с употреблением при XX определяется разностью выражений (10) и (11), т.е.

|  | (12) |
| --- | --- |

При загрузках асинхронного мотора, наименьших номинальной, прирост употребления реактивной мощности по сопоставлению с пропорционален квадрату коэффициента загрузки мотора

|  | (13) |
| --- | --- |
|  | (14) |

где   (14) - коэффициент загрузки двигателя.

Коэффициент мощности АД уменьшается при уменьшении его загрузки, что следует из выражения:

|  | (15) |
| --- | --- |

Например, если для какого-то конкретного двигателя при 100%-ной загрузке , то при 50%-ной он равен 0,65, а при 30%-ной 0,51.

Следовательно, замена системно малонагруженных двигателей двигателями меньшей мощности содействует наращиванию мощности промышленных электроустановок.

Изучения зарекомендовали, собственно, что в случае если средняя нагрузка мотора оформляет наименее 45% от номинального смысла его мощности, то подмена мотора на наименее мощнейший всякий раз целесообразна и испытание расчетами не потребуется. Когда движок загружен больше чем на 70% от номинальной мощности, возможно считать, собственно, что его подмена, как правило, нецелесообразна.

При загрузке движков на 45-70% необходимость их подмены обязана быть доказана необходимым понижением суммарных утрат интенсивной мощности в электронной системе и движке, которые рассчитываются по формуле:

|  | (16) |
| --- | --- |
|  | (17) |
|  | (18) |
|  | (19) |

где  - коэффициент изменения потерь (задаётся предприятию энергосистемой), ; (17) - прирост потерь активной мощности в двигателе при загрузке 100%, кВт; (18) - расчётный коэффициент, зависящий от конструкции двигателя; (19) - потери активной мощности АД при ХХ, кВт.

2. Понижение напряжения движков, которые постоянный трудятся с невысокой нагрузкой. В случае если нельзя поменять асинхронный движок с невысокой нагрузкой, выясните необходимость понижения напряжения на его клеммах. Понижение напряжения на клеммах АД до конкретного мало допустимого смысла приводит к понижению употребления реактивной мощности (за счет сокращения тока намагничивания) и что наиболее к наращиванию коэффициента мощности. Это в одно и тоже время понижает издержки интенсивной мощности и, значит, увеличивает КПД мотора. Для понижения напряжения в АД с невысокой нагрузкой применяются надлежащие способы:

а) Переключение обмотки статора с треугольника на звезду. Рекомендовано для движков с напряжением до 1 кВ, постоянный нагруженных наименее чем на 40% от номинальной мощности. Впрочем в связи с сокращением вращающего этапа в 3 раза нужно выяснить наибольший коэффициент нагрузки мотора, определяемый условием стойкости.

|  | (20) |
| --- | --- |

где  - кратность максимального вращающего момента по отношению к номинальному.

б) Деление обмоток статора. Рекомендовано для движков с параллельными отраслями в обмотке статора.

в) Понижение напряжения в сетях промышленных компаний методом переключения веток понижающих трансформаторов. Он применяется для понижения рабочего напряжения АД и ориентирован на наращивание его коэффициента мощности. Впрочем, в случае если данный трансформатор в одно и тоже время питает иные приемники, которые не допускают понижения напряжения на собственных клеммах, то данный способ не применяется.

3. Лимитирование частоты холостого хода асинхронных движков. Работа большинства АД характеризуется тем, собственно, что в промежутках меж нагрузками они вертятся с частотой XX. В случае если интервалы работы naHC довольно великоваты, лучше на это время выключить отключить движок от сети. Внедрение ограничителей XX приводит к экономии энергии, когда интервалы работы на XX превосходят 10с. При интервалах ХХ наименее 10с вопрос об производительности ограничителей принимается решение на базе технико - финансовых расчетов.

4. Подмена или же отключение трансформаторов при невысоких нагрузках. Увеличение коэффициента мощности промышленного фирмы достигается за счет рационализации работы трансформаторов, которая исполняется методом их подмены и перестановки (в случае недоиспользования трансформаторов см. раздел "выбор трансформаторов"), а еще отключения кое-каких трансформаторов в часы наименьших нагрузок.

2.2 Компенсирующие устройства

Для компенсации реактивной мощности, потребляемой электроустановками промышленного фирмы, применяются генераторы электрических станций и синхронные движки, а еще запасные компенсирующие устройства - синхронные компенсаторы, конденсаторные батареи и особые статические источники реактивной мощности.

1. Синхронные компенсаторы - это нетяжелые синхронные движки без нагрузки на вал. Перемена генерируемой или же потребляемой реактивной мощности компенсатора исполняется методом регулировки его возбуждения. Они трудятся как в режиме выработки реактивной мощности, к примеру, и в режиме ее использования.

Превосходством синхронных компенсаторов как источников реактивной мощности считаются: положительный регулирующий эффект, заключающийся в том, собственно что при снижении напряжения в сети генерируемая мощность компенсатора увеличивается; вероятность восстановления поврежденных синхронных компенсаторов методом проведения ремонтных дел; вероятность плавного и автоматической регулировки генерируемой реактивной мощности; необходимая термическая и электродинамическая прочность обмоток компенсаторов при маленьком замыкании.

К дефектам синхронных компенсаторов вполне вероятно отнести завышенную цену и сложность эксплуатации (по сопоставлению, к примеру, с конденсаторными батареями) и значительный грохот при эксплуатации. Удельная цена синхронных компенсаторов и издержки активной мощности принципиально вырастают при снижении их номинальной мощности; к примеру, для синхронных компенсаторов мощностью 7,5 Мвар удельная цена, охватывая все издержки на установка, оформляет 12,5, а для компенсаторов мощностью 75 МВАр для внешней установки-7,5 руб./кв. Издержки интенсивной мощности в синхронных компенсаторах при их абсолютной нагрузке достаточно важны и, в зависимости от номинальной мощности, колеблются от 0,011 до 0,03 кВт/кв.

Наличие вращающихся элементах на синхронных компенсаторах, контактных соединениях (реостат, коллектор и контактные кольца) настоятельно просит затрат на их сегодняшнюю ремонт и техническое обслуживание. Стоимость данных устройств практически не располагается в зависимости от номинальной мощности синхронного компенсатора. При оценке технико-экономических данных синхронных компенсаторов учитывается, именно, собственно, что в их комплект входят релейная защита, АРВ, системы пуска и управления, устройства аварийной автоматики, а ещё следующие коммутационные устройства. В некоторых случаях внедрение синхронных компенсаторов содержит вероятность быть целесообразным на крупных подстанциях регионального значения с значительными мощностями весомых компенсирующих устройств.

Заключение о принятии варианта компенсации с внедрением синхронного компенсатора идет по стопам сопоставить с вариантом автоматически регулируемых конденсаторных батарей.

Потери на выработку реактивной мощности с синхронным компенсатором

|  | (21) |
| --- | --- |
|  | (22) |
|  | (23) |

где Q - генерируемая реактивная мощность, Мвар; (22) - удельные затраты на 1Мвар генерируемой мощности, руб/Мвар; (23) - удельные затраты на 1Мвар2 генерируемой мощности, руб/Мвар2;  - общие отчисления от капиталовложений, определяемые суммой нормативного коэффициента экономической эффективности , коэффициента амортизационных отчислений  и расходов на обслуживание ;  - стоимость установки компенсатора, руб;  - удельная стоимость потерь XX и КЗ соответственно, руб/кВт;  - номинальные потери XX и КЗ, кВт;  - номинальная мощность компенсатора, Мвар.

Потому что синхронные компенсаторы маленькой мощности имеют высшую удельную цену и гигантские издержки интенсивной мощности, их целенаправленно применить для значительных мощностей (на крупных подстанциях).

2. Синхронные движки. Коэффициент мощности СД при основном токе оформляет 0,9 и считается действенным средством компенсации реактивной мощности. Наибольший верхний граница возбуждения синхронного мотора ориентируется допустимой температурой обмотки ротора с выдержкой, необходимой для принудительного возбуждения при недолгих перепадах напряжения. Предельная генерируемая реактивная мощность ориентируется выражением реактивную мощность определяют по выражению

|  | (24) |
| --- | --- |

где  - коэффициент перегрузки по реактивной мощности.

Величина зависит от загрузки двигателя активной мощностью , подводимого напряжения U и технических данных двигателя. Изменение коэффициента загрузки двигателя  оказывает особенно большое влияние на величину  в диапазоне . При дальнейшем снижении коэффициента загрузки эффект указанного влияния снижается.

Основным критерием для выбора рационального режима возбуждения синхронного двигателя являются дополнительные потери

|  | (25) |
| --- | --- |

где  - расчётные величины, зависящие от параметров двигателя, кВт.

3. Конденсаторы - особые ёмкости, предназначенные для выработки реактивной мощности. По собственному деянию они эквивалентны перевозбужденному синхронному компенсатору и имеют все шансы трудиться только как генераторы реактивной мощности.

В реальное время выпускаются комплектные конденсаторные установки, регулируемые на усилие 380В мощностью 150-750квар (одна-пять секций по 150квар) и нерегулируемые на усилие 6-10кВ мощностью 300-1125квар с шагом 150квар.

Конденсаторы производят на номинальные напряжения 660В и ниже, мощностью 12,5-50квар в трёх- и однофазовом исполнениях, а на 1050В и повыше мощностью 25-100квар - в однофазовом выполнении. Из этих составляющих собирают батареи конденсаторов требуемой мощности. Схема батареи конденсаторов ориентируется техническими данными конденсаторов и режимом работы в системе электроснабжения.

Конденсаторы по сопоставлению с другими источниками реактивной мощности обладают маленькими потерями активной мощности (0,0025-0,005кВт/квар), простотой эксплуатации (ввиду недоступности крутящихся и трущихся частей), простотой изготовления монтажных дел (малой массой, отсутствием фундаментов), вероятностью применения для установки конденсаторов всякого сухого здания. К дефектам конденсаторов относят аффектация к искажениям питающего напряжения; недостаточную крепкость, тем более при КЗ и перенапряжениях; подневольность генерируемой реактивной мощности от напряжения

|  | (26) |
| --- | --- |

где  - относительное напряжение сети в месте присоединения;  - отношение номинального напряжения конденсаторов к номинальному напряжению сети.

Затраты на генерацию реактивной мощности батареей конденсаторов, руб.,

|  | (27) |
| --- | --- |
|  | (28) |
|  | (29) |

где Q - генерируемая реактивная мощность, Мвар; (28) - удельные затраты на 1Мвар генерируемой мощности, руб/Мвар; (29) -постоянная составляющая затрат, не зависящая от генерируемой мощности, руб.;  - удельная стоимость батареи конденсаторов, руб/Мвар; -удельная стоимость потерь, руб/кВт;  - удельные потери в конденсаторах, кВт/Мвар;  - стоимость вводного и регулирующего устройств, руб.

Есть личные, массовые и централизованные конденсаторные установки. Личные установки в ведущем применяются для напряжений до 660 В. В данных случаях конденсаторы густо прикреплены к клеммам приемника. Данная картина установки компенсирующих приборов содержит немаловажный дефект - нехорошее внедрение конденсаторов, например, как при выключении приемника выключается и компенсирующая аппарат. В массовом аппарате конденсаторы включаются к точкам рассредотачивания сети. В то же время внедрение поставленной емкости конденсаторов некоторое количество возрастает. В централизованной аппарате конденсаторные батареи включаются на высоковольтной стороне трансформаторной подстанции промышленного фирмы. Внедрение поставленной емкости конденсаторов в данном случае считается наиболее высочайшим.

При выключении конденсаторов нужно, дабы скопленная в их энергия механически разряжалась до интенсивного сопротивления, которое каждый день включено. Смысл сопротивления надлежит быть этим, дабы при выключении конденсаторов на их клеммах не появлялось перенапряжения.

4. Статические компенсирующие прибора. Скачки реактивной мощности, сопровождающие работу сильных приемников с быстро изменяющимися нагрузками, вызывают важные шатания напряжения питания. Не считая такого, эти приемники, являясь, как правило, нелинейными веществами в системе электроснабжения, вызывают вспомогательные преломления в форме токов и напряжений. В следствие этого к компенсирующим приборам предъявляются эти запросы, как высочайшая скорость конфигурации реактивной мощности, необходимый спектр регулировки реактивной мощности, вероятность регулировки и употребления реактивной мощности, а еще малое искажение напряжения питания.

Ведущими веществами статических компенсирующих приборов считаются конденсатор и дроссель-устройства скопления электрической энергии и клапаны (тиристоры), обеспечивающие ее резвое переустройство.

## 2.3 Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности серии УККРМ-7

Конденсаторные установки УККРМ-7, наглядно рисунок 6, производятся в облике шифоньеров однобокого сервиса, состоящих из вводной ячейки и конденсаторных ячеек, численность коих находится в зависимости от мощности конденсаторной установки. Ячейки объединяются меж собой электрически - сборными шинами и автоматически - болтовыми соединениями. Соединения выводов конденсаторов с шинами производятся гибкими перемычками.

Рисунок 6 –УККРМ-7

Конденсаторные ячейки оснащаются высоковольтными косинусными трехфазными конденсаторами, оборудованными разрядными резисторами и встроенными предохранителями.

В вводной ячейке конденсаторной установки присутствуют трансформаторы тока, амперметры, показывающие суммарный ток всех конденсаторных батарей, автоматика обороны, оповещающая о превышении конденсаторами предельного тока, схема блокировки коммутационных составляющих и дверей, обеспечивающая защищенность сервиса.

По желанию Клиента конденсаторная аппарат имеет возможность быть исполнена с вводным разъединителем или же без него

Регулируемые конденсаторные установки УККРМ-7 дают возможность в реальном масштабе времени, изменяя значение вносимой реактивной мощности, гибко подстраиваться под конфигурации нагрузки у покупателя. Регулировка случается ступенчато включением/отключением вакуумных контакторов, находящихся в конденсаторных ячейках. Суммарная мощность подобный установки выбирается из обстоятельства поддержания данного cos(φ) в режиме предельного употребления реактивной мощности. Использование регулируемых конденсаторных установок разрешает избежать перекомпенсации, т.е. емкостного нрава cos(φ) в сети и, как последствие, наращивания нагрузки на питающие фидеры и штрафных наказаний со стороны электроснабжающей организации.

Автоматическое управление ступенями конденсаторной установки исполняется микропроцессорным регулятором реактивной мощности (контроллером), обеспечивающим помощь протокола обмена Modbus RTU и имеющим физиологические каналы связи RS-485/RS-232.

Регулируемые конденсаторные установки УККРМ-7 еще обеспечивают ручное поочередное включение/отключение ступеней. По запросу с регулируемой конденсаторной аппаратом поставляется программное обеспечение для интеграции установки в АСУТП.

Нерегулируемые конденсаторные установки УККРМ-7 рассчитаны на компенсацию данной реактивной мощности. Микропроцессорный регулятор реактивной мощности и контакторы в нерегулируемых конденсаторных установках отсутствуют.

Рисунок 7 - УККРМ-7, компенсирующая установка

2.4 Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ

Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи синусоидального переменного тока, равна произведению среднеквадратичных значений напряжения.

|  | (30) |
| --- | --- |

где  - расчётная реактивная нагрузка в сети 6-10 кВ;  - расчётная нагрузка приёмников 6-10 кВ;  - нескомпенсированная нагрузка в сети до 1 кВ;  - потери РМ в сети, трансформаторах и реакторах.

Расчёт оптимальной мощности КУ производят для режима наибольших нагрузок (также как и в сетях до 1 кВ).

Баланс РМ в узле 6-10 кВ:

|  | (31) |
| --- | --- |

где  - источник РМ – синхронный двигатель;  - источник РМ – синхронный компенсатор;  - источник РМ – синхронный генератор ТЭЦ;  - БК на напряжение выше 1000 В;  - от энергосистемы (входная РМ, задаётся энергосистемой, которая передаётся предприятию в период максимальной нагрузки энергосистемы).

Для каждой цеховой ТП определяется не скомпенсированная реактивная нагрузка () на стороне 6-10 кВ каждого трансформатора:

|  | (32) |
| --- | --- |

где  - максимальная реактивная нагрузка трансформатора;  - фактическая мощность БК, которые установлены на стороне НН;  - суммарные реактивные потери в трансформаторе при его коэффициенте загрузки с учётом компенсации (например, , при , а при ).

Для распределительных подстанций (РП) или ГПП некомпенсированную нагрузку  определяют как сумму РМ цеховых ТП и других потребителей.

Суммарную РМ БК на напряжение выше 1000 В для всего предприятия определяют из условия баланса РМ:

|  | (33) |
| --- | --- |

где  - расчётная реактивная нагрузка на шинах i-го РП;  - мощность синхронного двигателя (-ей); n – количество РП на предприятии; - входная РМ от энергосистемы.

3. ЭКОЛОГИЯ

- Отработанное масло (моторное, промышленное, трансмиссионное, гидравлическое), отходы очистки масла трансформаторов относятся к отходам I класса (умеренно опасной) опасности.

- Отработанные нефтепродукты являются опасными загрязнителями промасленной ветоши, промасленных опилок, фильтров практически всех компонентов природной среды, всех поверхностных подземных вод, почвенного и растительного покрова, а также атмосферного воздуха. Значительный ущерб окружающей среде наносится при неправильном сборе и хранении отработанного масла и нефтесодержащих отходов.

- Отработанное масло, промасленные тряпки, промасленные опилки, отработанные масляные фильтры насосов, отработанные воздушные фильтры насосов, отходы упаковочной бумаги, материалы с пожароопасными нефтепродуктами из загрязненных также являются взрывоопасными отходами, а также легковоспламеняющимися.

  - Условия обращения с отходами отработанного масла и маслосодержащих отходов

- Первичный сбор отработанного масла должен осуществляться ОТДЕЛЬНО от других отходов в специально сконструированных герметичных контейнерах.

- Резервуары для сбора отработанного масла и временного хранения могут располагаться как в производственной зоне, так и за ее пределами. Контейнеры должны быть маркированы. в случае прилегающей территории

- если установлены резервуары, зона для накопления отработанных масел должна иметь твердую поверхность и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов.

- Контейнеры для отработанного масла должны быть оборудованы металлическими поддонами. Поддон должен обеспечивать удержание масла в случае переполнения не менее 5% объема.

- Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты влагостойкими и маслостойкими материалами и оборудованы водосточными желобами.

- Помещение для хранения отработанного масла должно хорошо проветриваться.

- При хранении емкостей с отработанными маслами необходимо следить за их герметичностью, избегать случаев загрязнения отработанными маслами компонентов окружающей среды (пробки бочек должны быть плотно затянуты).

- Для устранения возможных разливов нефти в складском помещении и на площадках должен быть ящик с древесными опилками и металлический совок.

При обнаружении разлива отработанного масла необходимо:

- не допускать людей к месту разлива;

- место разлива нефти должно быть обильно засыпано имеющимися опилками;

- сбор древесных опилок металлическим совком в герметичную емкость, предназначенную для этой цели (для дальнейшей нейтрализации опилки передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и утилизацию опасных отходов);

При обращении с отработанными маслами запрещается:

- устанавливать контейнеры с отработанными маслами вблизи нагретых поверхностей;

- хранить контейнеры для отработанного масла вместе с другими материалами и веществами;

- слив масла в канализацию на почву, водоемы;

- привлекать лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц в возрасте до 18 лет к работе с отработанными маслами;

- сжигать отработанные масла и топливо на территории организации;

Отработанные жидкие отходы (например, охлаждающая жидкость), отработанные масла, должны храниться в идентифицированных, герметичных контейнерах (бочках) (надпись на контейнере должна отражать содержимое бочки, дату выгрузки и лицо, ответственное за сбор отходов) в специально организованном месте.

Первичный сбор промасленных тряпок, опилок, промасленной упаковочной бумаги, использованных и промасленных фильтров следует проводить отдельно от других отходов в специально разработанных металлических контейнерах. Контейнеры для сбора и временного хранения промасленной ветоши, опилок, промасленной упаковочной бумаги могут располагаться как в производственной зоне, так и за ее пределами. Контейнеры должны быть маркированы и иметь крышку. Контейнеры не должны располагаться вблизи нагретых поверхностей и мест возможного возгорания.

Если контейнеры установлены на прилегающей территории, то зона для накопления промасленных тряпок, опилок, промасленной упаковочной бумаги должна иметь твердую поверхность и навес, исключающий помещение, а под навесами должны быть покрыты влагонепроницаемыми и влагозащищенными от попадания посторонних предметов. Полы непромокаемые.

Не допускается хранить промасленные тряпки, промасленную упаковочную бумагу в открытых контейнерах, на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами; не допускается хранить их вместе с твердыми отходами.

- ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Порядок содержания прилегающего земельного участка, объектов, сооружений и помещений, эвакуационных путей

1. На объекте (территории, здании, сооружении) в помещениях с глобальным присутствием людей (кроме жилых домов), а еще на объекте с рабочими пространствами на этаже для 10 и больше человек на видном пространстве должен быть размещен План эвакуации людей при пожаре.

2. На земельном участке, зданиях, сооружениях и в помещениях Общества возбраняется:

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а еще размешать другие домашние здания, в случае если нет автономного выхода или же выход из их не изолирован противопожарными препятствиями от совокупных лестничных клеток;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные видеокамеры и иные технические здания для организации производственных участков, мастерских, а еще для сбережения продукции, оснащения, мебели и иных предметов;

- хранить и использовать на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие воды, порох, взрывчатые препараты, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, продукты аэрозольной упаковке, целлулоид и иные пожаро-взрывоопасные препараты и материалы, не считая случаев, предусмотренных другими нормативными документами по пожарной защищенности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и препятствующие распространению небезопасных моментов пожара на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, лючки на балконах и террасах, переходы в соседние секции и выходы на внешние эвакуационные лестницы.

3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов гарантируется соблюдение проектных заключений и требований нормативных документов по противопожарной защите (в том количестве по освещённости, численности, объемам и объемно-планировочным заключениям эвакуационных путей и выходов, а еще по наличию на путях эвакуации символов пожарной безопасности).

4. Запоры на дверях эвакуационных выходов обязаны гарантировать вероятность их свободного открывания изнутри без ключа.

5. Двери на путях эвакуации раскрываются наружу по направленности к выходу из строения.

6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъёмно-опускные двери и ворота, крутящиеся двери и турникеты, а еще иные прибора, препятствующие свободной, безопасной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути, лестничные марши и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а еще перекрыть двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и персональных жилых домов) сушилки и вешалки для одежки, гардеробы, кладовые, места для хранения инвентаря,  горючих и легковоспламеняющихся материалов;

7. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и осветительные приборы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а еще эксплуатировать осветительные приборы со снятыми колпаками (рассекателями), предусмотренными системой светильника;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электросеть электронагревательные приборы, а еще иные домашние электроприборы, за исключением постоянно работающих электроприборов в согласовании с документацией завода-изготовителя.

8. Эвакуационное освещение должно иметь автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения или работать в круглосуточном режиме.

9. Символы, знаки противопожарной безопасности с независимым

питанием от электросети, используемые на путях эвакуации, обязаны каждый день пребывать во включенном состоянии и быть исправными.

Способы пожаротушения:

1.Первичные способы пожаротушения, применяемые на объекте, обязаны быть исправны, обеспечена их необходимая численность.

2.Огнетушители обязаны располагаться на заметных, все доступных пространствах на возвышенности 1.5 м, где исключено их повреждение, попадание на их прямых солнечных лучах, конкретное влияние отопительных и нагревательных устройств,

3. Пожарные краны обязаны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный шланг обязан быть присоединен к крану и стволу.

4. Испытание работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода обязана проходить не менее двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на свежую складку.

5. Нарушения огнестойких покрытий (штукатурка, особые краски, лаки и т.д.) строй систем, горючих отделочных материалов - должны быть незамедлительно устранены.

6. Для тушения твердых горючих препаратов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов применяют пенные и порошковые огнетушители.

7.Порошковые и углекислотные огнетушители применяются для тушения электрического оборудования под напряжением до 1000 В.

8. Порядок применения огнетушителей:

- сломать печать;

- потянуть штифт за кольцо;

- поднести огнетушитель не поближе, чем на 3 м к центру пожара;

- нажать на рычаг на корпусе;

- нажать на рычаг, дабы всецело высвободить огнетушитель.

(ОУ) Углекислотные огнетушители применяются для тушения маленьких пожаров, для тушения электроустановок, оказавшихся под напряжением до 100В, от 1 кг. Углекислый газ появляется из 500 л. углекислого газа, который выходит из огнетушителя в облике снегопада, с температурой -70 градусов по Цельсию.

(ОП) Порошковые огнетушители предусмотрены для тушения маленьких пожаров, для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В.  Не рекомендовано применить для тушения оснащение, которое имеет возможность выйти из строя при попадании в него порошка (компьютеры, электрическое оборудование).

(ОВП) Воздушно-пенные огнетушители предусмотрены для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Рекомендовано применить ОРП для тушения электроустановок по причине способности проигрыша электронным током.

- ОХРАНА ТРУДА

## 5.1 Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах

При тестировании генератора аппарат и уничтожение особых кратких замыканий на участках его цепи или же цепи блока обязаны производиться впоследствии их заземления. Установка и снятие особых кратких замыканий на трудящихся оборотах допускается изготовлять с внедрением защитных средств впоследствии снятия возбуждения генератора и отключения системы гашения поля (далее -  СГП).

Требуется рассматривать крутящийся невозбужденный генератор с выключенной СГП как оказавшийся под напряжением (за исключением варианта вращения от прибора для поворота вала).

На любой электростанции требуется утверждение схем заземления генератора при этом учитывая тип системы возбуждения генератора, схему управления напряжением генератора, схемы блока и цепи нейтрали генератора. Подача напряжения на обмотку ротора от исходной цепи возбуждения обязана быть исключена.

Возможно проводить замеры значения остаточного напряжения и проверять порядок чередования фаз в цепях статора крутящегося невозбужденного генератора с выключенным устройством СГП.

Данные работы должны проводиться только работниками электротехнических лабораторий, пусконаладочных организаций с использованием средств электрозащиты, имеющие разрешение на выполнение работ или под надзором оперативного персонала.

Работы по измерению напряжения на валу и сопротивлению изоляции ротора работающего генератора должны проводиться не менее двумя сотрудниками, аттестованные по IV и III группе по электробезопасности, имеющие разрешение.

Работы по точению и шлифованию контактных колец ротора, шлифованию коллектора возбудителя генератора, выведенного на починку, должны проводиться сотрудником из состава неэлектрического персонала под надзором сотрудника, аттестованного по III группе по электробезопасности, имеющего разрешение. Требуется применение средств индивидуальной защиты лица и глаз от механических воздействий.

Работы по сервису щеточного блока на работающем генераторе должны проводиться сотрудником, аттестованным по III группе, имеющим разрешение для данной цели, при условии исключения возможности однополюсного замыкания на землю или же межполюсного недлинного замыкания. В то же время необходимо соблюдать особые меры осторожности:

-проводить  работы в защитном шлеме для защиты органов зрения и лица, застегнутом комбинезоне, остерегаясь его попадания под крутящиеся части машины;

-пользоваться диэлектрическими галошами, ковриками или же диэлектрическими перчатками, в случае если есть вероятность случайного контакта частей тела с заземленными частями;

-не прикасаться руками к токоведущим частям 2-ух полюсов или же к токоведущим и заземленным частям в одно и тоже время.

## 5.2 Охрана труда при выполнении работ в электролизных установках

Во время работы электролизной установки (далее-ЭЛУ) невозможно допускать образования взрывоопасной консистенции водорода с кислородом или же воздухом.
Работа электролизеров не допускается, в случае если степень воды в смотровых стеклах регуляторов давления не заметна.

Максимальный дозволенный перепад давления меж водородной и кислородной системами не обязан превосходить 1961,4 Па (200 мм воды).
Ремонтные работы на газопроводах водорода, приемниках и устройствах электролизной установки обязаны проводиться в соответствии с разрешением.

Работа, не требующая проведения технической подготовки производственных мест, может выполняться сотрудником, обслуживающим эту установку.

Выполнение работ с не закрытым пламенем на приемниках, подводящих и отводящих трубопроводах на расстоянии наименее 10 м от них, и на оборудовании в помещении ЭЛУ необходимо проводить по наряд-допуску, в котором указываются противопожарные меры и меры безопасного проведения работ. Запрещено проводить работы с открытым огнем, если оборудование и трубопровод, заполнен водородом.

Перед запуском прибор и трубопровод ЭЛУ (за исключением приемников) необходимо продуть азотом, в соответствии с указаниями нормативных документов. Запрещается продувание данных приборов углекислым газом.

В соответствии с нормативными документами возможно продувка приемников ЭЛУ азотом или же углекислым газом. В случае если требуется внутренний осмотр, то продувку приемника или группы осуществляют углекислым газом или же азотом для удаления водорода, отсоединив от иных групп приемников с поддержкой запорных клапанов и железных пробок с хвостовиками, выступающими за фланцы, а вслед за тем продувают очищенным воздухом.

Продувка ресиверов инертным газом, воздухом и водородом проводится до тех пор, пока не будет достигнута соответствующая концентрация компонентов.

Хранение технического диоксида углерода, содержащего до 0,05% окиси углерода, используемого для продувки ресиверов, должно осуществляться порознь от пищевого диоксида углерода.

## 5.3 Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях

Для проведения работ с электродвигателем необходимо ставить заземление на всяком участке кабельной части, соединяющей электродвигатель с секцией панели управления, экраном или же узлом. Внутренние документы предприятия, регламентирующие безопасное проведение работ на электродвигателях, должны включать информацию о возможности установки заземления.

При проведении работ с двухскоростным электродвигателем необходимо выключить и отсоединить обе силовые цепи обмоток статора. На работающем электродвигателе допускается выполнение дел, не связанных с касанием токоведущих или же крутящихся частей электродвигателя и приводимого им в воздействие механизма.

Электродвигатель обязан быть выключен, в случае если работа на нем или же приводимого им в воздействие механизма связана с касанием токоведущих и крутящихся частей, с проведением технических меропроиятий, предусмотренных Правилами, для предотвращения его неверного подключения.

Нельзя снимать ограждения крутящихся частей рабочего электродвигателя и механизма.

В случае если работа на электродвигателе запланированы по времени больше 24 часов, своевременно не проведены или отложены, то отсоединенный от него КЛ еще обязан быть заземлен со стороны электродвигателя.

Допускается проводить заземление КЛ медным проводником с поперечным сечением не наименее поперечного сечения жил кабеля или же включение жил кабеля и их изоляция, случаях, когда поперечное сечение жил кабеля не разрешает использовать переносное заземление, в электродвигателях с напряжением до 1000 В. В эксплуатационной документации требуется предусмотреть данное заземление или же слияние жил кабеля вместе с переносным заземлением.

Перед допуском к работе на электродвигателях, способных вертеться за счет присоединенных к ним устройств (дымососы, вентиляторы, насосы), управляющие колеса запорной арматуры (задвижки, задвижки, шиберы) обязаны быть заблокированы. Не считая такого, нужно принять меры для сдерживания вращения роторов электродвигателей или же освобождения соединительных муфт.

Руководитель подразделения, участка должен дать письменное разрешение на  нужные операции с запорной арматурой.

Перед началом дел по контролю доступа или же заказу нужно убрать усилие с цепей ручного дистанционного и самодействующего управления электроприводами запорной арматуры и направляющих приборов.

На рулях задвижек, ворот, задвижек обязаны быть развешаны таблички "Не открывать! Люди работают", а на кнопках, кнопках управления электроприводами запорной арматуры- "Не включать! Люди трудятся."

На однотипных или же подобных по объемам электродвигателях, находящихся вблизи с двигателем, на котором будут производиться работы, вывешивается табличка "Стоп! Осторожно напряжение!" вне зависимости от такого, трудятся они или же остановлены.

Сотрудники цеха, участка, выполняющие технологический процесс и относящиеся к оперативному или  оперативно-ремонтному персоналу,  обязаны  размещать таблички на рулях задвижек, задвижках, клапанах и ключах, кнопки управления электроприводами запорной арматуры  при снятии напряжения с цепей ручного дистанционного и самодействующего управления электроприводами запорной арматуры направляющих приборов, в следствии ведения технологического процесса.

Работы на электродвигателях одинакового напряжения, имеющие разрешение, направленные для ремонта агрегаты, технологическое оборудование, установки, должны проводиться при наличии соответствующего разрешения на выполнение работ.

Разрешение на все заблаговременно приготовленные рабочие зоны допускается проводить враз, при этом переоформление перевода с одной рабочей зоны на другую не потребуется. В то же время возбраняется испытать или же подключать всякий из электродвигателей, перечисленных в разрешении на выполнение работ, до тех пор, пока не будут полностью закончены работы над другими электродвигателями.

Установлен следующий порядок подключения электродвигателя для проведения тестирований:

- лицо, ответственное за выполнение работ,  снимает бригаду с рабочей зоны, оформляет заключение о завершении  работ и передает  его оперативному персоналу;

- оперативный персонал удаляет поставленные заземления, таблички и делает установку схемы.

В случае выявления необходимости дополнительного тестирования  электродвигателя, оперативный персонал проводит повторную подготовку рабочей зоны, и бригада возобновляет работу на основании разрешения на выполнение работ.

Допускается выполнять работы на вращающемся электродвигателе без контакта с токоведущей и вращающейся частями по разрешению.

Если работа электродвигателя или приводимого им в действие механизма связана с касанием токоведущих и вращающихся частей, электродвигатель должен быть выключен с выполнением технических мероприятий, предусмотренных Правилами, для предотвращения его ошибочного включения. В этом случае двухскоростной электродвигатель необходимо отключить и разобрать обе силовые цепи обмоток статора.

На работающем электродвигателе допускается выполнение работ, не связанных с касанием токоведущих или вращающихся частей электродвигателя и приводимого им в действие механизма.

Запрещается снимать ограждения вращающихся частей рабочего электродвигателя и механизма.

При работе с электродвигателем законно устанавливать заземление на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией панели управления, экраном или узлом. При этом возможность установки заземляющих устройств должна быть отражена в соответствующих инструкциях организаций по безопасному выполнению работ на электродвигателях (с учетом требований).

Если работа на электродвигателе рассчитана на срок более 1 суток, не выполняется или прерывается, то отсоединенный от него КЛ также должен быть заземлен со стороны электродвигателя.

В тех случаях, когда поперечное сечение жил кабеля не позволяет использовать переносное заземление, в электродвигателях с напряжением до 1000 В допускается заземление КЛ медным проводником с поперечным сечением не менее поперечного сечения жил кабеля или подключение жил кабеля и их изоляция. Такое заземление или соединение жил кабеля должно быть учтено в эксплуатационной документации наравне с переносным заземлением.

Перед допуском к работе на электродвигателях, способных вращаться за счет подключенных к ним механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы), рулевые колеса запорной арматуры (задвижки, задвижки, шиберы) должны быть заблокированы. Кроме того, необходимо принять меры для замедления вращения роторов электродвигателей или высвобождения соединительных муфт.

Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, разделом с записью в оперативном журнале.

Перед началом работ по контролю доступа или заказу необходимо снять напряжение с цепей ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры и направляющих устройств.

На рулях задвижек, ворот, задвижек должны быть развешаны плакаты "Не открывать! Люди работают", а на клавишах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры- "Не включать! Люди работают."

При снятии напряжения с цепей ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры направляющие устройства, связанные с ведением технологического процесса, плакаты на рулях задвижек, задвижках, клапанах и ключах, кнопки управления электроприводами запорной арматуры должны быть вывешены допускающим персоналом цеха, участка, ведущего технологический процесс, назначенным из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала.

На однотипных или аналогичных по размерам электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором должны выполняться работы, вывешивается плакат "Стоп! Напряжение" независимо от того, работают они или остановлены.

Работы с одной стороны-допуск на электродвигатели одного и того же напряжения, вывезенные для ремонта агрегатов, технологических линий, установок, могут выполняться при предусмотренных условиях.

Допуск на все заранее подготовленные рабочие места допускается осуществлять одновременно, регистрация перевода с одного рабочего места на другое не требуется. В то же время запрещается испытывать или включать любой из электродвигателей, перечисленных в разрешительном заказе, до тех пор, пока работа над другими электродвигателями не будет полностью завершена.

Порядок включения электродвигателя для проведения испытаний должен быть следующим:

- Изготовитель работ снимает бригаду с места работы, оформляет окончание работ и передает разрешение на работу эксплуатационному персоналу;

- Оперативный персонал удаляет установленные заземления, плакаты и выполняет монтаж схемы.

- После тестирования, если необходимо продолжить работу с электродвигателем, оперативный персонал снова подготавливает рабочее место, и команде вновь разрешается работать с электродвигателем в соответствии с разрешением на доступ.

Работы на вращающемся электродвигателе без контакта с токоведущей и вращающейся частями разрешается выполнять по заказу.

Техническое обслуживание щеточной машины на работающем электродвигателе допускается проводить по приказу сотруднику, обученному по данному виду работ и аттестованному по группе III, при следующих условиях:

- проводить работы в средствах индивидуальной защиты  лица и органов зрения, в застегнутой специальной одежде, предотвращая ее захват вращающимися частями электродвигателя;

- использовать электрические галоши (ботинками), коврики;

- не прикасаться к токоведущим частям 2-ух полюсов или же к токоведущим и заземленным частям в одно и тоже время.

Заземление колец ротора на вращающемся электродвигателе допускается лишь только с поддержкой прокладок из изоляционного материала.

В документах по охране труда должен быть регламентирован порядок   подготовки рабочей зоны и организации неопасной работы на электродвигателях с учетом типов применяемых электромашин, индивидуальностей пусковых приборов, специфичности устройств, технологических схем.

6 РАСЧЁТ ТОКОВ КЗ

Технические данные оборудования.

ВЛ-220 кВ, длина 18,5 км, сечение провода АС 120 кв.мм, Худ = 0,4 ом/км.

Автотрансформатор Т1 -  125 МВА 220/110/6 кВUк.В-Н=31%, Uк.С-Н=19%,              Uк.В-С=11%.

Расчёт токов К.З.  при питании ЦХП по одному шинопроводу с п/ст Эмаль произведём в относительных единицах.

Принимаем Sб=1000 МВА, Uб=6,6 кВ, Iб=Sб/1,73 *Uб=92 кА.

Рассчитаем сопротивления. Вычисляем только реактивные сопротивления т.к. активные сопротивления элементов схемы значительно меньше реактивных.

| ВЛ-220 кВ | (34) |
| --- | --- |

Автотрансформатор 125 МВА

|  | (35) |
| --- | --- |

Реактор С

|  | (36) |
| --- | --- |

Шинный мост из Al труб

|  | (37) |
| --- | --- |

Ток К.З. сверхток в электрической цепи короткого замыкании в точке К.

|  | (38) |
| --- | --- |
| кА | (39) |
| кА | (40) |
|  | (41) |

7 ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Приближенную оценку значений годовой экономии электроэнергии дельта Э от установки ИРМ мощностью QКУ и срока его окупаемости ТОК можно получить, используя так называемый экономический эквивалент РМ К, который ориентировочно равен 0,02 при питании генераторным напряжением, а также 0,05, 0,08 или 0,12 при питании через одну, две или три ступени трансформации, соответственно:

| Э = К * QКУ * T , кВт*ч/год, | (42) |
| --- | --- |
| ТОК = ККУ/( cср * Э ), лет, | (43) |

где ККУ — стоимость конденсаторной установки в рублях;
cср — из таблицы (для одноставочного тарифа принимается равным c).
Например, для НКБ мощностью 400 квар, стоимостью 160000 рублей для предприятия с одной ступенью трансформации годовая экономия энергии и срок окупаемости составят:

| Э = 0,05 · 400 · 5000 = 100000 кВт·ч; | (44) |
| --- | --- |
| ТОК = 160000/(0,77 · 100000)= 2,1 года. | (45) |

Для того же предприятия, работающего в три смены, срок окупаемости составит 1,2 года.

Более точные значения дельта Э и ТОК можно получить при наличии параметров сети выше точки подключения ИРМ и суточных графиков реактивных нагрузок.

Для нашего примера определим дополнительные потери активной мощности Р в трансформаторе и кабельной линии длиной 400 м сечением 50 мм2. Допустим, до установки НКБ трансформатор имел нагрузки Р=700 кВт, Q1=500 квар, S1= 860 кВ·А, коэффициент загрузки КЗ1=0,86.

После установки НКБ Q2=100 квар, S2=707 кВ·А, КЗ2=0,707. Ток трансформатора и линии:

| I1=860/(10,5·1,73)=47А, | (46) |
| --- | --- |
| I2=707/(10,5·1,73)=39А. | (47) |

Дополнительные потери мощности в кабеле:

| РК=3·RК·(I12-I22)=3·0,248·(472-392)=0,52кВт. | (48) |
| --- | --- |

Дополнительные потери мощности в трансформаторе ∆РТ зависят от его нагрузочных (∆РКЗ) потерь:

| РТ=РКЗ·(КЗ12-КЗ22)=10,6 ·(0,862-0,7072)=2,54 кВт. | (49) |
| --- | --- |

Полные или суммарные потери мощности в трансформаторе  состоят в основном из двух частей: потерь в сердечнике и потерь в катушках ∆рк.

Суммарные потери мощности:

| Р=РК+РТ=3,06 кВт. | (50) |
| --- | --- |

Экономия электроэнергии за год составит:

| Э=3,06·5000=15300 кВт·ч. | (51) |
| --- | --- |

Увеличение пропускной способности трансформатора и кабеля можно учесть соответствующими долями их стоимости. Для трансформатора ТСЗ ОАО «Урал-электротяжмаш»:

| КТ=КТ(S1-S2)/S1=500000·(860-707)/860=88953 руб. | (52) |
| --- | --- |

Для кабеля с длительно допустимым током IД=130А:

| КК=КК·(I1-I2)/IД=62000·(47-39)/130=3815 руб. | (53) |
| --- | --- |

Срок окупаемости НКБ:

| ТОК=(ККУ-КТ- КК)/(cср· Э)= (160000-88953-3815)/(0,77·15300) =5,7 года. | (54) |
| --- | --- |

Данная оценка дает оптимистический срок окупаемости, который реально оказывается меньшим за счет:

- улучшения качества электроэнергии (увеличение срока службы ламп, сокращение потерь мощности в асинхронных двигателях и др.);

- уменьшения потерь электроэнергии в неучтенных элементах сети, например, в трансформаторе ГПП;

- повышения за время окупаемости тарифа на электроэнергию.

- устранения возможных надбавок к тарифу на электроэнергию за потребление РМ, превышающее договорные значения;

Срок окупаемости можно считать эффективным. Использование регулируемых ИРМ не только понижает неоправданные издержки электричества за счет уничтожения перекомпенсации реактивных нагрузок в сети, но и содействует экономному режиму работы электроприёмниках.

Местное регулировка напряжения с помощью ИРМ как оказалось эффективным только для НКБ, включаемых за большим индуктивным сопротивлением понижающих трансформаторов. Так, для конфигурации напряжения на один процент от номинального значения необходимо за трансформатором 1000 кВ·А поменять РМ на 180 квар, за трансформатором 1600 кВ·А - 240 квар, за кабельной линией 0,38 кВ длиной 100 м - 240 квар, за кабельной линией 10 кВ длиной 1000 м - 12500 квар. Характеристики регулируемой НКБ — количество и мощность ступеней регулировки, мощность нерегулируемой части — определяются суточным графиком потребления РМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы компенсации реактивной мощности в системах промышленного электроснабжения преобразовательных установок.

Одним из ведущих вопросов, решаемых при проектировании и эксплуатации систем промышленного электроснабжения, считается вопрос о компенсации реактивной мощности, включающей расплата и выбор компенсирующих приборов, их регулировка и размещение на земли предприятия.

Компенсация реактивной мощности содержит большой смысл и считается частью совместной трудности увеличения КПД работы систем электроснабжения и совершенствования свойства электричества.

Реактивная элемент неминуема при работе множества промышленных приборов, в следствие этого она не имеет возможность быть исключена всецело, впрочем целенаправленно использовать способы, предназначенные для сокращения ее употребления из питающей сети.

Для сего нужно приближать информаторы покрытия реактивной мощности к пространствам ее употребления и сокращать получение реактивной мощности из энергосистемы. Это разгружает в значимой степени питающие части электропередачи и трансформаторы от реактивной мощности.

Сокращение употребления реактивной мощности на предприятии достигается методом компенсации реактивной мощности как натуральными мерами (сущность коих произведено в лимитировании воздействия приемника на питающую сеть методом влияния на сам приемник), например, и за счет особых компенсирующих приборов (реактивной мощности) в надлежащих точках системы электроснабжения.

Таким образом, приведенные инженерные методики несомненно помогут энергетикам предприятий оценить в первом приближении эффективность одного из самых популярных энергосберегающих мероприятий - компенсации реактивной мощности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ХомовЭлектро [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://khomovelectro.ru/articles/kompensatsiya-reaktivnoy-moshchnosti.html

- Ампероф [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://amperof.ru/teoriya/kompensaciya-reaktivnoj-moshhnosti.html

- Никон [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://www.nucon.ru/reactive-power/reactive-power-and-types-of-compensation.php

- КиберПедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://cyberpedia.su/6x1f2.html

- Консорциум [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:https://docs.cntd.ru/

- ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:https://www.studentlibrary.ru/

- Либрари [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:https://elibrary.ru/

- Библиофонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:https://www.bibliofond.ru/

# ПРИЛОЖЕНИЕ А – РАСЧЁТНАЯ СХЕМА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ В -  ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ КОНДЕНСАТОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ДО ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – ПОСЛЕ ВКР