Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Проект системы электроснабжения вновь нарезанного микрорайона индивидуальной застройки г. Лысьва для многодетных семей»

студента группы ЭС9-17-1спо по специальности 
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Сыропятова Сергея Николаевича

Фамилия имя отчество студента

Руководитель работы (проекта): 		              Комаренко В.А.   \_________________\

Консультант по

организационно - экономической части:                 Кондратьева К.В.  \_________________\

Консультант по промышленной

Экологии и охране труда:			             Торощин А.К.  \_________________\

Рецензент:						             Грачев С.В. \_________________\

Допуск к защите:				            Листопадова М.В.  \_________________\

Нормконтроль:				           Листопадова М.В.  \_________________\

Лысьва, 2021 г.

Список обозначений и сокращений

РУ – распределительное устройство

АВР – автоматический ввод резерва

АЗС – автомобильная заправочная станция

ПРА – пускорегулирющая аппаратура

ДРЛ - дуговая ртутная люминесцентная

СИП - система изолированных проводов

ТП – трансформаторная подстанция

ЭП – электроприемник

ПУЭ – правила устройства электроустановок

ВЛ – воздушные линии

ОРУ – открытое распределительное устройство

ЛЭП – линия электропередач

Структура и содержание выпускной квалификационной работы

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Электроснабжение микрорайона	6

1.1 Электроснабжение микрорайона используя подстанцию РП – 4	6

1.2 Расчётная часть электроснабжения наружного освещения	6

2 Сведения о типе, классе проводов и осветительной аппаратуры	11

3 Основные показатели проекта	16

4 Проверка линий по потере напряжения	17

5 Электротехнические решения	21

6 Перечень мероприятий по энергосбережению	22

Организационно – экономическая часть	24

Расчёт затрат на ремонт наружного освещения	26

Охрана труда и техники безопасности. Противопожарные мероприятия и пожарная защита	30

Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи	31

Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц	37

Раздел экологии	41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

Список использованных источников	44

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, любой современный микрорайон города невозможно представить без воды, отопления и электроснабжения. Все эти виды услуг стали неотъемлемой частью жизни человека. От того на сколько правильно был воссоздан проект системы электроснабжения города, напрямую зависит функциональная способность основного числа внутригородских и промышленных сооружений, расположенных на территории данного города.

На предприятиях промышленного производства (изготовление различных вещей, изделий, проведение различных ярмарок и т.д.) на освещение этих отраслей тратится 6-11% и даже больше всей потребляемой электроэнергии. Правильно произведенное производство осветительных приборов сопровождает более правильное использование электроэнергии, более высокое качество производимой продукции, повышение производительности труда, снижение утомляемости работников, снижение количества несчастных случаев и травм.

Но с развитием возможностей светодиодных ламп, повышением их надёжности и снижением стоимости, эти виды ламп находят всё более широкое применение, потеснив люминесцентные лампы и лампы накаливания.

Все потребители электроэнергии города  условно делятся на две группы: жилые дома и общественно-коммунальные учреждения.

Потребление электрической энергии в жилых домах напрямую зависит от степени благоустроенности территории и  стиля жизни населения. В наше время используется большое количество различных электроприемников, которые подразделяются по их назначению на квартирные и общедомовые.

В данной выпускной квалификационной работе необходимо определить способ наиболее выгодного подключения к городской системе электропередач вновь строящегося микрорайона для многодетных семей в городе Лысьва и, используя опоры сети электроснабжения произвести расчёт системы освещения нового микрорайона. В работе учтены положения Генерального плана Лысьвенского городского округа, Правил землепользования и застройки г. Лысьвы.

В административном отношении участки работ расположены в г. Лысьва, Лысьвенского городского округа, Пермского края.

Проектом принята схема размещения опор наружного освещения – односторонняя для обеспечения нормируемой освещенности на проезжей части, на остановках общественного транспорта и на пешеходном переходе согласно ГОСТ Р 54305-2011, СП 34.13330.2012 и СП 52.13330.2016.

Рассматриваемый район представляет из себя вновь нарезанные участки под индивидуальную жилищную застройку для многодетных семей. Он находится вблизи от района Первомайский и Заячьей горы.

Целью данной работы является освоение методов расчета и проектирования систем электроснабжения города и его районов.

1 Электроснабжение микрорайона

1.1 Электроснабжение микрорайона используя подстанцию РП – 4

РП – 4 запитана по кабельным линиям с подстанции «Генератор», проложено по два кабеля на каждый ввод АПвПУ – 2Г 3(1х300) секций, которые смонтированы ячейками КСО, в состав которых входят шинные линейные разъеденители, вакуумные выключатели. Установлены секционные ячейки с системой АВР. На РП – 4 установлено два трансформатора ТМГ250/6, с которых запитаны РУ – 0,4.

С РУ – 0,4 запитаны: АЗС, школа 13 и другие потребители микрорайона. С этого же РУ запитан щит наружного освещения, который будет использован для освещения выбранного нами под проект микрорайона.

Схема и конструкции линии электроснабжения новых улиц будут выполнены аналогично уже существующим. Подключение уличных линий осуществляется в центре, по 10 домов в каждом плече и длиной каждого плеча по 500 метров.

1.2 Расчётная часть электроснабжения наружного освещения

Расчетную мощность освещения Рр.о определяют с учетом потерь мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА):

Рp.o= Рном.о * kПРА,

где Рном.о= Рном.i⋅N – номинальная (установленная) мощность осветительной сети (N – число ламп= 60; Рном.i – номинальная мощность одной лампы); kПРА – коэффициент, учитывающий потери в ПРА.

Значения коэффициента, учитывающего потери в ПРА, принимаются: для ламп типов ДРЛ и ДРИ kПРА = 1,1; для ЛЛ со стартерными схемами включения kПРА = 1,2; для ЛЛ с бесстартерными схемами включения kПРА = 1,3–1,35.

Рp.o=1,1*60*0,4 =26,4(27 кВт)

С учётом того, что расстояние между опорами будет по 50 метров, длина проложенной линии электропередач будет составлять 3 километра, трасса разобьётся на три улицы, на каждой из которых будет расположено по 20 осветительных установок.

В большинстве учебников расчетную мощность получают с помощью ввода коэффициента спроса kс. Однако для расчета групповой сети освещения здания и всех звеньев сети аварийного освещения, а также для расчета сети наружного освещения следует принимать kс = 1.

Снабжение электричеством всего рабочего освещения, как известно, выполняется независимыми линиями от щитов установленных в электрической подстанции. В таком случае электроэнергия от подстанции отправляется по линиям питания на главные панели освещения, а от них на групповые панели освещения. Источники освещения запитаны по групповым линиям от групповых экранов.

Электрическая сеть осветительных приборов содержит групповые и питающие линии. Для радиальных, магистральных и радиально – магистральных цепей используются линии электропередачи. И радиальные линии электропередачи используются при нагрузках более 200 А на групповых экранах. Более широко распространены смешанные радиально-магистральные сети(рис. 1). Выбор схемы для групповых и питающих сетей должен определяться: требованиями к бесперебойной работе системы освещения; минимальными заданными параметрами, потреблением цветных материалов и электроэнергии; удобным управлением и простотой использования системы освещения.

Рисунок 1 Разновидности схем питающих осветительных сетей: а – радиальная; б – магистральная; в – радиально-магистральная

Ток нагрузки значительно уменьшится при удалении от источника питания, если к линии подключено не одно, а несколько электроприемников. Исходя из экономической целесообразности, сети электроснабжения по направлению от источника питания к электроприемникам строятся с уменьшающимся сечением проводов. На практике для расчета поперечных сечений сетей освещения при условии использования наименьшего расхода проводящего материала выводится упрощенный метод, основанный на математическом анализе, и учитывается ряд допущений:

S =  Mприв/(CΔUдоп),

где S – сечение провода данного участка, мм 2 ;Mприв – приведенный момент мощности, кВт · м; С – коэффициент, зависящий от схемы питания (трех-, двух- или однофазная) и марки материала проводника; ΔUдоп, %, – допустимая потеря напряжения в осветительной сети от источника питания до наиболее удаленной лампы (ΔUдоп = 2,5 %). Приведенный момент мощности

Mприв = + ∑M+ ∑ am ,

где М – сумма моментов данного и всех последующих по направлению передачи энергии участков с тем же числом проводов в линии, как и на данном участке; ∑аm – сумма моментов всех ответвлений, имеющих иное число проводов в линии, чем на данном участке (а – коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении).

После определения сечений участки проверяют по нагреву:

Ipi<Iдопi,

где Iрi – расчетный ток i-го участка; Iдопi – допустимый ток выбранного на i-м участке сечения. Расчетный ток определяют по следующим формулам: для однофазной (двухпроводной) сети освещения

Ip = Pp⋅10^3 / 2Uφcosφ,

для трехфазной (четырехпроводной) сети

Ip= Pp⋅103/3Uφcosφ,

где Рр – расчетная мощность, кВт.

Значение коэффициента мощности для различных видов ламп следующее: cosφ = 1 – для сетей с лампами накаливания; 0,95 – для сетей с ЛЛ и компенсированными ПРА; 0,6 – для сетей с лампами ДРЛ.

Ip=27*103/3*220*0,6=118,2A

Для данного значения тока выбираем провода сечением 3x50+1x54,6+2x25.

За последние десять лет низковольтные воздушные сети, выпускаемые в варианте самонесущей системы изолированных проводов (SIP), получили огромное развитие. Эта система слияний и поглощений используется в городах как обязательная проезжая часть, как автомагистраль в сельской местности с низкой плотностью населения и как ответвление для потребителей. СИП имеет различные способы укладки: натягивание на опоры; натягивание на фасады зданий; укладка вдоль фасадов. В нашем случае мы используем метод укладки-натягивание на опоры.

## Конструкция СИП обычно состоит из многожильного сердечника из медного или алюминиевого проводника, окруженного внутренним полупроводниковым экструзионным экраном, за которым следует изоляция из сшитого полиэтилена, полиэтилена или ПВХ. Герметичность обеспечивается порошкообразной и компаундированной лентой, поверх которой расположен металлический экран из меди или алюминия в виде спирально уложенных нитей или ленты, с использованием экструдированного свинца. Поверх броневой подушки кабеля, изготовленной из бумаги, ПВХ и полиэтилена, алюминиевая броня выполнена в виде сетки из полос и нитей. Внешняя защита изготавливается из ПВХ, полиэтилена или смесей без гелогена. Пролеты прокладки, рассчитанные с учетом ее температуры и сечений проволоки (не менее 25 мм2 для магистральных линий и 16 мм2 на ответвлениях к входам для потребителей, 10мм2для сталеалюминиевого провода), составляют от 40 до 90 м.

В нашем случае опоры располагаются на расстоянии 50 метров, поскольку мы их используем также для целей организации уличного освещения.

2 Сведения о типе, классе проводов и осветительной аппаратуры

Электроосвещение выполняется проводом марки СИП на опорах на базе стоек СФ-700-8.0-01-ц. В месте пересечения линии электроосвещения с ВЛ-35 кВ предусматривается кабельная вставка кабелем АВВГ-1 3х50 + 1x25 от опоры №12 до опоры №13.

Все уличные фонари имеют степень защиты и могут работать на улице при любых погодных условиях. Степень защиты уличных фонарей IP54 актуальна для использования вблизи водоемов, таких как фонтаны. Такое оборудование легко выдержит брызги и струи воды. Но постоянный дождь может повредить оборудование.

Для уличного освещения в городах часто используются осветительные установки с лампами ДРЛ.

Для освещения больших помещений, у которых высот более 6 метров, используют также лампы ДРЛ. Данные лампы имеют одиночный световой поток. В помещениях с данным видом осветительных установок, видимость не слишком хорошая и оттенки цветов будут плохо различимы. Используя данный вид осветительных установок очень сокращается количество их установки. Меньшее количество таких установок приводит к сокращению монтажных работ, упрощению сети распределения электричества и снижению расходов на эксплуатацию

Эффективность и светоотдача ламп накаливания значительно ниже, чем у люминесцентных ламп. Но из-за низкой стоимости и простоты обслуживания данные лампы все еще пользуются спросом.

Использование ламп накаливания в наше время ограничено и они выпускаются с мощностью не превышающей 100 Вт. Их в основном применяют в нечасто используемых помещениях и помещениях не требуемых хорошего освещения.

Также данные лампы используются в особых случаях, например таких как: освещение аварийных выходов, использование ламп для направленного освещения, в помещениях, где использование других видов освещения невозможно.

Для зарядки (подключения) светильников в теле опор предусмотрена прокладка кабеля с медными жилами в изоляции из ПВХ пластикатов в оболочке из ПВХ пластикатов, марки ВВГнг-LS-1 сечением 3х2,5.

Светильники выбран с учётом требований ТЗ и ТУ, а также исходя из условий обеспечения нормируемого уровня освещенности и экономии расхода электроэнергии.

Для наружного электроосвещения выбраны светодиодные светильники GALAD Волна LED-100-ЩБЗ.

Таблица 1 Характеристики светильника GALAD Волна

| Характеристика | LED-80-ШБ3 |
| --- | --- |
| Световой поток (лм)* | 13000 |
| Напряжение питания (В) | 176-264 (AC) |
| Мощность, не более (Вт) | 80 |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Температура свечения (К) | 2700/4000/5000 |
| Угол обзора 2Q1/2 (град) | 130×50 |
| Класс защиты | IP67 |
| Цена | 15672 руб. |

Для сравнения возьмём ещё один тип светильников СКЗПР 500 с лампами ДРЛ 250, с помощью которых выполнено освещение существующих территорий частного сектора города.

Таблица 2 Характеристики светильника СКПР 500 с лампами ДРЛ 250

| Тип | Светильник |
| --- | --- |
| Установка | Консольный |
| Габариты | 26,5х67,5х30 см |
| Вес | 5,7 кг |
| Мощность | 250 Ватт |
| Световой поток | 13000 лм |
| Напряжение | 220-240 В |
| Цена | 2380 руб. |

Светильник предназначен для освещения улиц категорий Б и В, территорий предприятий, заводов. Блок ПРА – выносной.

Уличные фонари предназначены для освещения дорог, мостов, улиц и магистралей. Корпус выполнен из алюминия, внутренняя полированная сторона является отражателем света. Данный светильник имеет степень защиты IP – 54.

У ДРЛ ламп присутствует эффект старения. Большую часть срока службы данная лампа излучает всего 50 – 60 % от номинального светового потока.

Светодиодные лампы устойчивы к колебаниям напряжения, имеют возможность работать в различном температурном диапазоне (-60. +55 ° C), стабильный световой поток на протяжении всего срока службы, они не мерцают и этот тип ламп очень экологичен: в лампах нет токсичных веществ (ртути и свинца).

Светодиодные лампы обладают высокой светоотдачей, длительным сроком службы и относительно небольшим снижением светового потока к концу службы при удовлетворительной цветопередаче, а также низким энергопотреблением.

Пешеходные переходы освещаются желтым светом – светильниками с цветовой температурой 3500 К, а автомобильная дорога освещается белым светом с цветовой температурой 5000 К.

Для освещения пешеходных переходов светильники устанавливаются перед переходом относительно обоих направлений движения.

Для освещения на основных участках проектирования выбраны светильники серии GALAD Волна мини LED-80-ШБ3 производства НПО GALAD, имеющие оптимальное светораспределение рассчитанное специально для российских дорог. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с последующим анодированием. За счет высоких характеристик теплопроводности алюминия предусмотрена эффективная система равномерного отвода тепла, которая сохраняет необходимый температурный режим кристаллов светодиода. Технология предотвращает быструю деградацию светодиодов и значительно увеличивает гарантированный срок службы лампы.

Светодиоды – Nichia. Рассеиватель – светотехнический поликарбонат с повышенной светопропускаемостью (93%) и ударопрочностью.

Электробезопасность определяется классом защиты от поражения электрическим током, степенью защиты от контакта с токоведущими частями и электрической прочностью электрической изоляции.

Проектом приняты светильники с усиленной изоляцией.

По климатическому исполнению светильники приняты с обозначением УХЛ1 и У1 для размещения в районе эксплуатации с умеренным климатом, с температурой окружающей среды от -60°С до +40°С.

Увеличение инвестиционных затрат.

Стоимость светильников ДРЛ (60 шт.) - Стоимость светильников со светодиодными лампами (60 шт.). Дополнительные затраты при установке светодиодных светильников. -  ΔЗи руб.

ΔЗи = Ссвд- Сдрл= N * Цсвд - N * Цдрл=60 * 15672 - 60 * 2380 = 797520 руб.

Объём потребления электроэнергии на освещение в год:

Для ламп ДРЛ

ЭДРЛ =N* РДРЛ * UСЕТИ * 2000 /cos φдрл =60*250*220*2000/ 0,65 =1015380 кВт час.

Для светодиодных ламп

ЭСВД =N* РСВД * UСЕТИ * 2000 /cos φСВД =60*80*220*2000/ 0,95=

=222316 кВт час.

Экономия в год.

Э Δ = Э ДРЛ - ЭСВД = 1015380 - 222316 = 793064 кВт час.

Стоимость сэкономленной за год электроэнергии.

Сэ = Э Δ * Цэ =793064 * 3,5  = 2775724 руб.

Где: Цэ - цена электроэнергии для освещения (3,50 рублей/кВт*час)

Окупаемость проекта замены ламп ДРЛ на светодиодные.

Ток = ΔЗи / Сэ = 797520 / 2775724 = 0,287 лет (примерно 4 месяца)

где: Ток - срок окупаемости проекта лет.

3 Основные показатели проекта

При выполнении комплексных расчетов включающих электротехнические, светотехнические, экономические параметры были выбраны основные показатели проекта.

Таблица 3

| № п/п | Наименование материала | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опора силовая фланцевая СФГ-700-8,0-ц | 60 шт |
| 2 | Закладной элемент фундамента ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | 60 шт |
| 3 | Кронштейн двухрожковый 90гр. 1.К2-1,5-1,5-/90-ф4-ц | 15 шт |
| 4 | Кронштейн 1.К1-1,5-1,5-ф4-ц | 55 шт |
| 5 | Светильник консольный светодиодный GALAD Волна мини LED-80-ЩБ | 60 шт |
| 6 | Провод 0,4 кВ СИП 3х50+1х54,6+2х25 | 3 км |
| 7 | Кабель ВВГиг-LS 3х2,5 | 640 м |
| 8 | Кабель АВВГ – 1 4х50 | 160 м |
| 9 | Общая установленная мощность осветительной установки | 27 кВт |

Для электроустановок наружного освещения коэффициент совмещения равен 1, установленная мощность равна расчётной мощности.

Максимальное отклонение напряжения в наружных сетях в нормальном режиме, согласно расчету, составляет 3,78% от номинального, что не превышает допустимого отклонения напряжения равного 5% согласно  ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия».

4 Проверка линий по потере напряжения

Если величина падения напряжения последнего потребителя энергии будет устраивать нормы, то для остальных потребителей падение напряжения будет тоже в норме. Проверку будем проводить для самого дальнего потребителя.

Диапазон допустимых напряжений потребителя 418…361В.

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 400В.

Расчет произведем для потребителей СП-1.

.

где  r– активное сопротивление линии, Ом;

x–  реактивное сопротивление линии, Ом;

n – количество участков

.

где r0 – удельное активное сопротивление линии, Ом/км;

l – длина линии, км;

.

где х0 – удельное реактивное сопротивление линии, Ом/км

.

где γ – удельная проводимость материала проводника, ;

S – сечение проводника, мм2;

Сопротивление на участке ТП – РП-0.4

Рассчитаем сопротивление одного кабеля:

;

r = 0,102*1 = 0,102 Ом;

x = 0,06*1 = 0,06 Ом;

Линия состоит из двух кабелей, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений.

Ом;

xРП= x/2 = 0,03Ом.

Сопротивление на участке РП-КТП

Рассчитаем сопротивление одного кабеля:

;

Ом;

Ом.

Линия состоит из трёх кабелей, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений

Ом;

Ом.

Сопротивление на участке КТП – ЭП

Рассчитаем сопротивление одного кабеля:

;

Ом;

Ом.

Рассчитаем падение напряжения для участка от СП-1 до потребителя.

В.

Аналогично рассчитаем падение напряжения для других участков, данные занесём в таблицу 4.

Величина падения напряжения

Таблица 4

|  | КТП - ЭП | КТП - РП | РП - ТП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,063 | 0,045 | 59,13 |

В

Напряжение на потребителе согласно формуле:

;

В

Расчеты показывают, что трансформатор размещен нерационально. Его необходимо разместить рядом с РП-0,4, на расстоянии 200 м, соединив их открыто проложенным проводом АС (1х150) сIдоп=880А.

;

Ом;

Ом.

Линия состоит из двух проводов, поэтому сопротивление линии состоит из параллельно соединенных сопротивлений

Ом;

Ом.

В;

В.

Напряжение на потребителе:

;

В.

Следовательно, напряжение на потребителе в пределах нормы.

5 Электротехнические решения

Расчетные электрические нагрузки определялись в соответствии с " Инструкцией по проектированию наружного освещения в городах, поселках и сельских населенных пунктах».

Общая мощность электроосвещения P=27 кВт.

Выберем провода(СИП) сечением 3х50+1х54,6+2х25.

В РУ – 0,4 будет установлен щит наружного освещения типа ЩО – 70.

Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормированного уровня электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на линии освещения в электрических сетях с глухоземельной нейтралью, заземляющие устройства предназначены для: повторного заземления нулевого сердечника; защиты от атмосферных перенапряжений.

Выполняется повторное заземление PEN жилы через каждые 180 – 200 м, посредством присоединения PEN жилы кабеля к телу опоры.

Отдельное заземление для металлических опор наружного освещения и воздушных линий не выполняется, так как в качестве основного и повторного заземления используется корпус и закладной элемент фундамента опоры согласно.

Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 30 Ом, сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений в любое время года должно быть не более 30 Ом.

Специальные мероприятия по молниезащите не предусматриваются.

6 Перечень мероприятий по энергосбережению

Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок трансформаторов и электрических сетей.

В соответствии с Федеральным законом  "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" технические решения, принятые в настоящем подразделе, обеспечивают экономию энергии за счет:

- в схеме наружного освещения применены приборы автоматического управления освещением (существующие);

- выбраны светодиодные светильники, обладающие высокими показателями светоотдачи и низким энергопотреблением;

- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор для них кратчайших маршрутов, обеспечивающих минимальные потери напряжения в сети.

Технические решения по учету электроэнергии соответствуют требованиям главы  ПУЭ.

7 Режим работы осветительной установки

На проектируемом объекте не допускается в ночное время частичное отключение светильников, так как на данном объекте однорядное расположение опор и устанавливается один светильник на опоре (есть опоры с двумя светильниками, но они направлены в разные стороны – под 90°).

Наружное освещение в данном проекте управляется автоматически с помощью существующего блока управления наружным освещением, установленным в ТП.

Организационно – экономическая часть

Расчет тарифного фонда оплаты труда работников по ремонту и обслуживанию наружного освещения

Тарифный фонд оплаты труда электромонтеров определяется как сумма средств, рассчитанная по видам ремонтов по формуле, руб.:

ФЗП = Тр * ЧТСi , где

Тр – трудоёмкость соответствующего ремонта, н. час

ЧТСi – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ, руб.

Для работы принимаем ЧТС i=375 руб.

Средние разряды работ можно принять: на капитальном ремонте – 4,5; на среднем – 4; на малом – 3,5.

Соответственно определяем часовые тарифные ставки по разрядам:

Тст(1)мес – тарифная ставка 1 разряда за месяц, руб.

Фср.м – среднемесячный фонд рабочего времени по расчётному году, час

К – тарифный коэффициент соответствующего разряда

Тст(1)мес = (4,5 * 8) * 22 = 792 руб. (8 – рабочая смена; 22 – рабочие дни месяца)

Фср.м = 22 * 8 = 176 час.

Для работы принимаем :

К 2 = 1,5;К 3 = 2,0;К 4 = 2,5;К 5 = 3,0

ЧТС(1) = Тст(1)/Фср.м, руб.

ЧТС(1) = 792/176 = 4,500, руб.

ЧТС(3) = ЧТС(1) * К(3), руб.

ЧТС(3) = 4,5 * 2,0 = 9,000, руб.

ЧТС(4) = ЧТС(1) * К(4), руб.

ЧТС(4) = 4,5 * 2,5 = 11,250, руб.

ЧТС(5) = ЧТС(1) * К(5), руб.

ЧТС(5) = 4,5 * 3,0 = 13,500, руб.

ЧТС(3,5) = ЧТС3+ЧТС(4)2, руб.

ЧТС(3,5) = 9+11,252 = 10,125, руб.

ЧТС(4,5) = ЧТС4+ЧТС(5)2, руб.

ЧТС(4,5) = 11,25+13,52 = 12,375, руб

Тарифный фонд заработной платы по видам ремонтов составляет, руб.:

- на капитальном ремонте ФЗПк =Трк*ЧТС(4,5)

ФЗПк= 4,5 * 12,375 = 55,688, руб.

- на среднем ремонте ФЗПс = Трс*ЧТС(4)

ФЗПс = 4* 11,250 = 45,000, руб.

- на малом ремонте ФЗПм= Трм*ЧТС(3,5)

ФЗПм= 3,5 * 10,125 = 35,438, руб.

Итого тарифный ФЗП рабочих электромехаников составляет, руб.:

ФЗПт.обсл.=ФЗПк + ФЗПс + ФЗПм

ФЗПт.обсл= 55,688 + 45 + 35,438 = 136,125, руб.

## Расчёт затрат на ремонт наружного освещения

1.Расчёт затрат ведётся отдельно по каждому виду ремонта и определяется общая сумма затрат по всем видам ремонта. Результаты расчётов сводятся в таблицу 5,  смета затрат на ремонт наружного освещения.

Методические указания:

Затраты на ремонт наружного освещения рассчитываются по следующим статьям:

Материалы, полуфабрикаты и покупные комплектующие

Принимаем их в соответствии с  ЕС ППР в следующих суммах (из тарифного фонда оплаты труда электромонтеров)

- на капитальном ремонте – 125% от ФЗПк

125 × (1 / 100) × 55,688 = 69,609, руб.

- на среднем ремонте – 75% от ФЗПс

75 × (1 / 100) × 45,000 = 33,750, руб.

- на малом ремонте – 25% от ФЗПм

25 × (1 / 100) ×35,438  = 8,859, руб.

Затраты на материалы по видам ремонта составляют:

- на капитальном ремонте: Мк=ФЗПт.к.*1,25

Мк= 55,688 * 1,25 = 69,609,  руб.

- на среднем ремонте Мс=ФЗПт.с.*0,75

Мс= 45,000 * 0,75 = 33,750, руб.

- на малом ремонте Мм=ФЗПт.м.*0,25

Мм = 35,438 * 0,25 = 8,859, руб.

Основная заработная плата рабочих включает тарифный фонд и премии.

Премии принимаем в размере 30% от тарифного ФЗП.

Соответственно основная заработная плата рабочих составляет:

- на капитальном ремонте: ФЗПосн.к=ФЗПт.к.*1,3

ФЗПосн.к=55,688 * 1,3 =72,394, руб.

- на среднем ремонте ФЗПосн.с=ФЗПт.с.*1,3

ФЗПосн.с=45,000 * 1,3 = 58,500, руб.

- на малом ремонте ФЗПосн.м=ФЗПт.м.*1,3

ФЗПосн.м=35,438 * 1,3 = 46,069, руб.

Общепроизводственные расходы. Условно принимаем в размере 120% от основной заработной платы.

- на капитальном ремонте: 120 × (1 / 100) × 72,394 = 86,873, руб.

- на среднем ремонте: 120 × (1 / 100) × 58,500 = 70,200, руб.

- на малом ремонте: 120 × (1 / 100) × 46,069 = 55,283, руб.

Общехозяйственные расходы. Условно принимаем в размере 160% от основной заработной платы.

- на капитальном ремонте: 160 × (1 / 100) × 72,39375 = 115,830, руб.

- на среднем ремонте: 160 × (1 / 100) × 58,5 = 93,600, руб.

- на малом ремонте: 160 × (1 / 100) × 46,06875 = 73,710, руб.

Дополнительный фонд заработной платы составляет 15% от основного:

- на капитальном ремонте: ФЗПдоп.к=ФЗПосн.к.*0,15

ФЗПдоп.к= 72,39375 * 0,15 = 10,859, руб.

- на среднем ремонте ФЗПдоп.с=ФЗПосн.с.*0,15

ФЗПдоп.с= 58,5 * 0,15 = 8,775, руб.

- на малом ремонте ФЗПдоп.м=ФЗПосн.м.*0,15

ФЗПдоп.м= 46,06875* 0,15 = 6,910, руб.

Начисления на фонд заработной платы включают:

Начисления на социальные нужды определяются в размере 30% от суммы основного и дополнительного фондов заработной платы (в фонд социальной защиты населения)

- на капитальном ремонте: Ос.н.к.=(ФЗПосн.к .+ ФЗПдоп.к.) * 0,3

Ос.н.к= (72,39375 + 10,8591) * 0,3 = 24,976, руб.

- на среднем ремонте Ос.н.с.=(ФЗПосн.с .+ ФЗПдоп.с.) * 0,3

Ос.н.с.=( 58,5.+ 8,775.) * 0,3 = 20,183, руб.

- на малом ремонте Ос.н.м.=(ФЗПосн.м .+ ФЗПдоп.м.) * 0,3

Ос.н.м.=( 46,06875+ 6,9103)* 0,3 = 15,894, руб.

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,69% от суммы основной и дополнительной заработной платы

ОСК=(ФЗПосн.к. + ФЗПдоп.к.)*0,69

ОСК = (72,39375 + 10,8591) * 0,69 = 57,445, руб.

ОСК = (58,5 + 8,775) *0,69 = 46,420, руб.

ОСК = (46,06875 + 6,9103) * 0,69 = 36,556, руб.

Таблица 5

| Наименование затрат | Затраты по видам ремонтов, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | капитальный | средний | малый |
| Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия | 69,609 | 33,750 | 8,859 |
| Основная заработная плата | 72,394 | 58,500 | 46,069 |
| Дополнительная заработная плата | 10,859 | 8,775 | 6,910 |
| Отчисления на социальные нужды | 24,976 | 20,183 | 15,894 |
| Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных | 57,445 | 46,420 | 36,556 |
| Общепроизводственные расходы | 86,873 | 70,200 | 55,282 |
| Общехозяйственные расходы | 115,830 | 93,600 | 73,710 |
| Итого на ремонт | 437,986 | 331,428 | 243,279 |
| Общие затраты | 1 012,693 |  |  |

В экономической части дипломной работы были произведены расчеты заработной платы рабочей бригады из четырех человек и затраты на возможные ремонты в процессе эксплуатации всех проектируемых линий электропередач. Общие затраты на все виды ремонтов будут составлять 1 012 693рубля.

Охрана труда и техники безопасности. Противопожарные мероприятия и пожарная защита

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых воздушных линий и воздушных линий обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с  "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила техники безопасности) при эксплуатации электроустановок".

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проект предусматривает:

- использование продукции, имеющей сертификаты установленного образца;

- размещение несущих конструкций, обеспечивающих их бесплатное техническое обслуживание;

- монтаж заземляющих устройств элементов электроустановок с нормированными значениями величины сопротивления ПУ ВЛ и конструкций, соответствующих требованиям ПУЭ.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности также необходимо, чтобы строительно-монтажные и пусконаладочные работы и эксплуатация воздушных линий осуществлялись в соответствии с "Межотраслевыми Правилами охраны труда и техники безопасности (правилами техники безопасности) при эксплуатации электроустановок", а ПТЭ-с соблюдением нормируемых расстояний от воздушных линий до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мер по обеспечению безопасности работ.

Земляные работы на территории населенных пунктов, а также в охраняемых зонах воздушных коммуникаций могут быть начаты только с письменного разрешения руководства организации и владельцев этих коммуникаций.

Пожарная безопасность линии, ВЛ обеспечивается негорючестью опорных конструкций, их заземлением и автоматическим отключением, ВЛ от токов короткого замыкания.

Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи

Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов воздушных линий должны проводиться в соответствии с технологической картой в соответствии с графиком ППР.

Подниматься и работать на опоре разрешается только после проверки достаточной устойчивости и прочности опоры, особенно ее основания.

Для определения прочности деревянных опор степень гниения древесины следует проверить при выкапывании опоры на глубину не менее 0,5 м. Для определения прочности железобетонных опор и креплений следует проверить отсутствие недопустимых трещин в бетоне, проседание или набухание грунта вокруг опоры, разрушение бетона опоры (крепления) при рытье грунта на глубину не менее 0,5 м.

На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреждений фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, состояние оттяжек, заземляющих проводников.

Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне), должны определяться на месте производителем или ответственным руководителем работ.

Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует выполнять без подъема на опору, с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, с установленной рядом опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется подниматься по опоре.

Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления.

Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов и временно подвергаемые такому тяжению, должны быть предварительно укреплены во избежание их падения.

До укрепления опор не допускается нарушать целостность проводов и снимать вязки на опорах.

Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:

III - при всех видах работ до верха опоры;

II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих частях ВЛ, находящейся под напряжением, не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м. Исключение составляют работы по окраске опор в соответствии с пунктом 38.17 Правил.

При подъеме на деревянную и железобетонную опоры строп предохранительного пояса следует заводить за стойку.

Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла.

При работе на опоре следует пользоваться лямочным предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения.

При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением.

При замене деталей опоры должна быть исключена возможность ее смещения или падения.

Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры при замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор. Следует заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к замене приставок на другой стойке. Заменять сдвоенные приставки необходимо поочередно.

Не разрешается находиться в котловане при вытаскивании или опускании приставки.

Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления во избежание отклонения определяет ответственный руководитель работ. В случае применения оттяжек с крюками последние должны быть снабжены предохранительными замками.

При работах на изолирующих подвесках разрешается перемещаться по поддерживающим одноцепным и многоцепным (с двумя и более гирляндами изоляторов) и по натяжным многоцепным подвескам.

Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допускается при использовании специальных приспособлений или лежа на ней и зацепившись ногами за траверсу для фиксации положения тела.

При работе на поддерживающей изолирующей подвеске строп предохранительного пояса должен быть закреплен за траверсу. Если длина стропа недостаточна, необходимо пользоваться закрепленными за пояс двумя страховочными канатами. Один канат привязывают к траверсе, а второй, предварительно заведенный за траверсу, подстраховывающий член бригады подает по мере необходимости.

При работе на натяжной изолирующей подвеске строп предохранительного пояса должен быть закреплен за траверсу или за предназначенное для этой цели приспособление.

На поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках допускается закреплять строп предохранительного пояса за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется. Запрещается закреплять этот строп за гирлянду, на которой идет работа.

В случае обнаружения неисправности, могущей привести к расцеплению изолирующей подвески, работа должна быть прекращена.

Не разрешается при подъеме (или опускании) на траверсы проводов, тросов, а также при их натяжении находиться на этих траверсах или стойках под ними.

Выбирать схему подъема груза и размещать подъемные блоки следует с таким расчетом, чтобы не возникали усилия, которые могут вызвать повреждение опоры.

Окраску опоры с подъемом до ее верха могут с соблюдением требований пункта 38.6 Правил выполнять работники, имеющие группу II. При окраске опоры должны быть приняты меры для предотвращения попадания краски на изоляторы и провода (например, применены поддоны).

При производстве работ с опоры, телескопической вышки, гидроподъемника без изолирующего элемента или другого механизма для подъема людей расстояние от работника, применяемого инструмента, приспособлений, канатов, оттяжек до провода (электропередачи, радиотрансляции, телемеханики), находящегося под напряжением до 1000 В, должно быть не менее 0,6 м.

При производстве работ, при которых не исключена возможность приближения к проводам (электропередачи, связи, радиотрансляции, телемеханики) на расстояние менее 0,6 м, эти провода должны быть отключены и заземлены на месте производства работ.

Работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000Вна линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, должны выполняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ.

Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу IV.

При выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения безопасность персонала обеспечивается по одной из двух схем.

Первая схема. Провод под напряжением - изоляция - человек - земля. Схема реализуется двумя методами:

работа в контакте, когда основным защитным средством (средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности) являются диэлектрические перчатки и изолированный инструмент. Этим методом выполняются работы на ВЛ напряжением до 1000 В;

работа на расстоянии, когда работа выполняется с применением основных (изолирующие штанги, клещи) и дополнительных (диэлектрические перчатки, боты, накладки) электрозащитных средств. Этот метод применяется на ВЛ напряжением выше 1000 В.

Вторая схема. Провод под напряжением - человек - изоляция - земля. Работы по этой схеме допускаются при следующих условиях:

- изоляция работающего от земли специальными устройствами соответствующего напряжения;

- применение экранирующего комплекта, соответствующего техническим регламентам и иным обязательным требованиям;

- выравнивание потенциалов экранирующего комплекта, рабочей площадки и провода специальной штангой для переноса потенциала.

Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполняться по специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам организации работ (далее - ПОР), ППР.

Члены бригады, имеющие право выполнения работ под потенциалом провода (с непосредственным касанием токоведущих частей) ВЛ напряжением выше 1000 В, должны иметь группу IV, а остальные члены бригады - группу III.

Не разрешается прикасаться к изоляторам и арматуре изолирующих подвесок, имеющих иной, чем провод, потенциал, а также передавать или получать инструмент или приспособления работникам, не находящимся на той же рабочей площадке, при выполнении работ с площадки изолирующего устройства, находящегося под потенциалом провода.

Перед началом работ на изолирующих подвесках следует проверить измерительной штангой электрическую прочность фарфоровых изоляторов. При наличии выпускающих зажимов следует заклинить их на опоре, на которой выполняется работа, и на соседних опорах, если это требуется по рельефу трассы.

Работы на изолирующей подвеске по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, находящимися на изолирующих устройствах или траверсах, допускаются при количестве исправных изоляторов в подвеске не менее 70%, а на ВЛ напряжением 750 кВ - при наличии не более пяти дефектных изоляторов в одной подвеске.

При перецепке изолирующих подвесок на ВЛ напряжением 330 кВ и выше, выполняемой с траверс, устанавливать и отцеплять от траверсы необходимые приспособления следует в диэлектрических перчатках и в экранирующем комплекте.

Разрешается прикасаться на ВЛ напряжением 35 кВ к шапке первого изолятора при двух исправных изоляторах в изолирующей подвеске, а на ВЛ напряжением 110 кВ и выше - к шапкам первого и второго изоляторов. Счет изоляторов ведется от траверсы.

Для обслуживания проектируемой сети электроснабжения и освещения будет использоваться имеющаяся ремонтная бригада, имеющая в своём техническом обеспечении автомобильную вышку с изолированной корзиной для производства электромонтажных работ. По всей длине трассы имеется круглогодичный свободный проезд, что существенно облегчает и повышает безопасность проведение работ по обслуживанию и ремонту электрической сети.

Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц

В электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу II.

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ должен осуществляться под наблюдением одного из работников, имеющего право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III.

Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками), имеющего группу не ниже IV.

В строке "Отдельные указания" наряда должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством.

При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в транспортном положении. Разрешается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается заводской инструкцией и при этом не требуется проезжать под шинами и проводами ВЛ, находящихся под напряжением.

На ОРУ скорость движения грузоподъемных машин и механизмов определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч.

Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).

При установке крана на месте работы ответственным руководителем работ совместно с допускающим должен быть определен возможный сектор перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен координатной защитой крана или шестами с флажками, а в ночное время - сигнальными огнями.

Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается.

Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные опоры и переводить ее рабочий орган из транспортного положения в рабочее должен управляющий ею машинист. Не разрешается привлекать для этого других работников.

При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее указанных в таблице N 1.

У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы должны быть проверены в действии выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть должна быть установлена вертикально и зафиксирована в таком положении.

Не допускается при работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри угла, образованного проводами.

При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунт заземлять не требуется.

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения не разрешается.

Запрещается при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов.

При работах с телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть зрительная связь между находящимся в корзине (люльке) членом бригады и водителем. При отсутствии такой связи у вышки должен находиться член бригады, передающий водителю команды о подъеме или спуске корзины (люльки).

Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса. Переход из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения производителя работ.

В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.

Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем приближение на недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз, до находящихся под напряжением токоведущих частей.

Раздел экологии

При эксплуатации электроустановок следует принимать меры по предотвращению или ограничению вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты, снижению звукового давления, вибрации, электрических и магнитных полей и других вредных физических воздействий, а также сокращению потребления воды из природных источников.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должен превышать установленных норм предельно допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты-норм предельно допустимых или временно согласованных сбросов. Интенсивность электрического и магнитного полей не должна превышать предельно допустимых уровней этих факторов, шумовое воздействие-норм звуковой модальности оборудования, установленных соответствующими санитарными нормами и стандартами. Потребитель, эксплуатирующий маслонаполненное электрооборудование, должен разработать меры по предотвращению его случайного выброса в воздух. В распределительных устройствах с маслонаполненным оборудованием должны быть установлены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники в соответствии с требованиями действующих правил монтажа электроустановок.

Устройства для сбора масла должны содержаться в состоянии, обеспечивающем прием масла в любое время года. Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и правил и экологических требований, или с неисправными устройствами, не обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается.

В мире существует 4 основных способа утилизации осветительных приборов с ртутью:

- Механический.

- Механические и химические. Первые два метода наиболее часто используются в Австралии. При повышенных температурах токсичный металл подвергается воздействию цементной пыли. Процесс продолжается в течение 12 часов. В результате образуется нерастворимый осадок, который не представляет угрозы для окружающей среды и поэтому просто закапывается.

- Тепловая.

- Тепловой вакуум с криоконденсацией.

В России наиболее распространен метод термовакуумного воздействия. Процедура утилизации ламп, заполненных парами ртути таким образом, заключается в следующем. Во-первых, утилизированные осветительные приборы собираются и хранятся. Используется специальный герметичный контейнер, в котором лампы хранятся до тех пор, пока они не будут непосредственно уничтожены. Когда приборы помещаются в духовку, они освобождаются от упаковки. Далее печь нагревают до 400°С, при этой температуре происходит переход ртутив газообразном состоянии образующийся газ выпускается через колпак. Четвертый метод менее популярен в России. Суть его заключается в том, что ртутьсодержащие лампы разбиваются ножом в предназначенной для этого камере. Затем воздух откачивается и температура повышается до 450°С. Полученный газ ртути собирается в "ловушку", в которой он охлаждается жидким азотом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время, при условии изменения форм собственности и повышения цены на электроэнергию становится выше необходимость сбережения электроэнергии, подход к которому в последнее время существенно изменился. В конце 20 века в России произошло возрастание удельных затрат электрической энергии, которые связаны с падением объемов производства. Традиционно, значение удельных растрат рассчитывают по полной или полезной работе, которая тратится на выпуск продукта (энергозатраты). Если их рассчитывать применяя к отдельному электроприемнику, то данная постановка задачи правильна.

Проектная часть данной дипломной работы, говорит о разработке системы электроснабжения вновь строящегося микрорайона. Были найдены нагрузки трансформаторных подстанций, нагрузки линий электропередач, рассчитано количество фонарных столбов и длины проложенных ЛЭП.

Список использованных источников

- Яковлевл.В. «Техническое состояние элементов ВЛ по данным об отказах». Энергетик, 2003, №4 .

- Методические указания по выполнению курсового проекта «Электроснабжение района города» из курса «Электроснабжение городов и промпредприятий». Сост. Харченко В.Ф., Безрукий В.И., Гаряжа В.М. - Харьков: ХДАМХ, 2004. - 87 с.

- Козлов В.А., Белик Н.И., Файбисович Д.Л. Справочник по проектированию систем электроснабжения городов. - Л.: Энергия, 1986. - 256 с. .

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. Пособие для вузов. - 4-и вид., перероб. и доп. - М.: Енергоатомиздат, 1989.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. - 3-и вид., перероб. и доп. - М.: Енергоатомиздат., 1987.

- Электрическая часть станций и подстанций: Учебник для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Э.Ф. Наяшкова и др.; Под ред. А.А. Васильева. - М.: Энергия, 1980.

- Каталог «Энергосбережение», №11 - 2005.

- Инструкция по проектированию внешнего освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. СН 541-82.М.: Стройиздат, 1982.

- Указания по эксплуатации установок внешнего освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. М.: Стройиздат, 1990.

- Андреев А.М., Канискин В.А., Полонский Ю.А. «Исследование старения электроизоляционных материалов силовых кабелей и конденсаторов». Электрика №1/99 .

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. - 3-и изд., переаоб. и доп. - М.: Енергоатомиздат., 1985.

- Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. - М.: Высш.шк., 1990. . Карпов Ф.Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей - М., «Энергия», 1973.

- Козлов В.А. Электроснабжение городов, 1977 . Правила устройства электроустановок. М.: Главгосэнергонадзор России, 1998.

- Расчеты электроснабжения городов: Учебное пособие/ В.М. Озерский, С.Я. Маковецкий; Сарат.гос. техн. ун-т. Саратов, 1999.

- Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий - М.: Высш.шк. 1988 . Шведов Г.В. Экономические режимы электрических сетей - М.: МЭИ, 2007.