Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Электроснабжение административно-торгового комплекса в городе Лысьва»

студентки  группы ЭС-17-1-споз по специальности 
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Третьякова Екатерина Валерьевна

Фамилия имя отчество студента

Руководитель работы (проекта): 		______________ \_______________\

Консультант по

организационно -экономической части: ______________ \________________\

Консультант по промышленной

экологии						______________ \_______________\

Консультант по

охране труда					_______________ \______________\

Рецензент:						_______________ \______________\

Допуск к защите:					______________ \________________\

Лысьва, 2021г.

Оглавление

Введение	3

1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	4

1.1 Общие сведения о городской понижающей подстанции	4

1.2 Основные требования к электроснабжению объектов	5

2 Расчетная часть	9

2.1 Расчет и выбор трансформаторов подстанции	9

2.1.1 Расчет электрических нагрузок	9

2.2 Выбор питающих линий	10

2.3 Выбор аппаратов высокого напряжения	11

2.3.1 Выбор выключателей	11

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	15

3.1. Обслуживание электрооборудования подстанции	15

3.2 Организация ремонта электрооборудования подстанции	17

3.3 Рекомендации по ремонту электрооборудования подстанций	20

3.3.1 Технологическая карта на ремонт выключателя	20

4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	22

4.1 Реконструкция РУ 6кв	22

4.1.1. Замена масляных выключателей на вакуумные	23

5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ	25

5.1 Расчет трудоемкости выполняемых работ за год	26

5.2 Расчет часовых тарифных ставок	28

5.3 Расчет численности персонала	28

6 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА	37

6.1. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования	37

6.2. Техника безопасности при работе на высоте	41

6.3. Сравнительный анализ масленых и вакуумных выключателей с экологической стороны	43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	47

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВедение

Среди множества областей народного хозяйства, одной из важнейших является электроэнергетика. В современных условиях невозможно переоценить ее значимость. В связи с развитием производств, внедрением передовых технологий происходит постоянный рост потребляемой энергии машинами и агрегатами. Вместе с этим происходит и ужесточение требований относительно уровня их энергетической эффективности, степени безопасности, экологичности и ремонтопригодности. Бурный рост экономики развивающихся стран в конце 20 столетия привел к резкому повышению потребления электрической энергии. Первое десятилетие 21 века вскрыло ряд причин увеличения потребления электроэнергии. К ним можно отнести эксплуатацию устаревшего оборудования, несовершенство технологических процессов, большие потери в линиях электропередач, низкий уровень эксплуатационного обслуживания электроустановок, а так же некоторые организационные вопросы.

Научно-технический прогресс предполагает повышение производительности труда, технического уровня и качества продукции, радикальное улучшение  использование материалов, топлива и энергии. Именно с этих позиций следует рассматривать вопросы технической эксплуатации и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Тема данной выпускной квалификационной работы –

« Электроснабжение административно-торгового комплекса». Для развития инфраструктуры в городе Лысьва, цель моей выпускной квалификационной работы : Повышение эффективности понижающей подстанции города Лысьвы, находящейся в черте города по адресу ул. Металлистов, 70, преимущественно проведением модернизации, для будущего  прямого подключения к ней любого административно-торгового центра.

- ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие сведения о городской понижающей подстанции

Подстанция города Лысьва находится в черте города по адресу ул. Металлистов,70. Подстанция Лысьвы рассчитана на напряжение  35кВ и 6кВ. Она является двухтрансформаторной подстанцией. На сторонах 35/6 кВ расположены системы шин, соответственно 35/6кВ. По системам шин выполнено фиксированное подключение присоединений.

Подстанция может получать питание по воздушным линиям от Чусовской подстанции в городе Лысьва  напряжением 35 кВ. С помощью трансформаторов напряжение 35кВ трансформируется в напряжение распределительной сети 6 кВ. На подстанции на высокой и низкой сторонах применена схема с одной секционированной системой шин. По две секции на каждой системе шин. Распределительные устройства содержат коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, устройства измерения, защиты и автоматики.

На подстанции установлены силовые трёхфазные трансформаторы типа ТДНС - 16000/35/6, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла. Регулирование напряжения трансформаторов осуществляется под нагрузкой через устройства РПН.

На стороне 35кВ установлены разъединители РВЗ-35 и РВС-35, масляные выключатели МГ-35/600 . Они установленные на железобетонных стойках. Соединение электрических аппаратов между собой выполняется гибким проводом, который при помощи гирлянд изоляторов крепится к опорам.

На напряжение 6 кВ – используются масляные горшковые выключатели МГГ-10 и выключатели элегазовые и вакуумные ВВЭ-10 с электромагнитным приводом на номинальное напряжение 6 кВ. Также установлены трансформаторы напряжения, разрядники. В качестве распределительных устройств напряжением 6кВ установлены комплектные ячейки заводского исполнения типа КСО.

В качестве распределительных устройств напряжением 6кВ установлены комплектные ячейки заводского исполнения типа КСО.

Источником электроснабжения нагрузок подстанции являются трансформаторные подстанции, присоединены к системам шин напряжения 6кВ. Потребителями являются небольшие предприятия, больницы, наружное освещение города, коммунальные потребители. Указанные потребители  относятся ко второй и третьей категории  по надежности электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения применяются устройства автоматического включения резерва АВР, действие которых должно быть обязательным при любой причине исчезновения напряжения на шинах подстанции, исключая отключения с целью проведения осмотров и ремонтов. Секционный выключатель распределительного устройства РУ 6 кВ позволяет в случае аварии на трансформаторе резервировать две секции РУ и переводить всю нагрузку подстанции на оставшийся в работе трансформатор.

Учет израсходованной электроэнергии производится с помощью счетчиков активной и реактивной электроэнергии. Трансформаторы собственных нужд служат для питания силовой и осветительной нагрузок подстанции, присоединены к системам напряжения 6 кВ.

1.2 Основные требования к электроснабжению объектов

К основным требованиям, предъявляемым к электроснабжению потребителей, относятся качество, надежность, экономичность, удобство в монтаже и эксплуатации. В случае увеличения нагрузки потребителей должна быть предусмотрена возможность дальнейшего развития сети.

Экономичность электрических сетей  определяется капитальными вложениями, а экономичность ее эксплуатации - себестоимостью передачи и распределения электроэнергии. Экономичность ее эксплуатации  определяют ежегодные затраты на эксплуатацию сети, которые рассчитываются, исходя из расходов на обслуживание, текущий ремонт, стоимости потерь электроэнергии и отчислений на амортизацию оборудования. Здесь же должны быть учтена стоимость ущерба от отключения электроэнергии. Все большее значение приобретает создание рациональных систем электроснабжения, дающих минимум приведенных затрат и обеспечивающих необходимую надежность питания потребителей. Т.е. на основании технико-экономических расчетов решаются задачи выбора напряжения сети, схемы и конфигурации сети, сечений проводов, числа и мощности трансформаторов и т.п.  При этом производится сопоставление вариантов на основе определения экономической эффективности капитальных вложений и ежегодных эксплуатационных издержек при одинаковой степени надежности.

В соответствии с ГОСТ 13109-87 качество электрической энергии определяют совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Качество электроэнергии в значительной степени влияет на  технологический процесс производства  и качество выпускаемой продукции,  на расход электроэнергии, на все параметры системы электроснабжения потребителей.

Из всех показателей качества электроэнергии наибольшее влияние на режим работы электроприемников  и электрооборудования сетей оказывают отклонения и колебания напряжения. Чаще всего причиной колебаний напряжения на определенном участке сети являются резкие изменения нагрузки, например; работа сварочных агрегатов, пуск крупных двигателей с короткозамкнутым ротором, работа регулируемых вентильных преобразователей и т.п. Колебания напряжений вызывают ускоренное старение изоляции  оборудования и сетей,  увеличение потерь мощности и энергии, ограничивают область использования конденсаторных батарей, чувствительных к перенапряжениям,  и определяют необходимость применения специальных фильтрокомпенсирующих (ФКУ) и фильтросимметрирующих (ФСУ) устройств. Эти устройства компенсируют токи высших гармоник, возникающие при работе электроприводов с резкопеременной нагрузкой и, одновременно, вызывают улучшение показателей электроэнергии предприятий. Особенно неблагоприятное действие оказывают колебания напряжения на работу осветительных установок. Для ограничения колебаний напряжения предусматривают следующие мероприятия:

1) ограничение токов пуска двигателей за счет введения добавочных сопротивлений или реакторов, введение принудительных графиков работы со сдвигом во времени пуска;

2)уменьшение реактивного (индуктивного) сопротивления линий напря-

жением 6—35 кВ основного питания крупных электроприемников с резкопеременными ударными нагрузками и сварочных сетей за счет конденсаторов устройств продольно-емкостной компенсации (УПК);

3) приближение источников питания к электроприемникам, вызывающим резкие колебания напряжения в сети, и разделение «спокойных» и «ударных» нагрузок на отдельные линии или трансформаторы, применение сдвоенного реактора или трансформатора с расщепленной обмоткой низкого напряжения.

Для обеспечения допустимых отклонений напряжения в сети силовые трансформаторы снабжают со стороны обмотки высокого напряжения регулировочными устройствами типа РПН (регулирование под нагрузкой) и ПБВ (переключение без возбуждения).

Наиболее простыми и эффективными методами устранения несимметрии напряжения являются равномерное  распределение однофазных нагрузок по фазам, подключения несимметричных нагрузок на участках сети с большей мощностью короткого замыкания или увеличение мощности КЗ, выделение несимметричных нагрузок большой мощности на отдельные трансформаторы.

Источниками искажений напряжения (несинусоидальности) являются  силовые трансформаторы,  работающие при повышенных значениях  магнитной  индукции в сердечнике  (при повышенном напряжении на выводах), преобразовательные устройства переменного тока в постоянный и потребители электроэнергии с нелинейными  вольт - амперными характеристиками (установки дуговой и контактной сварки). Протекание несинусоидального тока в линиях электропередачи, трансформаторах и электрических машинах  вызывает дополнительные потери активной  мощности, перегружает конденсаторные батареи. Наиболее простым методом снижения несинусоидальности является выделение нелинейных  нагрузок на отдельную секцию шин, подключенную к одной обмотке многообмоточного трансформатора или реактора.

Надежность (бесперебойность) определяется безотказностью, долговечностью и ремонтопригодностью системы электроснабжения, обеспечивающей нормальное выполнение заданных функций. Надежность обеспечивается  внедрением прогрессивных схемно-конструктивных решений, резервированием ее элементов, проведением плановых ремонтов. Также надежность электроснабжения потребителей определяется режимами их работы. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории:

1) электроприемники I категории, перерыв  электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего оборудования. Электроприемники должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания;

2) электроприемники II категории, перерыв  электроснабжения которых приводит к массовому простою рабочих, механизмов, нарушению нормальной деятельности городских и сельских жителей. Рекомендуется обеспечивать электроприемники  электроэнергией от двух независимых источников питания, допускается питание по одной линии при наличии складского резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора в течение одних суток;

3) электроприемники III категории- все остальные, для электроснабжения которых достаточно одного источника питания при возможности замены повредившегося трансформатора в течение одних суток.

При проектировании системы электроснабжения учитывается компактная расстановка оборудования и аппаратуры, удобство при монтаже и  эксплуатации электрооборудования и сетей.  Необходимо предусмотреть удобный подвод дорог, подходы воздушных  и кабельных линий, обеспечить возможность выполнения электромонтажных работ индустриальными методами и т.д.  Компоновку и монтаж электрооборудования следует выполнять таким образом, чтобы обеспечить его безопасное  обслуживание. Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения представляет сложную и ответственную инженерную задачу, требует выполнения основных предъявляемых к ней требований.

2 Расчетная часть

2.1 Расчет и выбор трансформаторов подстанции

2.1.1 Расчет электрических нагрузок

Правильный выбор числа и мощности трансформаторов на понижающих подстанциях является одним из основных вопросов рационального построения  системы электроснабженияобъекта. Двухтрансформаторные подстанции применяются при значительном числе потребителей I и II категорий. Кроме того, двухтрансформаторные подстанции целесообразны при неравном суточном и годовом графиках нагрузки предприятия при сезонном режиме работы предприятий со значительной разницей загрузки смен. Однотрансформаторные подстанции напряжение 6-10 кВ можно применять при наличии складского резерва для потребителей всех групп по надежности, если обеспечено их быстрое резервирование при помощи перемычек на вторичном напряжении.  При выборе мощности трансформатора необходимо учитывать допустимые нагрузки, систематические и аварийные перегрузки трансформаторов.

Определяю номинальную мощность трансформаторов

S ном  = Sр.п /n ∙ К3 = 7976,7 / 2 ∙ 0,55 = 7251,55 кВА                     (2.1)

Выбираю по каталогам трансформатор ТДНС – 10000/35 с техническими данными:

- мощность Sном  = 16000 кВА.;

- верхний предел номинального первичного напряжения  - 36,75 кВ;

- верхний предел номинального вторичного напряжения - 10,56 кВ;

- потери холостого хода  ∆Ро = 14,5 кВт.;

- потери короткого замыкания  ∆Рк ном = 85 кВт;

- ток холостого тока iо = 0,8%;

- напряжение  короткого замыкания  uк = 14%.

Определяю фактический коэффициент загрузки трансформатора

Кз = Sр.п /2 Sном т = 7976,7 / 2∙ 10000= 0,4                               (2.2)

В настоящее время трансформаторы загружены недостаточно.

2.2 Выбор питающих линий

Передача электроэнергии по городу осуществляется кабельными линиями. Сечение кабелей выбирают по техническим и экономическим условиям.  К техническим условиям относятся выбор сечения по нагреву расчетным током,  нагреву от кратковременного выделения тепла током короткого замыкания, потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. Провода  воздушной линии выбирают по экономической плотности тока.

Определяю расчетный длительный ток нагрузки кабельной линии №   подстанции «Лысьва» напряжением 6 кВ

Iр = S рас/ √3∙Uном =2802 / √3∙6 =  270 А                  (2.3)

Определяю экономическое сечение провода

Fэк = Iр /jэк = 270 /1,1 =245,5 мм²                                  (2.4)

Выбираю сталеалюминиевый кабель АС сечением S = 150мм² с током длительно допустимым Iдоп = 300А.  Проверяю выбранное сечение воздушной линии по нагреву длительным током по условию

Iр ≤  Iдоп

Условие выполняется, так как  270А ≤ 300 А.

Потерю напряжения в линии  определяю по формуле:

∆U = √ 3·100∙ Iр· l ∙ (rо cosφ + xо sinφ)/Uн =

= 1,73·100∙162·2·(0,46·0,87 + 0,38·0,49)/10000 =3,28%             (2.5)

где rо = 0,46 Ом/км – удельное активное сопротивление провода;

хо  = 0,38 Ом/км – удельное реактивное сопротивление провода.

Так как ∆U = 3,28 % < 5%, кабель выбран верно.

Данный расчет подходит возможен к выбору сечения проводов и для остальных распределительных пунктов (РП) города Лысьвы.

2.3 Выбор аппаратов высокого напряжения

2.3.1 Выбор выключателей

Выбор выключателей производится по ГОСТ 687-78Е с учетом двенадцати различных параметров. В учебном проектировании при выборе выключателей в системе электроснабжения учитывают основные параметры.

Выключатели выбираются:

1. по напряжению

Uуст ≤ Uном                                                            (2.6)

2. по длительному току

Iнорм ≤ Iном; Imax ≤ Iном                                      (2.7)

3. по отключающей способности

I п.о. ≤ I отк. ном                                                   (2.8)

4. по электродинамической стойкости

i у ≤ i дин                                                              (2.9)

5. по термической стойкости

Вк ≤ I² тер t тер                                                                   (2.10)

Определяю токи продолжительного режима для линии напряжением 35 кВ

Iнорм = Sн /n∙√3Uном = 10000/ 2∙√3∙ 35 = 52,5 А

Imax = Sн /√3Uном =10000/ √3∙ 35  = 165А

Определяю ударный ток короткого замыкания

iуд = √2 Ку * I по = √2 * 1,6 * 2,5 = 5,6 кА                        (2.11)

где Ку =1,6  - ударный коэффициент тока короткого замыкания;

Iпо =2,5 кА – начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания.

Для определения теплового импульса Вк определяю время отключения tоткл выключателя

tоткл = tз + tв = 1,2 + 0,12= 1,32 с                         (2.12)

где   tз – время срабатывания релейной защиты;

tв = 0,12 сек.- полное время отключения выключателя.

Определяю тепловой импульс

Вк = I² п.о(tотк + Та) = 2,5² * (1,2+0,12+0,02) = 8,4 кА,

где Та = 0,02 сек - постоянная  затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания

Технические данные выключателя приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Расчетные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель МГ-35/600 | Разъединитель РВЗ-35/600 |
| Uуст = 35 кВ | Uном = 35 кВ | Uном = 35 кВ |
| Imax = 165 А | Iном = 630 А | Iном = 630 А |
| Iпо = 2,5 кА | Iоткл = 10 кА |  |
| iуд = 5,6 кА | iдин = 26 кА | iдин = 51кА |
| Вк = 8,4 кА | I²тер ∙tтер = 10² ∙ 4 = 400 кА²∙с | I²тер∙tтер = 20² ∙ 4 = 1600 кА²∙с |

Для выбора аппаратов напряжением 6 кВ определяю длительные токи

Iнорм = Sн /n∙√3Uном = 10000/ 2∙√3∙ 6 = 480,8 А

Imax = Sн /√3Uном = 10000/√3∙ 6 = 961,5 А

Таблица 2.2

| Расчетные данные | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Выключатель ВКЭ - 10 | Разъединитель РВЗ-10 |
| Uуст = 6 кВ | Uном = 10 кВ | Uном = 10 кВ |
| Imax = 577,4 А | Iном = 630 А | Iном = 630 А |
| Iпо = 7,8 кА | Iоткл = 20 кА |  |
| iуд = 14,9 кА | iдин =25 кА | iдин = 60 кА |
| Вк = 12,1 кА2∙с | I2тер ∙ tтер = 102∙ 4 = 400 кА2∙с | I2тер ∙ tтер = 202 ∙ 4 = 1600 кА2∙с |

Выполняю расчет аппаратов напряжением 6 кВ аналогично аппаратам напряжением 35 кВ, данные свожу в таблицу 2.2.

Разъединители не имеют дугогасительных устройств, поэтому могут отключать и включать емкостные токи, токи намагничивания трансформаторов, и не проверяются по отключающей способности.

Электроснабжение объектов микрорайона осуществляется от подстанции РП – 4. РП – 4 запитана по кабельным линиям с подстанции, проложено по два кабеля на каждый ввод АП в ПУ – 2Г 3(1х300) секций, которые смонтированы ячейками КСО, в состав которых входят шинные линейные разъединители, вакуумные выключатели. Установлены секционные ячейки с системой АВР. На РП – 4 установлено два трансформатора ТМГ250/6, с которых запитаны РУ – 0,4.

С РУ – 0,4 запитаны: АЗС, ряд торговых комплексов вдоль улицы Металлистов и другие потребители микрорайона.

Для подключения вновь строящегося торгового комплекса с установленной мощностью 35 кВА точкой подключения определить РП 4. Расстояние до объекта 800 м.

Подключение произвести по имеющимся опорам электроснабжения проводами СИП.

Провода  воздушной линии выбирают по экономической плотности тока.

Iр = S рас/ √3∙Uном =35 / √3∙0.38 =   53.3А                  (2.13)

Определяю экономическое сечение провода

Fэк = Iр /jэк = 76 /1,1 =48.5 мм²                                  (2.14)

Выбираю провод СИП 3x50+1x54,6.

Материал токопроводящей жилы - алюминиевый сечением S = 50мм² с длительно допустимым током Iдоп = 195 А.

Проверяю выбранное сечение линии по нагреву длительным током по условию

Iр ≤  Iдоп

Условие выполняется, так как  53.3 А ≤ 195 А.

Потерю напряжения в линии  определяю по формуле:

∆U = √ 3·100∙ Iр· l ∙ (rо cosφ + xо sinφ)/Uн =

= 1,73·100∙53.3·0.8·(0,46·0,87 + 0,38·0,49)/1000 =4,33%             (2.15)

где rо = 0,46 Ом/км – удельное активное сопротивление провода;

хо  = 0,38 Ом/км – удельное реактивное сопротивление провода.

Так как ∆U = 4,33 % < 5%, провод выбран верно.

Это потребитель второй категории, резервирование предусмотрено на уровне питания РП 4 по схеме 0.4 кВ.

Дополнительно рекомендуется поставить дизель-генератор, способный поддержать работу холодильных установок и аварийного освещения.

Обозначение эвакуационных выходов произвести светодиодными светильниками с автономными источниками питания.

Поскольку большинство торговых комплексов для отопления используют газ, сегодня, для крупных торговых комплексов рассматриваются варианты использования газовых дизель-генераторов для комбинированной выработки тепла и электроэнергии. Это существенно снижает потребление электроэнергии торговым комплексом в отопительный период. В России в Тюмени производятся подобные газовые дизель - генераторные установки мощностью от 1 мВт. электрической мощности.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Обслуживание электрооборудования подстанции

Поддержание энергетического оборудования на предприятиях в рабочем состоянии осуществляется планомерно, с принятыми проводимыми техническими и организационными мерами профилактического характера, т. е. системой планово-предупредительного ремонта (ППТОР). Используя систему ППТОР, устанавливается периодичность и объемы техобслуживания и ремонтов электрооборудования, с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия и безопасности, в зависимости от режимов работы оборудования и условий его эксплуатации.

Техобслуживание состоит из мероприятий по предохранению подстанций и их элементов от износа. При техническом обслуживании все существующие их дефекты и повреждения устраняются. Как правило, для планирования работ по обслуживанию оборудования рекомендуется составлять план-графики (годовой и месячный).

К техническому обслуживанию подстанции относятся работы, на которых следует определить:

-техническое состояние элементов конструкций подстанции, шкафов, площадок обслуживания, устройств заземления, запорных и блокировочных устройств, приводов коммутационных аппаратов;

- уровень масла в маслонаполненном оборудовании, появления течи и температуру масла, необычный гул, потрескивание в трансформаторах;

- состояние изоляции и соединений электрооборудования;

- исправность релейной защиты и автоматики.

Результаты осмотров, проверок вносятся в журнал. Измерения токовой нагрузки должны проводиться на каждой фазе вводов трансформаторов и отходящих линий электропередачи. При разнице тока по фазам более 20 % следует принять меры по выравниванию нагрузки отдельных фаз.

На шинах 0,4 кВ ТП следует измерять фазные и линейные напряжения. При необходимости измеряются фазные напряжения у наиболее удаленного потребителя.

Должны выполняться измерения уровня тока КЗ или сопротивления цепи «фаза-нуль», отходящих от ТП линий напряжением 0,38 кВ, для выбора уставок автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей 0,4 кВ.

Для главных трансформаторов подстанций, основных и резервных трансформаторов собственных нужд  текущие ремонты проводятся не реже одного раза в два года, для остальных трансформаторов – не реже одного раза в четыре года. Текущий ремонт производится в процессе обслуживания для обеспечения работоспособности оборудования до планового ремонта. При этом виде ремонта проводятся осмотры, очистка, уплотнение, регулировка и ремонт отдельных частей и деталей для устранения их дефектов. Во время текущих ремонтов проводятся различного рода профилактические испытания и  измерения для выявления и своевременного устранения неисправностей.

Для оборудования распределительных устройств текущие ремонты проводятся при необходимости и в сроки, установленные главным инженером энергетического предприятия. Работы по техническому обслуживанию подстанций должны выполняться специально обученным персоналом с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

3.2 Организация ремонта электрооборудования подстанции

Для поддержания электрооборудования в исправном техническом состоянии применяются системы плановых ремонтов, в связи с тем, что в процессе эксплуатации это оборудование изнашивается. Износ электрооборудования по своему характеру условно подразделяется на механический,  электрический и моральный.

При планировании и организации ремонтов следует иметь в виду, что электрическое и электромеханическое оборудование может иметь ремонтопригодную и неремонтопригодную конструкцию.

По объему ремонты делятся на текущие, средние и капитальные. К текущим относятся ремонты, проводимые во время эксплуатации оборудования для гарантированного обеспечения его работоспособности и состоящие в замене и восстановлении его отдельных частей и в их регулировке. Текущий ремонт проводится на месте установки оборудования с его остановкой и отключением. При среднем ремонте проводится полная или частичная разборка оборудования. При капитальном ремонте проводится полная разборка оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая  обмотки, при этом достигается полное восстановление ресурса оборудования.

По назначению ремонты делятся на восстановительный, реконструкцию и модернизацию. Восстановительный ремонт осуществляется без изменения конструкции  отдельных узлов и всего устройства в целом. При реконструкции возможны изменение конструкции отдельных узлов и замена отдельных материалов, из которых они изготовлены, при практически неизменных технических характеристиках оборудования. При модернизации благодаря замене и усовершенствованию существующих узлов и применяемых материалов предполагается существенно улучшить технические характеристики оборудования.

По методу проведения ремонты делятся на принудительный и послеосмотровый. Принудительный метод применяется в основном для ответственного оборудования. Суть его состоит в том,  что через определенные промежутки времени электрическое и электромеханическое оборудование в обязательном порядке подвергают капитальному ремонту, также через определенные промежутки времени проводят текущие и средние ремонты в соответствии с длительностью ремонтного цикла и его структурой.

При послеосмотровом методе ремонта электрическое и электромеханическое оборудование подлежит капитальному ремонту только после осмотра и профилактических испытаний во время очередной ревизии или текущего ремонта. Ресурс оборудования используется при этом методе ремонта полностью, поэтому стоимость ремонтов меньше. С принудительного на послеосмотровый  метод ремонта можно переводить оборудование массового применения, не отнесенное к основному и имеющее достаточный обменный парк.

По форме организации ремонты разделяются на централизованную, децентрализованную и смешанную формы. При централизованной форме ремонт, испытание и наладка электрического и электромеханического оборудования осуществляются специализированными ремонтно-наладочными предприятиями без использования местных ремонтно-эксплуатационных служб. Централизованная форма ремонта обеспечивает наиболее высокое качество работ.

При децентрализованной форме ремонт, испытания и наладка оборудования осуществляются ремонтными службами предприятия, на котором установлено это оборудование. При смешенной форме ремонта часть работ выполняется централизованно, а часть децентрализовано. При планировании ремонтного производства вводится понятие ремонтного цикла, определяемого календарным временем между двумя плановыми капитальными ремонтами. Для вновь вводимого в эксплуатацию оборудования под ремонтным циклом понимается календарное время от ввода в эксплуатацию до первого планового капитального ремонта.

Планово-предупредительный ремонт (ППТОР) включает в себя работы и по проведению текущих и капитальных ремонтов электрооборудования, которые обеспечивают снижение издержек на его содержание, снижает  количество и время простоев и аварий, повышает надежность их работы и качество ремонта.

Первые капитальные ремонтыпроводятся не позже восьми лет после начала эксплуатации оборудования, а последующие - при необходимости, в зависимости от состояния трансформаторов.

Изменение периодичности проведения ремонтов допускается с разрешения вышестоящих организаций при их техническом обосновании и в зависимости от состояния электрооборудования. На основании периодичности капитального и текущего ремонтов, длительности простоев оборудования должны составляться годовые планы капитальных и средних ремонтов основного оборудования и оценки технического состояния ГПП, с учетом категории потребителей, условий эксплуатации, обеспеченности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах. Месячные графики всех видов ремонтов составляются и утверждаются на основе их годовых планов.

Предварительно проводится ряд организационно-технических мероприятий, которые обеспечивают четкое выполнение  ремонтных работ в кратчайшие сроки и включают составление документации, подготовку помещения, грузоподъемных механизмов, оборудования и материалов, проведение необходимых испытаний. Кроме того, составляют ведомость объема работ, содержащую перечень и объем ремонтных работ и являющуюся исходным документом для определения трудозатрат, срока ремонта, необходимых материалов.

Помещение, в котором будет производиться ремонт, должно быть защищено от пыли и атмосферных осадков и оборудовано подъемными механизмами, электрощитом с подводкой электроэнергии, вентиляцией, а также отвечать  противопожарным требованиям. В этом помещении должны размещаться  бак трансформатора, его активная часть, стеллажи для демонтированных частей и деталей, слесарный верстак, маслоочистительная аппаратура, материалы и др.

Проводится тщательный внешний осмотр, составляется опись внешних дефектов, подлежащих устранению при ремонте (течи арматуры, неплотности фланцев, течи в сварных швах, нарушение армировки изоляторов, сколы и трещины на фарфоровых вводах и т.д.).

3.3 Рекомендации по ремонту электрооборудования подстанций

3.3.1 Технологическая карта на ремонт выключателя

На ремонт наиболее сложных узлов и деталей оборудования составляются технологические карты, в которых указываются последовательность операций, требуемый инструмент и приспособления, основные требования техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

Таблица 3.1 – Ремонт маломасляного выключателя

| Наименование работ | Описание технологического процесса | Приспособления, инструмент, приборы |
| --- | --- | --- |
| 1. Технология работ 1.1.Проверка механичской части и ошиновки. | 1) покрыть все трущиеся части механизма выключателя после удаления старой смазки тонким слоем ЦИАТИМ-203. 2) при необходимости восстанавливают поврежденную окраску. 3) Снимают ошиновку. 4) Контактные выводы выключателей и концы шин покрывают тонким слоем смазки ПКВ. | Гаечные ключи, ветошь, смазка |
| 1.2. Ремонт контактной группы | 1) При легком обгорании контактов поврежденные места зачищают наждачной бумагой, большие наплывы удаляют напильником. 2) Все детали промывают чистым трансформаторным маслом | Наждачная бумага, напильник, трансформаторное масло, ёмкость для промывки |

| 1.3. Ремонт дугогасящих камер | 1) Разбирают дугогасительную камеру, обугленные места зачищают. 2) Промывают чистым трансформаторным маслом. При сильных Повреждениях камеры заменяют. | Гаечные ключи, наждачная бумага, трансформаторное масло |
| --- | --- | --- |
| 1.4.Промыв-ка | 1) Промывают трансформаторным маслом маслоотделители и внутреннюю полость полюсов. | Ветошь, трансформаторное масло |
| 1.5. Сборка и установка полюсов | 1) Устанавливают на место дугогасительные камеры, распорные цилиндры и закрывают нижние крышки. 2) Устанавливают маслоотделители и закрывают верхние крышки. 3) Устанавливаю полюсы на раму, подсоединяют изоляционные тяги. 4) Проверяют плавность хода. | Гаечные ключи, пассатижи |

4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Реконструкция РУ 6кв

Энергетическое производство обладает рядом характерных особенностей, коренным образом отличающие его от других отраслей народного хозяйства:

одновременность выработки, распределения и преобразования электрической энергии на всех ступенях и внутри каждой ступени иерархии энергосистем. Всегда существует баланс мощности, а накопление отсутствует.

сложность и различные скорости большого числа процессов, как в объединениях, так и в энергосистемах и их частях. Здесь можно назвать несколько разнородных по содержанию: волновых, электромагнитных, электромеханических, технических и экономических; тесные и многоплановые связи с другими отраслями народного хозяйства и определяющее влияние энергетики на развитие народного хозяйства в целом. Постоянное совершенствование научно-технического прогресса предъявляет жесткие требования к энергетике. Развитие энергосистем, усложнение схем и режимов их работы сопровождается совершенствованием средств оперативного и автоматического управления.

В настоящее время основным потребителем электроэнергии подстанции по улице Металлистов, 70 является малый бизнес, объекты социального быта, частный сектор с жилыми домами, а так же школа и дошкольные учреждения. С развитием малого бизнеса и увеличением  частного потребления электроэнергии, а также ростом требований к качеству электроэнергии и к надежности электроснабжения, назрел вопрос о модернизации и реконструкции подстанции.

4.1.1. Замена масляных выключателей на вакуумные

В настоящее время распределительные устройства внутренней и наружной установки РУ требуют замены устаревшего оборудования на более современное. Мировая тенденция развития электротехнического оборудования такова, что ранее широко распространенные масляные и маломасляные выключатели на напряжение от 6 до 35 кВ заменяются на вакуумные выключатели.

Основная задача, стоящая перед выключателем - это отключение токов короткого замыкания. Помимо этого он должен выполнять следующие требования:

- отключение и включение цепи в любых режимах (при несинхронной работе, перегрузках);

- долговечность (не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации);

- большой коммутационный и механический ресурс;

- взрыво- и пожаробезопасность.

В масляных выключателях масло является дугогасительной средой. Однако это и является главным минусом использования этих выключателей. Требуется постоянный контроль и доливка трансфо-рматорного масла, малый ресурс работы, частое обслуживание и пожаро-опасность -все это подтвердило превосходство вакуумных выключателей над масляными.

Технологии гашения дуги в вакууме является наилучшим решением в этой области. За счет оптимизации технических и экологических аспектов дугогасительное устройство оказалось простым, компактным, долговечным и исключительно надежным. Сильфон припаевается к нижнему изолятору и выводу подвижного контакта, обеспечивая возможность перемещения подвижного контакта без нарушения герметичности вакуумной дугогасительной камеры. Корпус дугогасительной камеры поддерживает давление внутри 10-5 Па на протяжении всего срока эксплуатации выключателя.

Чтобы погасить дугу работает технология осевого электромагнитного поля, которая препятствует стабилизации сжатой дуги. При выключении выключателя подвижный контакт отходит и весь ток стремится к последней точке соприкосновения, вызывая в ней интенсивный нагрев. В результате большой плотности тока образуются нити из расплавленного металла, которые быстро взрываются, образуя электрическую дугу и ионизированный металлический пар. Этот пар является проводником тока и в межэлектрическом промежутке образуется устойчивый дуговой разряд. Осевое магнитное поле воздействует на дугу таким образом, что ее энергия распределяется по всей поверхности контактов, значительно снижая эрозию. Гашение дуги происходит при прохождении тока через ноль.

У вакуумной дугогасительной камеры имеется два предела по отключающей способности. Первый из них характеризуется коммутационной способностью одного единственного последнего катодного пятна, возможностью его погасания в условиях, когда контакт относительно холодный. Эти условия зависят от теплофизических свойств материала катода. Высокой коммутационной способностью обладают контакты, катод которых изготовлен из материала, имеющего низкое давление паров металла и хорошую теплопроводность. Другой предел по отключающей способности касается не скорости спадания тока и не скорости нарастания восстанавливающего напряжения, а самих токов короткого замыкания, которые приходится отключать выключателю. Этот придел по коммутационной способности зависит уже от конфигурации контактной системы (которая в этом случае должна быть такой, чтобы препятствовать образованию локализованной дуги, горящей неподвижно на одном и том же месте), размеров контактов и материала, из которого они изготавливаются. Простые торцевые контакты имеют верхний предел по отключающей способности в диапазоне токов отключения от 10 до 17 кА. При условии, что вакуумная дугогасительная камера коммутирует цепь в пределах своих возможностей по току отключения и возвращающемуся напряжению, можно ожидать, что она погасит дугу в первый же нуль тока, если, конечно, к этому времени контакты успеют разойтись на достаточно большое расстояние. Это свойство камеры сохраняется при коммутации в широком диапазоне токов отключения, начиная от доли нагрузочного тока и кончая полным током короткого замыкания.

Таким образом, вакуумные выключатели - это самый актуальный вариант при замене масляных и маломасляных выключателей на сегодняшний день.

5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

В экономической части дипломной работы  рассчитывается трудоемкость работ, численность персонала, фонд оплаты труда, величину единого социального налога, часовые тарифные ставки, величину средней заработной платы, затраты на комплектующие и запасные части. Составлю смету затрат и определю технико – экономические показатели на ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

5.1 Расчет трудоемкости выполняемых работ за год

Трудоемкость – это время, которое необходимо затратить на выполнение технического обслуживание или какого-либо ремонта. Она зависит от конструктивных особенностей электрооборудования. Основная задача технического обслуживания состоит в предотвращении потока отказов работы оборудования. Трудоемкость выполняемого текущего ремонта приведена в таблице 5.1.

Суммарное время рассчитывается по следующей формуле:

∑Вр = Nвр*Nраб ,                                           (5.1)

где  Nвр - норма времени

Nраб – количество рабочих

Программа трудоемкости выполняемых ремонтных работ рассчитывается по следующей формуле:

ПтрПтр = ∑Вр*Nоб ,                                                 (5.2)

где ∑Вр – суммарное время

Nоб – количество электрооборудования, согласно годовой программы.

Определяю годовую программу на ремонт  вакуумного выключателя ВB-TEL-6-630

∑Вр = 48*2 = 96 час.

ПтрПтр = 96* 40 =3840 час.

Определяю годовую программу ремонта трансформатора тока ТПЛ-10-600/5

∑Вр =0,8*2 =1,6 час.

ПтрПтр = 1,6*40 = 64 час.

Определяю годовую программу на ремонт трансформатора ТМ16000/6000:

∑Вр =90*4 =360 час.

ПтрПтр =360*2 = 720 час.

Определяю программу на год для ремонта разъединителя трехполюсного РВ 6/630                                              ∑Вр =2, 7*2 = 5,4 час.

ПтрПтр = 5,4*20 = 108 час.

Определяю программу на год для ремонта трансформатора ТМ250/0,4:

∑Вр=7,37*4 = 29,48 час.

Птр Птр = 29,48*2 = 58,96 час.

| п/п | Наименование оборудования | Норма време-ни час | Количество рабо-чих | Разряд работ-ников | Суммарное время час (∑Вр) | Кол-во оборудо-вания | Программа на год Птр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель ВВ-TEL-6-630 | 48 | 2 | 4-6 | 96 | 40 | 3840 |
| 2 | Трансформатор тока ТПЛ-10-600/5 | 0,8 | 2 | 4-6 | 1,6 | 40 | 64 |
| 3 | Трансформатор тока ТПЛ-10-300/5 | 0,8 | 2 | 4-6 | 1,6 | 40 | 64 |
| 4 | Трансформатор тока ТПЛ-10-150/5 | 0,8 | 2 | 4-6 | 1,6 | 40 | 64 |
| 5 | Разъединитель трехполюсный РВ-6/630 | 2,7 | 2 | 4-6 | 5,4 | 20 | 108 |
| 6 | Трансформатор ТМ16000/6000 | 90 | 4 | 4-6 | 360 | 2 | 720 |
| 7 | Трансформатор ТМ250/0,4 | 7,37 | 4 | 4-6 | 29,48 | 2 | 58,96 |
| 8 | Трансформатор ТМ40/0,4 | 7,37 | 4 | 4-6 | 9,48 | 2 | 58,96 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 4977.92 |

Таблица 5.1 –Трудоемкость работ

В данном пункте я рассчитала трудоемкость и время технического обслуживания по каждому виду электрооборудования, а также общую трудоемкость за год, которая составила 4977.92 нормо-часов.

5.2 Расчет часовых тарифных ставок

При определении часовых тарифных ставок исходят из величины прожиточного минимума. На первый квартал 2021 года прожиточный минимум составляет 12702 рублей.

Определяю часовую тарифную ставку:

Сmr1 = Пр. мин / 167,                                            (5.3)

где Cmr1 – часовая тарифная ставка первого разряда;

Пр. мин – прожиточный минимум по Пермскому краю;

167 – средняя величина отработанного времени для 1-го человека за месяц (час).

Определяю часовую тарифную ставку первого разряда.

Cmr1 = 12702/167 = 76,06 руб/час

Определяю тарифную ставку четвертого разряда по формуле:

Cmr4 = Cmr1 ∙ 1,86,                                          (5.4)

Cmr4 = 76,06∙1,86 = 141,47 руб/час.

Определяю тарифную ставку пятого разряда по формуле:

Cmr5 = Cmr1 ∙ 2,                                       (5.5)

Cmr5 = 76,06∙2 = 152,12 руб/час.

Определяю тарифную ставку шестого разряда по формуле:

Сmr6 =Сmr1 ∙ 2,2,                                   (5.6)

Сmr6 = 76,06∙2,2 = 167,33 руб/час.

5.3 Расчет численности персонала

Профессиональный состав бригады зависит от уровня автоматизации оборудования, интенсивности эксплуатации и закрепляется за бригадой.

,                                           (5.7)

где Ттр – трудоемкость работ (норма/час);

kвн – коэффициент выполнения норм. Принимаю 1,1

Fэф – эффективный фонд рабочего времени для одного человека в году (час).

Эффективный фонд рабочего времени  для одного человека в году рассчитываю по формуле:

,                        (5.8)

где  Дкал – количество календарных  дней в году;

Двых – количество выходных дней в году;

Дпр – количество праздничных дней в году;

S – режим работы предприятия;

tсм – длительность смены;

α – 5-10% потери рабочего времени для одного работающего в году.

В 2021 году 365 календарных дней.

Согласно производственному календарю на 2021 год выходных дней 118.

Из них, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, 14 праздничных дней.

Выходных дней (за исключением праздничных) – 104.

Режим работы предприятия односменный.

Длительность смены 8 часов.

Потери рабочего времени для одного рабочего в году принимаю за 10%.

Определяю эффективный фонд рабочего времени для одного человека:

Fэф = (365-104-14) ∙1 ∙ 8 ∙ (1-10/100) = 1778,4 ≈ 1778 часа.

Определяю численность основных рабочих:

Nосн = 4978/1778 ∙ 1,1 = 3,08 ≈ 3 человек.

В состав бригады принимаю 6 человек по ремонту и обслуживанию электрооборудования, из них двух человек 6 разряда, четырех человек – 4 разряда.

Определяю численность вспомогательных рабочих:

Nвсп = (30-50%) ∙ Nосн  ,                                         (5.9)

Принимаю численность вспомогательных рабочих за 30% от основной численности работников.

Nвсп = 6 ∙ 30% = 1,8 чел.

Принимаю 2 человека, из них один токарь – 6 разряда, один слесарь − 5 разряда.

Для руководства ремонтными работами и обслуживания электрооборудования предусматривается должность мастера с ежемесячным должностным окладом 18000 рублей.

Общую численность персонала определяю по формуле:

Nобщ = Nосн + Nвсп + Nрук,                                 (5.10)

Nобщ = 6+2+1 = 9 человек

Общая численность персонала составляет 9 человек, в том числе 6 человек – численность основных рабочих, 2 человека – численность вспомогательных рабочих и один руководитель.

5.4 Расчет фонда оплаты труда

Система оплаты труда по комплексному обслуживанию и ремонту электрооборудования должна стимулировать как индивидуальную, так и коллективную заинтересованность в конечных результатах труда. В состав фондов оплаты труда входят начисленная заработная плата с учетом доплат, премии и уральского коэффициента. Распределяется коллективный заработок с учетом коэффициента трудового учета.

Рассчитаю фонд оплаты труда (ФОТ) основных рабочих, занимающихся ремонтом электрооборудования:

ФОТ=ТТР * Cmrср * КДОП * КПР * КУР,                   (5.11)

где  CmrСР – средняя часовая тарифная ставка;

ТТР - трудоемкость с учетом годовой программы =4977,92;

КПР – коэффициент премии. Согласно коллективному договору устанавливается от 1,2 – 1,4; Принял 1,3;

КДОП  – коэффициент доплат. Согласно коллективному договору устанавливается от 0,8 – 1,2; Принимаю 1,1;

КУР – коэффициент уральский = 1,15.

Рассчитаю среднюю часовую тарифную ставку:

,                                  (5.12)

где     N4 - количество человек 4 разряда =4 чел.;

N6 - количество человек 6 разряда = 2 чел.

Cmrср = (4∙141,47 +  2∙167,33) / 6 = 900,54/6 = 150,09руб/час.

Определяю фонд оплаты труда основных рабочих:

ФОТОСН = 4977,92*150,09*1,3*1,1*1,15 = 1228665,17 руб.

Рассчитаю фонд оплаты труда вспомогательных рабочих:

,                        (5.13)

где FЭФ - эффективный фонд рабочего времени = 1793;

CmrСР – средняя часовая тарифная ставка;

NВСП – количество вспомогательных работающих = 2 человека;

КПР – коэффициент премии – принимаю 1,3;

КДОП  – коэффициент доплат – принимаю 1,1;

КУР  – коэффициент уральский = 1,15.

Рассчитаю среднюю часовую ставку для вспомогательных рабочих:

,                                      (5.14)

Cmrср = (1∙167,33 + 1∙152,12) / 2 = 319,45/2 = 159,72 руб/час.

Рассчитаю фонд оплаты труда вспомогательных рабочих.

ФОТВСП. = 1793∙159,72∙2∙1,3∙1,1∙1,15 = 941897,11 руб.

Расчёт  фонда оплаты труда руководителя бригады:

,                           (5.15)

где  NРУК  – количество руководителей;

ОРУК = оклад = 18000 руб.;

КПР – коэффициент премии, принимаю 1,3;

КДОП  – коэффициент доплат = 1,1;

КУР  – коэффициент уральский – 1,15.

ФОТРУК = 1∙18000∙12∙1,3∙1,1∙1,15 = 355212 руб.

Расчет общего фонда оплаты труда:

,                   (5.16)

ФОТОБЩ =1228665,17 + 941897,11 +355212= 2525774,28 руб.

Расчет величины отчислений во внебюджетные фонды по формуле:

ОВФ = ФОТобщ. ∙34% ,                              (5.17)

ОВФ =2525774,28 ∙ 34% = 858763,25 руб.

В том числе для перечислений в:

1. пенсионный фонд – 26%;

Сумма отчислений в пенсионный фонд =2525774,28 ∙ 26% =656701,31 руб.

2.фонд социального страхования – 2,9%;

Сумма отчислений в ФСС = 2525774,28 ∙ 2,9% =73247,45 руб.

3. фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.

Сумма отчислений в ФОМС = 2525774,28 ∙ 5,1% =128814,49 руб.

Рассчитаю среднюю заработную плату основных рабочих по формуле:

,                                          (5.18)

ЗСР.осн = 1228665,17 /(6∙12) = 17064,79 руб.

Расчет средней заработной платы вспомогательных рабочих:

,                                          (5.19)

ЗСР.всп = 941897,11 /(2∙12) =39245,71  руб.

Расчет средней заработной  платы руководителя бригады:

,                                         (5.20)

ЗСР.рук = 355212/(1∙12) = 29601 руб.

В данном разделе я произвела расчеты численности работающих с присвоением соответствующих разрядов, а также часовых тарифных ставок, фонда оплаты труда по категориям работающих и величины средней заработной платы, что вполне соответствует статистическим данным по Пермскому краю.

5.5.  Расчет  стоимости  материалов и комплектующих изделий

Для нормальной эксплуатации электрооборудования подстанции на предприятии должен создаваться складской резерв элементов оборудования, аппаратуры, комплектующих изделий и запасных частей. Это позволяет значительно уменьшить время простоя электроустановок при плановом или внеплановом ремонте оборудования.

Расход материалов на текущее обслуживание и ремонт устанавливаются в соответствии с технологией ремонта электроустановок и заносятся в таблицу 52.

Таблица 5.2 – Расход материалов

| № п.п. | Наименование | Ед. изме-рения | Норма расхода | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляционная лента ПХВ | кг | 62,55 | 57 | 3565,35 |
| 2 | Киперная лента | м | 22968 | 1,2 | 27561,6 |
| 3 | Припой ПОС | кг | 11,72 | 480 | 5625,6 |
| 4 | Припой меднофосфорный | кг | 29,32 | 610 | 17885,2 |
| 5 | Прокат медный | кг | 3792,31 | 300 | 1137693 |
| 6 | Прокат латунный | кг | 1419,18 | 190 | 269644,2 |
| 7 | Наждачная бумага | м2 | 449,6 | 50,08 | 22515,96 |
| 8 | Резина маслостойкая | кг | 211,1 | 130 | 27443 |
| 9 | Электрокартон | кг | 1133,78 | 140 | 158729,2 |
| 10 | Масло трансформаторное | кг | 63531 | 25,7 | 1632746,7 |
| 11 | Щётки металлические | шт | 215,02 | 10,09 | 2169,55 |
| Итого: |  |  |  |  | 3305579,86 |

Норма расхода материалов определяется по формуле:

,                              (5.21)

где  ΣРОБ – сумма мощности оборудования;

NГОД  – количество оборудования;

NР – норма расхода по справочнику

Сумма мощности оборудования составляет 32580 кВА.

Количество оборудования - 6 шт.

Определяем расход ленты ПХВ:

Нр =32580∗6∗0,032/100=62,55кг

Определим расход киперной ленты:

Нр=32580*6*11,75/100=22968м

Определим расход припоя ПОС:

Нр=32580*6*0,006/100=11,72кг

Определим расход медно-фосфорного припоя:

Нр= 32580*6*0,015/100=29,32кг

Определим расход проката медного:

Нр= 32580*6*1,94/100=3792,31кг

Определим расход проката латунного:

Нр= 32580*6*0,726/100= 1419,18кг

Определим расход наждачной бумаги:

Нр= 32580*6*0,23/100= 449,6м2

Определим расход резины маслостойкой:

Нр= 32580*6*0,108/100= 211,1кг

Определим расход картона электроизоляционного:

Нр= 32580*6*0,58/100= 1133,78кг

Определим расход масла трансформаторного:

Нр= 32580*6*32,5/100= 63531кг

Определим расход металлических щёток:

Нр= 32580*6*0,11/100= 215,02 шт

В номенклатуру запасных частей входят все быстроизнашивающиеся части и механизмы, срок службы которых не превышает межремонтный период: это сменные детали, узлы электрооборудования, крепежные детали и др.

Расчет комплектующих изделий приведен в таблице 5.3

Расчет расхода комплектующих изделий производится по формуле:

Qкомп= Nобор*Нр                                                (5.22)

где  Nобор  – количество оборудования;

Нр – норма расхода по справочнику.

Таблица 5.3- Расход комплектующих изделий

| № п.п. | Наименование | Ед. измерения | Норма расхода | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляторы проходные | шт | 2 | 224 | 448 |
| 2 | Втулки проходные | шт | 2 | 80 | 160 |
| 3 | Термосигнализатор | шт | 1 | 5691,52 | 5691,52 |
| 4 | Обмотка ВН | шт | 2 | 32470 | 64940 |
| 5 | Обмотка НН | шт | 2 | 27883 | 55766 |
| Итого: |  |  |  |  | 127005,56 |

Определяю расход изоляторов проходных:

Qкомп= 6*2/10=1,2 шт

Определяю расход втулок проходных:

Qкомп= 6*2/10=1,2 шт

Определяю расход термосигнализаторов:

Qкомп= 6*1/10=0,6 шт

Определяю расход обмоток ВН:

Qкомп= 6*2/10=1,2 шт

Определяю расход обмоток НН:

Qкомп=6*2/10=1,2 шт

В данном разделе я рассчитала расход материалов и комплектующих на сумму 3432584,92 рублей.

5.6 Составление сметы затрат

В смету затрат включаются затраты на техническое обслуживание, модернизацию и ремонт электрооборудования, т.е расходы на заработную плату, единый социальный налог, стоимость материалов, комплектующих изделий и общепроизводственные расходы.

Процент общепроизводственных расходов берется по отраслевым данным.  Для выполнения капитального ремонта принимаем 180%

,                                         (5.23)

Определяю общепроизводственные расходы:

Робщ= 1280532,85*180%/100%=2304959,13руб

Согласно ранее производственных расчетов составляю смету затрат на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанции:

Таблица 5.4 -Смета затрат

| № п.п. | Статьи затрат | Сумма, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата (ФОТобщ) | 2525774,28 |
| 2 | Материалы, общепроизводственные расходы, комплектующие изделия | 5682487,42 |
| 3 | Отчисление во внебюджетный фонды | 858763,25 |
| Итого по смете |  | 9067024,95 |

В данном разделе я составила смету затрат на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанции, которая составила  9067024,95 рубля.

Как видно, основная доля затрат на текущее содержание и ремонт - это заработная плата работников и стоимость материалов и комплектующих изделий.

6 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования

Работы в действующих электроустановках должны выполняться в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей. Ремонт электрооборудования выполняют по наряду с полным отключением напряжения и наложением заземление. Ремонтная бригада состоит не менее чем из двух человек, один из которых (производитель работ) должен иметь IV квалификационную группу по электробезопасности, а второй – не ниже II группы. До начала работ производят всестороннее отключение электрооборудования, подлежащего ремонту, и в местах, откуда может быть подано напряжение, вывешивают запрещающие плакаты. Перед началом работ проверяют отсутствие напряжения, и оборудование заземляют включением стационарных ножей заземления или установкой переносного, на месте работ вывешивают плакаты «Заземлено» и «Работать здесь». По окончании работ удаляют людей, снимают плакаты, заземление и производят включение.

Ремонтно-монтажные работы в электроустановках приходится вести в условиях заземлённых металлических конструкций, токопроводящих полов, значительной влажности, что представляет повышенную опасность для работающих. К работе с переносным электроинструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие II квалификационную группу по электробезопасности. Электроинструмент должен быстро включаться в электросеть и отключаться от неё и не иметь доступные для случайного прикосновения токоведущие части. Напряжение питания электроинструмента должно быть не выше 220В при работе в помещениях без повышенной опасности и не выше 50В в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений. Допускается применять электроинструмент напряжением до 220В, но при надёжном заземлении корпуса инструмента и наличии защитных средств – диэлектрических перчаток, калош, ковриков. В особо опасных помещениях напряжение должно быть не выше 50В с обязательным применением защитных средств. Перед началом работы с электроинструментом необходимо застегнуть обшлага рукавов. У электроинструмента и переносных светильников не реже одного раза в месяц проверяют мегомметром отсутствие замыканий на корпус, обрыва заземляющего провода и состояние изоляции проводов. В процессе работы с применением электрозащитных средств (изолировочные штанги и клещи, электроизмерительные клещи, указатели напряжения) допускается приближение работника к токопроводящим частям на расстояние, которое определяется длиной изолировочной части этих средств.

Без применения электрозащитных средств запрещается касаться изоляторов электроустановки, которая находится под напряжением. Заносить длинные предметы (трубы, стремянки и тому подобное) и работать с ними в РУ, в которых невозможно случайное прикосновение к частям, которые находятся под напряжением, требуется вдвоем под постоянным наблюдением руководителя работ.  Стремянки, которые применяются для ремонтных работ, должны быть изготовлены по ГОСТ, ДСТУ или ТУ на них. Опорная часть стремянок, которые устанавливаются на гладких поверхностях, должна быть оббита резиной, а на опорных частях стремянок, которые устанавливаются на земле, должны быть острые металлические наконечники. Стремянки должны верхним концом надежно опираться на крепкую опору. В случае необходимости опереть стремянку на провод, она должна быть оборудована крючками в верхней части. Связанные стремянки применять запрещается. В случае установления приставных стремянок на подкрановых балках, элементах металлических конструкций и тому подобное необходимо надежно закрепить верхушку и низ стремянки на конструкциях. В процессе обслуживания и ремонта электроустановок применение металлических стремянок запрещается. Работу с применением стремянок выполняют два работника, один из которых находится снизу. Стоя на ящиках и других посторонних предметах выполнять работы запрещается. Работы на ВЛ в зоне наведённого напряжения, связанные с прикасанием к проводу (тросу), спущенному с опоры до земли, должны выполняться с применением электрозащитных средств (перчатки, штанги) или с металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциала проводником с этим проводом (тросом). Во время снегопада, дождя, тумана запрещаются работы, которые требуют применения защитных изолировочных средств. В случае обнаружения замыкания на землю в электроустановках от 6 до 35 кВ запрещается приближаться на расстояние, меньше, чем 4 м - в закрытых и меньше, чем 8 м - в открытых РУ и на ВЛ. Большее от указанного в этом пункте приближения до этого места допустимое только для выполнения операций с коммутационной аппаратурой для ликвидации замыкания на землю, а также в случае необходимости высвобождения людей, которые попали под напряжение, и предоставление им первой помощи. В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и дополнительными электрозащитными средствами. Работникам следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано опять без предупреждения.

Должен быть организован тщательный надзор за исправностью защитных средств, применяемых при обслуживании электроустановок. К защитным средствам относятся переносные указатели напряжения и токоизмерительные клещи, переносные защитные заземления, переносные ограждения и предупредительные плакаты, штанги, клещи для снятия предохранителей, а также защитные очки, брезентовые рукавицы и противогазы, диэлектрические перчатки, боты и галоши, изолирующие подставки, резиновые коврики, дорожки, инструменты с изолирующими ручками. Надзор за защитными средствами осуществляют путем их периодических испытаний на электрическую прочность и внешнего осмотра с указанием величины напряжения, даты испытания и клейма.

В распределительных устройствах с постоянным дежурством необходимо хранить комплекты пронумерованных, с клеймами о прохождении испытаний переносных заземлений, набор предупредительных плакатов, временные переносные ограждении и указатели напряжений.

Распределительные устройства напряжением свыше 1000 В без постоянного обслуживания снабжают изолирующей штангой, изолирующей подставкой (или ботами) и клещами. Другие защитные средства — перчатки, указатели напряжения, очки, плакаты, переносные ограждения, закорачивающие и заземляющие перемычки, противогазы - должны быть у бригад, обслуживающих электроустановки, и доставляться ими к месту работ. Для хранения защитных средств, закрепленных за распределительными устройствами, отводят специальное место.

Испытания защитных средств проводят периодически при приемке в эксплуатацию, во время эксплуатации и при обнаружении дефектов после ремонта, а также при возникновении сомнений в их исправности (внеочередные). Сроки и нормы периодических испытаний защитных средств приведены в соответствующих правилах. Изолирующие штанги и клещи испытывают один раз в два года, резиновые диэлектрические боты - один раз в три года, перчатки - один раз в шесть месяцев. Периодическим испытаниям подвергают защитные средства, находящиеся в употреблении и запасные. При обнаружении после испытаний неисправности защитное средство должно быть немедленно изъято из употребления. Ответственность за организацию правильного хранения защитных средств, своевременное проведение испытаний и учет несут начальники подстанции.

Пожар на подстанции может возникнуть при повреждении действующего оборудования и воспламенении горючих материалов (кабельной массы, трансформаторного масла), а также во время ремонтных работ при пользовании открытым огнем (пайки, сварочные работы) в случае несоблюдении мер пожарной безопасности.

К проведению огневых работ допускаются лица, знающие «Инструкцию о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ» и усвоившие программу противопожарного техминимума. Тушение пожара электрооборудования проводят при снятом напряжении, не допуская перехода огня на рядом расположенные установки.

6.2. Техника безопасности при работе на высоте

Для ведения электромонтажных работ на высоте работник должен обладать допуском, который гарантирует, что он умеет выполнять весь спектр электромонтажных работ в подвешенном состоянии. Речь идёт о работе с подсветкой рекламных вывесок, лайтбоксами, праздничное оформление, организация системы подсветки фасада торгового комплекса.

Высотными работами называются строительные и монтажные работы, проводимые на высоте более, чем 1,8 метра от поверхности земли. Несоблюдение техники безопасности высотных работ может привести не только к травмам различной тяжести, но и к смертельному исходу. Избежать негативных последствий нетрудно, необходимо соблюдать правила техники безопасности, которые основаны на трагичном опыте предшественников и профессиональных знаниях специалистов.

Техника безопасности при работе на высоте включает в себя свод узкоспециализированных правил, а также ряд общих правил, несоблюдение которых делает невозможным в принципе работу конкретного человека на высоком объекте. К таким правилам безопасности высотных работ относятся:

- Совершеннолетие сотрудника, наличие медицинского разрешения на проведение высотных работ, прохождение подробного инструктажа высотных работ, а также наличие обучения и практики в этой области строительных работ.

- По правилам внутреннего договора, работникам на высоте запрещается игнорировать средства собственной защиты. Также запрещено пренебрегать используемой коллективной защитой.

- При появлении угрозы жизни и здоровью сотрудник обязан доложить об изменившейся ситуации начальству.

- Высотные работники обязаны ответственно относиться к собственному здоровью, регулярно проходить диспансеризацию у врачей, а также ознакомиться с приемами оказания первой помощи пострадавшим. Запрещается продолжать строительные работы после получения травмы без разрешения медицинского работника, даже если травма кажется несущественной.

Непосредственно во время работы, нужно придерживаться следующих правил:

- Электромонтеру необходимо быть сосредоточенным на деле, не отвлекаться на посторонние разговоры и мысли. Перед началом работы убедитесь в правильности подсоединения крепежа или крепежного ремня.

- Работать на завершающих ступенях лестницы запрещено. Кроме того, не разрешается использовать лестницу для доставки инструментов на высотную площадку. Для этой цели существуют специальные агрегаты, при помощи которых подъем тяжестей безопасен и прост.

- Прежде чем устанавливать лестницу или стремянку, оцените поверхность. Гладкий пол, плиточное покрытие не подходит для безопасного использования высотного инструмента.

- Запрещается проведение высотных работ при неблагоприятных метеорологических условиях (дождь, град, порывистый ветер). Исключение из правила только одно: работы в условиях чрезвычайной ситуации.

- После завершения работы уберите по местам инструменты, не оставляйте беспорядок и недоделанную работу на следующий рабочий день.

6.3. Сравнительный анализ масленых и вакуумных выключателей с экологической стороны

В электроустановках вопросу пожарной безопасности уделяется достаточно много внимания. Цель – обеспечить наивысший уровень пожаробезопасности на объектах, исключив, по возможности, все факторы, снижающие ее уровень.

Что касается высоковольтных выключателей, то масляные являются опасными с точки зрения пожарной безопасности, так как в них содержится некоторое количество трансформаторного масла – легковоспламеняющейся жидкости. В распределительных устройствах с масляными выключателями предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.

Вакуумные выключатели абсолютно безопасны, так как конструктивно они не имеют легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Вопрос влияния оборудования электроустановок на окружающую среду также очень актуален. Для защиты окружающей среды необходимо минимизировать количество вредных веществ, которое попадает в окружающую среду.

В данном случае масляные выключатели оказывают наиболее пагубное влияние на окружающую среду. Трансформаторное масло, содержащееся в баках данных выключателей, нередко попадает в грунт по причине нарушения герметичности баков, а также в случае возникновения аварийной ситуации, сопровождающейся выбросом масла из бака.

Элегазовые выключатели относительно безвредны для окружающей среды, так как в процессе эксплуатации они не выделяют вредных веществ в окружающую среду. Единственное, на что следует обратить внимание – это элегаз (изолирующая и дугогасящая среда выключателя).

Данный газ является опасным для окружающей среды. Но в связи с тем, что технически исправный и периодически обслуживающийся элегазовый выключатель имеет малый процент утечек элегаза, можно считать, что такой выключатель вреда окружающей среде не наносит. Исключение составляют случаи, когда по причине повреждения бака выключателя элегаз полностью выходит из бака в атмосферу.

Вакуумный выключатель с точки зрения экологии, является самым безопасным, так как он не содержит никаких вредных веществ, его рабочая дугогасящая среда – вакуум, то есть отсутствие каких-либо газов или жидкостей.

Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее эффективными, качественными, надежными и предпочтительными с точки зрения пожаробезопасности и экологии являются элегазовые и вакуумные высоковольтные выключатели. Ведущие производители коммутационных аппаратов данного типа с каждым годом все более совершенствуют продукцию, делая ее более надежной и эффективной. Поэтому в наше время масляные выключатели практически не выпускаются, скоро они уйдут в прошлое вместе с воздушными выключателями.

При строительстве нового торгового комплекса и техническом переоснащении старых, отдается предпочтение исключительно элегазовым и вакуумным высоковольтным выключателям. Только такие выключатели способны обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей и в полной мере обеспечить свои эксплуатационные характеристики, при этом они полностью соответствуют нормам безопасности обслуживания, пожаробезопасности и экологичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте была рассмотрена тема «Электроснабжение административно-торгового комплекса», через модернизацию подстанции по улице Металлистов, 70  в городе Лысьве. Осуществление связи будущего административно- торгового комплекса с системой электроснабжения. В первой главе рассмотрены:

- сведения по системам электроснабжения, главным электрическим схемам, и  предъявляемым к ним требованиям,  необходимость их выбора с использованием ГПП;

- размещение, устройство и комплектация ГПП.  По размещению ГПП - в центре электрических нагрузок -  в работе приведена методика его определения;

- основное оборудование ГПП  - трансформаторы,  для  выбора количества и мощности которых необходимы определенные сведения и соответствующие расчеты, тоже представленные в работе.;

- другое комплектующее оборудование - коммутационная аппаратура,  вводные и секционные выключатели на стороне низшего напряжения, релейная зашита, и требования предъявляемые к их использованию.

Третья глава посвящена следующим вопросам:

- Обслуживание электрооборудования – содержание заключается в  осуществлении планомерно проводимых технических и организационных мероприятий профилактического характера, т. е. системы планово-предупредительного ремонта (ППР), с целью поддержания электрооборудования на предприятиях в рабочем состоянии;

- организация ремонта ГПП – описано   применение системы плановых ремонтов. Применение ППР,  включающее в себя работы  по проведению текущих и капитальных ремонтов, обеспечивает снижение издержек на содержание электрооборудования, снижает  количество и время простоев и аварий, повышает надежность их работы и качество ремонта;

- рекомендации по ремонту трансформаторов – здесь говорится  о подготовительных и ремонтных работах трансформаторов и условиях их проведения, в соответствии с технологическими картами и действующими нормами и правилами;

- техбезопасность при эксплуатации ГПП – речь идет о  требованиях  правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок и проведении ремонтных работ,  которые тоже являются необходимым условием для нормального функционирования энергосистемы в целом.

Четвертая глава посвящена реконструкции РУ

- замена масляных выключателей на вакуумные, распределительные устройства внутренней и наружной установки РУ требуют замены устаревшего оборудования на более современное.

Построение современного административно-торгового комплекса -  это  сложная  экономическая  система,  в  ней  взаимодействуют  материальные,  трудовые  и  финансовые  ресурсы.

В экономической части я произвела расчет трудоемкости выполняемых работ, с учетом годовой программы, часовых тарифных ставок, с учетом прожиточного минимума. Затем рассчитала численность обслуживающей бригады, а также мастера.

Далее я рассчитала ФОТ основных рабочих и мастера, с учетом коэффициента дополнительной зарплаты, районного коэффициента. Рассчитал величину средней заработной платы, что превышает по Пермскому краю.

Главную роль в обеспечении электроэнергией городских потребителей электроэнергии имеет  электрооборудование  подстанций. Поэтому бесперебойная работа подстанций, главный успех беспрерывной работы административно-торгового комплекса .

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

- Волков О.И. Экономика предприятия ,издательство ИНФРА-М

- Корсаков, М.Н., Экономика предприятия: Конспект лекций/Корсаков, М.Н.,Таганрог: ТРТУ, 2005.

- Сафронов Н.А. Экономика предприятия, Москва, издательство Магистр 2009,2000 г.

- Семёнова В.М. Интенсификация производственных процессов. Техническое обслуживание производства

- Сергеев И.В. Экономика предприятия, Москва, издательство Проспект, 2006г.

- Сибикин В.М. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.

- Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков С.А. Система планово - предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики.

- Чечевицина Л.Н. Экономика предприятия г.Ростов-на-Дону, издательство Феникс, 2008г.

- Шеховцов В.Г., электрическое и электромеханическое оборудование.: Учебник.-М.: Форум: ИНФРА-М.2004 г.