СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

1.1. Характеристика электрического хозяйства подстанции 110/10 кВ	6

1.2. Основное электрическое оборудование подстанции	7

1.3. Основное коммутационное оборудование	11

1.4. Измерительное оборудование, приборы учёта электрической энергии	13

1.5. Оценка состояния электрического оборудования подстанции	16

2.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	17

2.1. Выбор оптимальной мощности силовых трансформаторов на подстанции 110/10 кВ	17

2.2. Выбор силовых трансформаторов на подстанции	26

2.5. Мероприятия по замене электрического оборудования подстанции 110/10 кВ	33

2.6. Выбор силового оборудования на стороне 110 кВ	34

2.7. Выбор ограничителей перенапряжения	41

2.8. Выбор силового оборудования на стороне 10 кВ	42

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	44

3.1. Экономическое обоснование мероприятий по замене трансформаторов ТДН-10000/110/10 на ТМН-4000/110/10	44

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА	48

4.1. Общие положения	48

4.2. Требования к ведению технической и ремонтной документации	50

4.3. Организационные мероприятия	51

4.4. Технические мероприятия	53

К техническим мероприятиям относятся: обеспечение нормального освещения в зоне работ;	53

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА	54

5.1. Требования к персоналу	54

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	62

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ПС – электрическая подстанция

ТДН – трансформатор с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла

ТМН – трансформатор с естественной циркуляцией масла и воздуха

РУ – распределительное устройство

ОРУ – открытое распределительное устройство

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

КРУ – комплектное распределительное устройство

ВН – высокое напряжение

НН – низкое напряжение

ВЛ – воздушная линия

КЗ – короткое замыкание

ВВ – вакуумный выключатель

ОПН – ограничитель перенапряжения

ППР – план производства работ

ПТЭ – правила технической эксплуатации

ПУЭ – правила устройства электроустановок

НСП – плита железобетонная

ВВЕДЕНИЕ

Развитие экономики неразрывно связано с электрификацией всех отраслей народного хозяйства. Огромное количество электроэнергии, вырабатываемой генераторами различных типов электростанций, передается потребителям, которыми являются  промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и коммунальное хозяйство городов.

Передача электроэнергии от источников к потребителям производится энергетическими системами, объединяющими несколько электростанций. Энергосистемы продолжают оставаться основным источником электроснабжения потребителей электроэнергии, в том числе наиболее энергоемких, каковыми являются промышленные предприятия.

Реализация требований надежности, качества, экономичности обеспечивает снижение затрат при сооружении и эксплуатации всех элементов системы электроснабжения, выполнение с высокими технико-экономическими показателями планов электрификации всех отраслей народного хозяйства, надежное и качественное электроснабжение промышленных предприятий. В результате увеличивается электровооруженность труда, а это в свою очередь обеспечивает рост производительности труда и степень его механизации.

Целью данной выпускной квалификационной работы является реконструкция  электрической подстанции в связи с износом. Это необходимо для обеспечения нормального питания потребителей подстанции, повышения надежности электроснабжения, экономичности передачи электроэнергии потребителям, обеспечения резервирования и защиты элементов электрической сети. Исходная информация для выполнения дипломного проекта собрана на преддипломной практике.

В дипломном проекте предложены технические решения и рекомендации для реконструкции подстанции. Разработаны предложения по совершенствованию схемы распределительного устройства и замене электрического оборудования. На подстанции произведён выбор силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. Для выбора электрического оборудования подстанции был произведен расчет токов короткого замыкания с помощью программного комплекса “ТКЗ-3000”. В дипломном проекте рассмотрены вопросы техники безопасности и охраны труда. Предложенные технические решения по реконструкции подстанции также имеют экономическое обоснование.

Приведенные в проекте расчеты и графическая часть базируются на действующей нормативной и справочной информации и литературе. Расчеты выполнены с учетом основных требований  — «Правил устройства электроустановок». Проектируемая схема подстанции отвечает всем требованиям надежности эксплуатации оборудования.

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Характеристика электрического хозяйства подстанции 110/10 кВ

Оценка электрического хозяйства покажет необходимость реконструкции подстанции 110/10 кВ. В данном разделе рассматривается ряд вопросов, решение которых позволит выявить необходимый объём работ по улучшению технического состояния действующей подстанции. Особое внимание следует уделить:

- схемам электрических соединений – их надёжности, простоте и удобству в эксплуатации;

- электрическому оборудованию подстанции – физическому износу;

возможности внедрения новых технологий – систем телемеханики, автоматизированных систем учёта электропотребления, релейной защиты и автоматики на основе микропроцессорной техники.

Главная схема электрических соединений подстанции.

Электрическая подстанция 110/10 кВ представляет собой электроустановку для приёма, преобразования и распределения электрической энергии. Подстанция включает в себя распределительные устройства (ОРУ-110кВ, РУ-10 кВ), два трансформатора (ТДН-10000/110/10), устройства управления и другие вспомогательные устройства.

Питание ПС «Дайка» производится отпайками от ВЛ-110кВ Бисер-Т.Гора, которая находится в 3,5 км от ПС. До подстанции проложена двухцепная ЛЭП-110кВ. Это означает наличие потребителей I и II категории, которые не допускают перерыва в питании.

В открытом распределительном устройстве 110 кВ применена схема мостика с двумя секционными разъединителями в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов. Секционные разъединители в нормальном состоянии отключены.

На низкой стороне 10 кВ применена схема с одной секционированной системой шин. В нормальном режиме работы секционный выключатель отключен. При аварийном отключении силового трансформатора или питающей линии секционный выключатель включается автоматически при помощи АВР.

На листе  графической части дипломного проекта представлена главная схема электрических соединений действующей подстанции 110/10 кВ.

Подстанция предназначена для электроснабжения: АО Вижайский каменный карьер, ОАО Гранит, ДСК и поселок.

Так как на карьере имеются потребители II категории, перерыв электроснабжения данного потребителя может привести к нарушению технологического процесса, что повлечёт за собой большой материальный ущерб. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения  потребителей II категории,  они должны питаться от двух трансформаторной подстанции. Тогда перерыв в электроснабжении произойдёт на время автоматического восстановления питания, что допустимо правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Таким образом, электрическая схема подстанции удовлетворяет требованиям надёжности, предъявляемым к ней, так как обеспечивает надёжное электроснабжение потребителей II  категорий.

1.2. Основное электрическое оборудование подстанции

Подстанция спроектирована с применением комплектной трансформаторной подстанции из блоков заводского исполнения. Расположение оборудования подстанции выполнено в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) и ПУЭ. Территория подстанции ограждена от хозяйственно - бытовых строений железобетонным забором.

Подстанция состоит из следующих распределительных устройств:  ОРУ-110 кВ и  РУ-10 кВ. ОРУ-110 кВ выполнено из отдельных блоков, представляющих собой конструкцию с вмонтированным оборудованием. Все аппараты ОРУ устанавлены на унифицированные железобетонные конструкции. По территории ОРУ предусмотренны проезды для возможности монтажа и ремонта оборудования.

Сборные шины в ОРУ 110 кВ выполнены из гибких проводников (провода АС-120). Крепятся шины на порталах с помощью подвесных изоляторов.

Фундамент под трансформаторы выполнен из плит НСП на гравийной подушке и фундаментно-бетонных блоков . Под трансформатором устроен маслоприёмник. Ограждение маслоприёмной ямы выполнено из плит ПТ 10,5.

Кабели оперативных цепей, цепей управления, релейной защиты и автоматики прокладываются  в лотках из железобетонных конструкций без заглубления их в почву или в металлических лотках, подвешенных к конструкции ОРУ.

РУ-10 кВ комплектуется шкафами типа КРУ2-10. КРУ2-10 состоит из шкафов бронированного типа (с разделением на отсеки) и шинных мостов.

Конструктивно в шкафах выделены следующие отсеки:

-аппаратура главных цепей – отсек выкатного элемента;

-сборные шины – отсек сборных шин;

-отсек линейных присоединений;

-аппаратура релейной защиты и автоматики – отсек вторичной коммутации.

На выкатном элементе устанавливается масляный выключатель серии ВМПП, разрядники, трансформаторы тока и напряжения, секционные разъединители. Выкатной элемент в шкафах имеет два фиксированных положения: рабочее и контрольное (испытательное). Перемещение выкатного элемента из одного положения в другое осуществляется с помощью механизма выкатывания, при этом токоведущие части закрываются защитными шторками. Фиксирующие устройства обеспечивают закрепление выкатного элемента и исключают возможность его самопроизвольного перемещения внутри шкафа при работе всех механизмов как в нормальном режиме, так и при коротком замыкании.

Шкафы выполнены таким образом, что обеспечивается безопасность персонала при их осмотре и обслуживании, включая работы в отсеке выключателя и кабельном отсеке (в том числе присоединение-отсоединение силовых кабелей) при наличии напряжения на сборных шинах КРУ и без нарушения нормальной работы цепей в соседних шкафах.

Силовые трансформаторы и трансформаторы собственных нужд.

На электрической подстанции 110/10 кВ  установлено два силовых двухобмоточных трансформатора: Т1 и Т2 типа ТДН-10000/110/10. Нейтрали обмоток трансформаторов в нормальном состоянии разземлены для снижения токов короткого замыкания. В таблице 1.2.1. представлены характеристики  силовых трансформаторов Т1 и Т2.

Таблица 1.2.1. Основные технические характеристики силовых трансформаторов Т1 и Т2  типа ТДН-10000/110/10

| Наименование | Т1 |  | Т2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ТДН |  | ТДН |  |
| Номинальная мощность Sном, кВ·А | 10000 |  | 10000 |  |
| Номинальное напряжение ВН, кВ | 115 |  | 115 |  |
| Номинальное напряжение НН, кВ | 11 |  | 11 |  |
| Напряжение короткого замыкания Uк, % | 10,5 |  | 10,5 |  |
| Потери короткого замыкания ΔРк, кВт | 58 |  | 58 |  |
| Ток холостого хода Iх, % | 0,9 |  | 0,9 |  |
| Потери холостого хода ΔРх, кВт | 14 |  | 14 |  |
| Схема соединения обмоток | Y-/Δ |  | Y-/Δ |  |
| Тип РПН в нейтрали обмотки ВН | РС-4 |  | РС-4 |  |
| Пределы регулирования напряжения | ±9×1,78% |  | ±9×1,78% |  |
| Тип встроенных трансформаторов тока, коэффициент трансформации |  | ТВТ-110 150/5 |  | ТВТ-110 150/5 |
| Год изготовления / год установки |  | 1985/1987 |  | 1985/1987 |

Мощность потребителей собственных нужд подстанции не велика, поэтому они присоединяются к сети 380/220 В через понижающие трансформаторы ТСН1 и ТСН2 типа ТМ-63/10/0,4. Трансформаторы собственных нужд присоединены отпайками к вводам силовых трансформаторов Т1 и Т2 и защищены предохранителями типа ПКТ-10/30. В таблице 1.2.2. представлены характеристики трансформаторов собственных нужд ТСН1 и ТСН2.

Таблица 1.2.2. Технические характеристики трансформаторов собственных нужд ТСН1 и ТСН2 тип ТМ-63/10/0,4

| Параметр |  | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТСН1 | ТСН2 |
| Тип |  | ТМ | ТМ |
| Номинальная мощность Sном, кВ·А |  | 63 | 63 |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 10 | 10 | 10 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Напряжение короткого замыкания Uк, % |  | 4,7 | 4,7 |
| Потери короткого замыкания ΔРк, кВт |  | 1,47 | 1,47 |

| Ток холостого хода Iх, % | 2,8 | 2,8 |
| --- | --- | --- |
| Потери холостого хода ΔРх, кВт | 0,26 | 0,26 |
| Схема соединения обмоток | Y/Y- | Y/Y- |
| Пределы регулирования напряжения | ±2×2,5% | ±2×2,5% |
| Год изготовления / год установки | 1985/1987 | 1985/1987 |
| Норма на полное восстановление, % | 4,4 | 4,4 |
| Срок полезного использования, лет | 23 | 23 |

1.3. Основное коммутационное оборудование

Основными коммутационными аппаратами в ОРУ-110 кВ являются разъединители, отделители и короткозамыкатели. В качестве коммутационного аппарата, предназначенного для отключения и включения электрических цепей без тока или с незначительным током и для создания видимого разрыва в воздухе, на действующей электрической подстанции 110/10 кВ  используются разъединители  РНДЗ-2-110. Характеристики разъединителей ОРУ-110 кВ представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Технические характеристики разъединителей  РНДЗ-2-110

| Параметр |  | Величина |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | 1000 |
| Главные ножи | предельный сквозной ток, кА | 80 |
|  | ток термической стойкости, кА, | 31,5 |
|  | допустимое время его действия, с | 3 |
| Заземляю-щие ножи | предельный сквозной ток, кА | 80 |
|  | ток термической стойкости, кА, | 31,5 |
|  | допустимое время его действия, с | 1 |
| Тип привода |  | ПР-90 |
| Параметр |  | Величина |
| Тип изолятора |  | ИОС-110 |
| Год изготовления / год установки |  | 1985/1987 |
| Норма на полное восстановление, % |  | 4,4 |

Таблица 1.3.2. Технические характеристики короткозамыкателей  КЗ-110 и отделителей  ОД-110

| Параметр |  | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЗ-110 | ОД-110 |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 110 | 110 |
| Номинальный ток, А |  | - | 630 |
| Главныые ножи | ток термической стойкости, кА, допустимое время его действия, с | 12,5 3 | 12,5 4 |
| Полное время | включения (без гололёда/при гололёде), с | 0,18/0,28 | - |
|  | отключения (без гололёда/при гололёде), с | - | 0,4/0,5 |
| Тип привода |  | ПРК-1 | ПРО-1 |
| Год изготовления / год установки |  | 1985/1987 | 1985/1987 |
| Норма на полное восстановление, % |  | 4,4 | 4,4 |

Для соединения нейтралей силовых трансформаторов Т1 и Т2 с контуром заземления электрической подстанции установлены заземлители типа ЗОН-110.

Характеристики заземлителей приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Технические характеристики заземлителей  ЗОН-110

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 400 |

В КРУ2-10 кВ установлены маломасляные подвесные выключатели типа ВМПП-10. Их параметры приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4. Технические характеристики выключателей ВМПП-10

| Параметр |  | ВМПП-10 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный ток, А |  | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА |  | 20 |
| Наибольший предельный сквозной ток, кА |  | 52 |
| Ток термической стойкости, кА, допустимое время его действия, с |  | 20 4 |
| Собственное время отключения (с приводом), с | 0,05 |  |
| Собственное время включения выключателя (с приводом), с | 0,075 |  |
| Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с | 0,5 |  |
| Параметр | ВМПП-10 |  |
| Тип привода | встроенный |  |
| Год изготовления / год установки | 1985/1987 |  |
| Норма на полное восстановление, % | 4,4 |  |
| Срок полезного использования, лет | 23 |  |
| Полное время отключения, с |  | 0,07 |

1.4. Измерительное оборудование, приборы учёта электрической энергии

На вводах силовых трансформаторов на стороне 110 кВ установлены трансформаторы тока типа ТВТ-110, на стороне 10 кВ – ТПОЛ-10. Также на низкой стороне установлены трансформаторы тока типа   ТПЛ-10. Технические данные этих трансформаторов тока представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Технические характеристики трансформаторов тока

| Параметр | Величина |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТПОЛ-10 | ТВТ-110 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 110 |
| Номинальный коэффициент трансформации | 1000/5 | 150/5 |
| Номинальный класс точности вторичной обмотки | 0,5 | 10Р |
| Кратность тока термической стойкости | 27 | 25 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | 3 |

В ЗРУ- 10 кВ для измерения напряжения относительно земли установлен трансформатор напряжения типа НТМИ-10, технические данные которого представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2. Технические характеристики трансформаторов напряжения

| Номинальное напряжение обмоток, В | первичной | 10000 |
| --- | --- | --- |
|  | основной вторичной | 100 |
|  | дополнительной вторичной | 100/3 |
| Номинальная мощность, В·А |  | 120 |
| Предельная мощность, В·А |  | 1000 |

Контроль над режимами работы основного и вспомогательного оборудования на электрической подстанции осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов:

- амперметров класса точности 1,5;

- вольтметров класса точности 1,5;

- счётчиков активной энергии СА3У-И675М класса точности 2,0;

- счётчиков реактивной энергии СР4У-И673М класса точности 2,0. Средства защиты оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений:

От грозовых перенапряжений, а также от максимально возможных внутренних перенапряжений все электроустановки подстанции защищены вентильными разрядниками: РВС-110– в цепях силовых трансформаторов Т1 и Т2; РВС-35+15 – в нейтралях силовых трансформаторов Т1 и Т2; РВО-10 - на сборных шинах 10 кВ.

От прямых ударов молнии подстанция защищена стержневыми и тросовыми молниеотводами.

Средства компенсации емкостных токов:

На электрической подстанции 110/10 используют дугогасящую катушку (ДГК). Катушка типа РЗДПОМ-480/10 с плавным регулированием тока подключена в нейтраль трансформатора ТМ-400/10/0,4 со схемой соединений обмоток Y-/Δ. Выбор данной схемы связан с взаимным влиянием дугогасящей катушки и трансформатора: при их последовательном включении уменьшается действительный ток компенсации по сравнению с номинальным. Характеристика трансформатора ДГК представлена в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3. Параметры трансформатора дугогасящей катушки

| Параметр |  | Трансформатор ДГК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Тип |  | ТМ |
| Номинальная мощность Sном, кВ·А |  | 400 |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | ВН | 10 |
|  | НН | 0,4 |
| Напряжение короткого замыкания Uк, % |  | 4,5 |

1.5. Оценка состояния электрического оборудования подстанции

Подстанция была введена в эксплуатацию в 1987 году. Таким образом, силовые трансформаторы находятся в эксплуатации 34 года, т.е. их сроки службы истекли, поэтому они подлежат замене. Срок службы коммутационного оборудования, также истёк. Строительные сооружения, железобетонные конструкции, расположенные на территории подстанции,  находятся в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.

В данной главе описана главная схема электрических соединений подстанции, которая представляет собой схему мостика с двумя секционными разъединителями в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов. В настоящее время такая схема не обеспечивает достаточно надёжного питания потребителей. Поэтому при реконструкции подстанции будет выбрана новая схема.

Электрическое оборудование подстанции выработало амортизационный срок службы. Поэтому замене подлежат: силовой трансформатор Т1, Т2, разрядники – они будут заменены ограничителями перенапряжения (ОПН). Будет выбрано новое коммутационное оборудование.

2.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Выбор оптимальной мощности силовых трансформаторов на подстанции 110/10 кВ

Для выбора оптимальной мощности трансформаторов  необходимо исследовать их режимы работы и определить максимальную нагрузку электрической подстанции. Анализ полученных данных позволит сделать вывод о загрузке силовых трансформаторов. Если коэффициент загрузки окажется не высоким (Кз≤0,5), то возникнет необходимость замены трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности. При этом необходимо учесть стабильность режимов работы трансформаторов и перспективы увеличения нагрузки.

Для получения более точных и наглядных результатов исследованию подлежат режимы нагрузок за несколько лет.

Для исследования режимов работы силовых трансформаторов были использованы результаты контрольных замеров оперативно-диспетчерской службы  электрических сетей. Чтобы проследить динамику изменения  нагрузок на подстанции проведём сравнительный анализ контрольных замеров за 2018 2019, 2020 годы на вводах напряжением 10 кВ трансформаторов Т1 и Т2. В таблицах 2.1.1. и 2.1.2. представлены результаты замеров по соответствующим годам.

Таблица 2.1.1. Результаты замеров нагрузок на подстанции на стороне 10 кВ за 2018, 2019, 2020 годы для трансформатора Т1

| Часы суток, ч | Нагрузка, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 90 | 86 | 87 |
| 2 | 89 | 86 | 87 |
| 3 | 89 | 86 | 87 |
| 4 | 89 | 94 | 87 |
| 5 | 95 | 94 | 94 |
| 6 | 98 | 99 | 98 |
| 7 | 98 | 99 | 98 |
| 8 | 98 | 101 | 101 |
| 9 | 104 | 105 | 105 |
| 10 | 104 | 105 | 107 |
| 11 | 110 | 107 | 110 |
| 12 | 110 | 107 | 107 |
| 13 | 100 | 98 | 102 |
| 14 | 100 | 98 | 102 |
| 15 | 100 | 101 | 102 |
| 16 | 104 | 105 | 104 |
| 17 | 105 | 105 | 106 |
| 18 | 106 | 106 | 107 |
| 19 | 104 | 103 | 103 |
| 20 | 93 | 95 | 94 |
| 21 | 93 | 87 | 94 |
| 22 | 87 | 87 | 87 |
| 23 | 87 | 87 | 87 |
| 24 | 87 | 87 | 83 |

Таблица 2.1.2. Результаты замеров нагрузок на подстанции на стороне 10 кВ за 2018, 2019, 2020 годы для трансформатора Т2

| Часы суток, ч | Нагрузка, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 150 | 148 | 150 |
| 2 | 149 | 148 | 149 |
| 3 | 149 | 149 | 149 |
| 4 | 149 | 149 | 149 |
| 5 | 150 | 150 | 153 |
| 6 | 151 | 155 | 157 |
| 7 | 151 | 155 | 157 |
| 8 | 155 | 159 | 161 |
| 9 | 157 | 164 | 165 |
| 10 | 162 | 166 | 170 |
| 11 | 162 | 166 | 169 |
| 12 | 162 | 165 | 165 |
| 13 | 160 | 160 | 162 |
| 14 | 159 | 160 | 155 |
| 15 | 159 | 165 | 153 |
| 16 | 161 | 165 | 153 |
| 17 | 161 | 162 | 159 |
| 18 | 157 | 162 | 159 |
| 19 | 151 | 158 | 157 |
| 20 | 150 | 158 | 157 |
| 21 | 149 | 155 | 155 |
| 22 | 149 | 151 | 153 |
| 23 | 149 | 150 | 149 |
| 24 | 149 | 150 | 149 |

На основании данных таблиц 2.1.1. и 2.1.2. видно, что нагрузка за  2018, 2019, 2020 годы практически не изменилась. Только в 2018 году на трансформаторе Т2 было небольшое снижение потребления мощности, вызванное спадом производства на карьере. Однако данный спад был временным.

Таким образом, режимы работы трансформаторов Т1 и Т2 стабильные и зависят от режима работы каменного карьера. Данное предприятие работает достаточно стабильно, и в ближайшее время не прогнозируется рост нагрузок.

Используя данные таблиц 2.1. и 2.2. определим значения мощностей, протекающие через трансформаторы Т1 и Т2. Значение мощности определим по формуле:

,                                           (2.1)

где U – напряжение, кВ;

I – показания амперметров в соответствующие моменты времени, А.

Далее определяем коэффициент загрузки трансформаторов Т1 и Т2 по формуле:

,                                             (2.2)

где  Sнт – номинальная мощность трансформатора, кВ·А;

S – нагрузка в соответствующие моменты времени, кВ·А.

Например, для 1 часа ночи мощность, потребляемая на стороне 10 кВ подстанции в 2018 году для трансформатора Т1 по формуле (2.1.) составляет:

кВ·А.

Для трансформатора Т2:

кВ·А.

Тогда по формуле (2.2) коэффициент загрузки для трансформатора Т1:

.

Для трансформатора Т2:

.

Дальнейший расчёт производим аналогично и сводим в таблицы 2.1.3.- 2.1.6.

Таблица 2.1.3. Результаты расчётов мощностей на подстанции на стороне 10 кВ за 2018, 2019, 2020  годы для трансформатора Т1

| Часы суток, ч | Мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 1558,85 | 1489,56 | 1506,88 |
| 2 | 1541,53 | 1489,56 | 1506,88 |
| 3 | 1541,53 | 1489,56 | 1506,88 |
| 4 | 1541,53 | 1628,13 | 1506,88 |
| 5 | 1645,45 | 1628,13 | 1628,13 |
| 6 | 1697,41 | 1714,73 | 1697,41 |
| 7 | 1697,41 | 1714,73 | 1697,41 |
| 8 | 1697,41 | 1749,37 | 1749,37 |
| 9 | 1801,33 | 1818,65 | 1818,65 |
| 10 | 1801,33 | 1818,65 | 1853,29 |
| 11 | 1905,26 | 1853,29 | 1905,26 |
| 12 | 1905,26 | 1853,29 | 1853,29 |
| 13 | 1732,05 | 1697,41 | 1766,69 |
| 14 | 1732,05 | 1697,41 | 1766,69 |
| 15 | 1732,05 | 1749,37 | 1766,69 |
| 16 | 1801,33 | 1818,65 | 1801,33 |
| 17 | 1818,65 | 1818,65 | 1835,97 |
| 18 | 1835,97 | 1835,97 | 1853,29 |
| 19 | 1801,33 | 1784,01 | 1784,01 |

Продолжение Таблицы 2.1.3.

| 20 | 1610,81 | 1645,45 | 1628,13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1610,81 | 1506,88 | 1628,13 |
| 22 | 1506,88 | 1506,88 | 1506,88 |
| 23 | 1506,88 | 1506,88 | 1506,88 |
| 24 | 1506,88 | 1506,88 | 1437,60 |

Таблица 2.1.4. Результаты расчётов мощностей на подстанции на стороне 10 кВ за 2018, 2019, 2020 годы для трансформатора Т2

| Часы суток, ч | Мощность, кВ·А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2598,08 | 2563,44 | 2598,08 |
| 2 | 2580,76 | 2563,44 | 2580,76 |
| 3 | 2580,76 | 2580,76 | 2580,76 |
| 4 | 2580,76 | 2580,76 | 2580,76 |
| 5 | 2598,08 | 2598,08 | 2650,04 |
| 6 | 2615,40 | 2684,68 | 2719,32 |
| 7 | 2615,40 | 2684,68 | 2719,32 |
| 8 | 2684,68 | 2753,96 | 2788,60 |
| 9 | 2719,32 | 2840,56 | 2857,88 |
| 10 | 2805,92 | 2875,20 | 2944,49 |
| 11 | 2805,92 | 2875,20 | 2927,17 |
| 12 | 2805,92 | 2857,88 | 2857,88 |
| 13 | 2771,28 | 2771,28 | 2805,92 |
| 14 | 2753,96 | 2771,28 | 2684,68 |
| 15 | 2753,96 | 2857,88 | 2650,04 |
| 16 | 2788,60 | 2857,88 | 2650,04 |
| 17 | 2788,60 | 2805,92 | 2753,96 |
| 18 | 2719,32 | 2805,92 | 2753,96 |
| 19 | 2615,40 | 2736,64 | 2719,32 |
| 20 | 2598,08 | 2736,64 | 2719,32 |
| 21 | 2580,76 | 2684,68 | 2684,68 |
| 22 | 2580,76 | 2615,40 | 2650,04 |
| 23 | 2580,76 | 2598,08 | 2580,76 |
| 24 | 2580,76 | 2598,08 | 2580,76 |

Таблица 2.1.5. Результаты расчётов коэффициентов загрузки на подстанции на стороне 10 кВ за 2018, 2019, 2020 годы для трансформатора Т1

| Часы суток, ч | Коэффициент загрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | 0,15 | 0,16 | 0,15 |
| 5 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 8 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 10 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 11 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 12 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 13 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 14 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 20 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 22 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 23 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| 24 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

Таблица 2.1.6. Результаты расчётов коэффициентов загрузки на подстанции на стороне 10 кВ за 2018, 2019, 2020 годы для трансформатора Т2

| Часы суток, ч | Коэффициент загрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| 6 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 8 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| 9 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| 10 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| 11 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| 13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 14 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 15 | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| 16 | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| 17 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 18 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| 19 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 20 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 21 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 22 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| 23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

По данным, представленным в таблицах 2.1.3.-2.1.6. строим график зависимости коэффициента загрузки от времени суток за 2018 год для трансформатора Т1 и Т2 на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Зависимость коэффициента загрузки от времени суток

Из анализа графика видно, что снижение потребления мощности каменного карьера по сравнению с проектными данными повлияло на степень загрузки трансформаторов, уменьшив коэффициенты загрузки трансформатора Т1 до 19%  и  трансформатора Т2 до 29%. Поэтому необходимо заменить трансформаторы на трансформаторы меньшей мощности.

2.2. Выбор силовых трансформаторов на подстанции

Выбор количества трансформаторов зависит от требований к надежности электроснабжения питающихся от подстанции потребителей. Так как на подстанции есть потребитель II категории  , то по условию надёжности требуется установка двух трансформаторов.

Расчётная мощность трансформаторов определяется по формуле:

(2.3.)

где Sрасч – расчётная мощность трансформатора, кВ·А;

Sрасч – наибольшая мощность, протекаемая по трансформатору при наихудшем режиме, кВ·А;

n – количество трансформаторов на подстанции;

Кав – аварийный коэффициент загрузки трансформатора.

Выбор установленной мощности трансформаторов на подстанции проверяется по условиям их работы в нормальном и послеаварийном режимах.

Коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме определяется из условия:

(2.4.)

где Sт – номинальная мощность трансформатора,  кВ·А.

Тогда в послеаварийном режиме, исходя из допустимой перегрузки в 40%, коэффициент загрузки должен удовлетворять условию:

(2.5.)

Нагрузка подстанции  в наихудшем режиме составляет:

кВ·А.

Определим расчётную мощность трансформаторов по формуле (2.7.):

кВ·А.

Данное значение округляем до ближайшего большего значения и выберем трансформатор с номинальной мощностью 4000 кВ·А.

Коэффициент загрузки в нормальном режиме составляет:

, что удовлетворяет условию (2.4.).

Коэффициент загрузки в послеаварийном режиме составляет:

, что удовлетворяет условию (2.5.).

Окончательно принимаем два трансформатора типа ТМН- 4000/110/10.

В данном разделе исследовали режимы работы силовых трансформаторов Т1 и Т2, определили их коэффициенты загрузки (коэффициент загрузки трансформатора Т1 равен 19%, а трансформатора Т2 - 29%). Произвели замену трансформатора ТДН-10000/110/10 на трансформатор меньшей мощности типа ТМН-4000/110/10.

2.3. Расчет токов короткого замыкания электрической подстанции 110/10 кВ

Расчёт токов короткого замыкания производится для выбора и проверки электрического оборудования, а также уставок электрических аппаратов релейной защиты. При необходимости намечаются мероприятия по ограничению токов короткого замыкания.

Короткие замыкания возникают при нарушении изоляции электрических сетей по причине её старения или пробоя, обрывов проводов с падением на землю, механических повреждений изоляции кабельных линий, ударов молнии в линии электропередач, неправильных действий обслуживающего персонала.

Короткие замыкания, как правило, сопровождаются увеличением токов в повреждённых фазах до значений, превосходящих в несколько раз номинальные значения.

Протекание токов КЗ приводит к увеличению потерь электроэнергии в проводниках и контактах, что вызывает их нагрев. Нагрев может ускорить и разрушение изоляции, вызвать сваривание и выгорание контактов и т.д. Поэтому проводники и аппараты должны проверяться на термическую стойкость.

Протекание токов КЗ сопровождается также значительными электродинамическими усилиями между проводниками, под действием этих усилий изоляция и токоведущие части могут быть разрушены. Поэтому электрическое оборудование должно проверяться на электродинамическую стойкость.

2.4. Составление схемы замещения и определение её параметров

Точки короткого замыкания намечают в таких местах системы, чтобы выбираемые в последующих расчётах аппараты были поставлены в наиболее тяжёлые условия. Наиболее практичными точками являются сборные шины всех напряжений.

В схему замещения элементы сети (система, трансформатор, линия) входят своими индуктивными сопротивлениями. Особенность составления схемы замещения: как правило, силовые трансформаторы на понижающих подстанциях работают на шины низкого  напряжения раздельно. Это принято для снижения уровней токов короткого замыкания в электрической сети. Намечаем точки короткого замыкания: К1, К2, К5, К6 – на шинах высокого напряжения подстанции 110 кВ; К3, К7 – на шинах низкого напряжения 10 кВ.

Схема замещения сети для расчета токов короткого замыкания представлена в графической части работы.

Токи короткого замыкания определяются по выражению:

(2.6.)

где Ec – ЭДС системы, кВ;

Xк – эквивалентное сопротивление, Ом.

Ударный ток определяется по формуле:

(2.7.)

где kу – ударный коэффициент,

Если система удалена от точки короткого замыкания или её мощность велика по сравнению с другими источниками, то система вводится в расчёт источником ЭДС бесконечной мощности с параметрами:

(2.8.)

Если короткое замыкание рассматривается вблизи от шин системы или её мощность соизмерима с мощностями других генераторов, то система вводится в расчёт источником ЭДС конечной мощности: . Сопротивление системы в этом случае определяется по её току Iкс или мощности короткого замыкания Sкс:

(2.9.)

(2.10.)

Сопротивление трансформаторов определяем по выражению:

(2.11.)

где Uk - напряжение короткого замыкания, %;

Uн – номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ;

Sн.т – номинальная мощность трансформатора, МВ·А.

Сопротивление линии определяем по выражению:

,	                                 (2.12.)

где X0 – удельное сопротивление 1 км линии, Ом/км;

L – длина линии, км.

Используя комплекс программ ТКЗ-3000, были получены значения токов короткого замыкания. Результаты расчёта токов короткого замыкания приведём в таблицах 2.4.1. - 2.4.3.

Таблица 2.4.1. Результаты расчёта токов короткого замыкания электрической подстанции в максимальном режиме после реконструкции

| Параметр | Точка короткого замыкания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | К3 | К5 | К6 | К7 |
| Iк, кА | 8,535 | 7,424 | 2,037 | 7,754 | 6,840 | 2,033 |
| kу | 1,72 | 1,72 | 1,37 | 1,72 | 1,72 | 1,37 |
| iу, кА | 20,76 | 18,06 | 3,95 | 18,86 | 16,64 | 3,94 |

Таблица 2.4.2. Результаты расчёта токов короткого замыкания электрической подстанции в минимальном режиме после реконструкции

| Параметр | Точка короткого замыкания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | К3 | К5 | К6 | К7 |
| Iк, кА | 6,609 | 5,919 | 2,024 | 6,281 | 5,661 | 2,022 |
| kу | 1,72 | 1,72 | 1,37 | 1,72 | 1,72 | 1,37 |
| iу, кА | 16,08 | 14,40 | 3,92 | 15,28 | 13,77 | 3,92 |

Таблица 2.4.3. Результаты расчёта токов короткого замыкания для отходящих линий

| Линия | Точка короткого замыкания |  |
| --- | --- | --- |
|  | MAX режим | MIN режим |
| 1 | 1185 | 1181 |
| 2 | 1111 | 1107 |
| 3 | 1715 | 1706 |
| 4 | 1248 | 1243 |
| 5 | 1776 | 1766 |
| 6 | 1229 | 1225 |
| 7 | 1345 | 1340 |
| 8 | 1948 | 1937 |

По токам короткого замыкания в максимальном режиме будет проверяться электрическое оборудование на электродинамическую стойкость.. Анализ токов короткого замыкания показал, что на стороне 10 кВ установка токоограничивающих реакторов не требуется, так как рассчитанные токи не превышают ток отключения выключателя – 16 кА.

2.5. Мероприятия по замене электрического оборудования подстанции 110/10 кВ

Из первого пункта видно, что подстанция  оснащена физически изношенным оборудованием. Его характеристики отстают от современных требований, возможности работать в экстремальных условиях. Поэтому оно подлежит замене. Также для повышения надёжности схемы электроснабжения необходима реконструкция распределительного устройства на 110 и 10 кВ.

Выбор принципиальной схемы распределительного устройства напряжением 110 и 10 кВ.

При выборе главной схемы электрических соединений подстанции необходимо учитывать следующие требования:

- схема должна обеспечивать надёжное питание присоединённых потребителей в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах;

- схема должна обеспечивать надёжность транзита мощности через подстанцию в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах;

- схема должна быть по возможности простой, наглядной, экономичной и обеспечивать средствами автоматики восстановления питания потребителей в послеаварийной ситуации без вмешательства персонала; схема должна допускать поэтапное развитие РУ с переходом от одного этапа к другому без значительных работ по реконструкции и перерывов в питании потребителей;

- число одновременно срабатывающих выключателей в пределах одного РУ должно быть не более двух при повреждении линии и не более четырёх при повреждении трансформатора.

Схема мостика с разъединителем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов не обеспечивает достаточно надёжного питания потребителей, хотя она и проста. При реконструкции электрической подстанции применим схему мостика с выключателями у трансформаторов. Таким образом, необходимо произвести замену установленных в данный период времени отделителей и короткозамыкателей на выключатели.	На стороне 10 кВ оставим прежнюю схему электрических соединений с одной секционированной системой шин, т.к. она отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Только заменим выключатели на современные.

Схема с одной секционированной системой шин позволяет использовать прежнее комплектное распределительное устройство типа КРУ2-10, что снижает стоимость монтажа, позволит широко применять механизацию и уменьшить время сооружения электроустановки.

2.6. Выбор силового оборудования на стороне 110 кВ

На стороне 110 кВ необходимо произвести выбор коммутационной аппаратуры и средств защиты от перенапряжений.

Выключатели являются основным коммутационным аппаратом и служат для отключения и включения цепей в различных режимах работы. Наиболее ответственной операцией является отключение токов короткого замыкания и включение на существующее короткое замыкание.

Выбор выключателей производят по следующим параметрам.

По напряжению электроустановки:

(2.13.)

где Uном –номинальное напряжение выключателя, кВ.

По длительному расчётному току с учётом возможных длительных перегрузок основного оборудования:

(2.14.)

где Iном  – номинальный ток выключателя, А.

Проверка на электродинамическую стойкость выполняется по условиям:

(2.15.)

(2.16.)

где Iпо, iу – расчётные значения периодической составляющей тока короткого замыкания и ударного тока в цепи, кА;

Iдин, Iм дин – действующее и амплитудное значение предельного и сквозного тока короткого замыкания, кА.

На термическую стойкость выключатель проверяют по условию:

(2.17.)

где  Вк  – расчётный импульс квадратичного тока КЗ, кА2 ·с;

Iт  – ток термической стойкости аппарата, кА;

tт  – время протекания тока термической стойкости.

Значение термического импульса определяют по выражению:

(2.18.)

где tоткл – время отключения КЗ, с.

Та  – постоянная времени затухания

Время отключения КЗ определяется по формуле:

,                                               (2.19.)

где tрз – время действия релейной защиты, с;

tвык - полное время отключения выключателя, с.

Проверка на симметричный ток отключения производится по условию:

(2.20.)

где Iоткл – номинальный ток отключения выключателя, кА.

Затем проверяют на возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ  iаτ по условию:

(2.21.)

где β – процентное содержание апериодической составляющей тока короткого замыкания, %;

βном – номинальное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, %.

Процентное содержание апериодической составляющей тока КЗ в отключаемом токе определяют по формуле:

(2.22.)

где iаτ – апериодическая составляющая тока КЗ,

Значение апериодической составляющей тока КЗ определяют по формуле:

(2.23)

где τ – время от начала КЗ до расхождения контактов выключателя, с.

Данное значение определяется по выражению:

,                                             (2.24.)

где tз мин –минимальное время действия релейной защиты, с;

tсв - собственное время отключения выключателя, с.

Разъединители предназначены для отключения и включения цепей без тока и для создания видимого разрыва цепи в воздухе.

Для примера выберем выключатель на стороне 110 кВ.

Выключатель Q1 выбирается по длительному расчётному току с учётом возможных длительных перегрузок  силового трансформатора Т1 при отключении силового трансформатора Т2. Ток в максимальном режиме равен:

А.

Выбираем элегазовый выключатель типа LTB -145 D1 фирмы ABB с номинальным током 2000 А. Установка воздушных выключателей при минимальном их количестве и отсутствии перспективы расширения не целесообразна, в виду стоимости компрессорного хозяйства.

Условие  110 кВ ≤ 145 кВ выполняется.

Условие 29,39 А ≤ 2000 А  также выполняется.

Проверим выключатель на электродинамическую стойкость.

По условию 7424 А ≤ 40000 А. Условие выполняется.

Условие 18,055кА ≤ 65кА также выполняется.

Проверим выключатель на термическую стойкость по условию

Для этого определим  значение термического импульса по выражению:

кА2·с.

Условие  кА2·с выполняется.

Произведём проверку на симметричный ток отключения по условию: 7424 А ≤ 40000 А, т.е. условие выполняется.

Проверим выключатели на способность отключения апериодической составляющей тока короткого замыкания по условию

Для этого определим время от начала КЗ до расхождения контактов выключателя по формуле

с.

Далее определяем значение апериодической составляющей тока КЗ по формуле:

кА.

Определим процентное содержание апериодической составляющей тока КЗ в отключаемом токе по формуле:

.

22,2% ≤ 47%  ,т.е. условие выполняется.

Окончательно выбираем элегазовый выключатель типа LTB -145 D1 с пружинным приводом. Он имеет встроенные трансформаторы тока. Межремонтный период составляет 20 лет.  Срок службы – не менее 40 лет. Поставляется полностью в собранном виде.

Остальные выключатели выбираются аналогично. Результаты выбора сведём в таблицу 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Результаты выбора выключателей на стороне 110 кВ

| Условное обозначение выключателя | Тип выключателя | Расчётные параметры | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | LTB -145 D1 | Uуст =110 кВ | Uном =145 кВ | Uуст≤ Uном |
|  |  | Iмакс =29,39 А | Iном =2000 А | Iмакс≤ Iном |
|  |  | Iпо =7,42 кА | Iдин=40 кА | Iпо≤ Iдин |
|  |  | iу=18,06 кА | Iм дин=65 кА | iу≤ Iм дин |
|  |  | Вк=8,53 кА2·с | Iт2tт=402·3=4800 кА2·с | Вк≤ Iт2tт |
|  |  | Iпо =7,42 кА | Iоткл =40 кА | Iпо≤ Iоткл |
|  |  | β=22,2% | βном =47% | β ≤ βном |
| Q2 | LTB -145 D1 | Uуст =110 кВ | Uном =145 кВ | Uуст≤ Uном |
|  |  | Iмакс =29,39 А | Iном =2000 А | Iмакс≤ Iном |
|  |  | Iпо =6,84 кА | Iдин=40 кА | Iпо≤ Iдин |
|  |  | iу=16,63 кА | Iм дин=65 кА | iу≤ Iм дин |
|  |  | Вк=7,25 кА2·с | Iт2tт=402·3=4800 кА2·с | Вк≤ Iт2tт |

Разъединители выбираются по номинальному напряжению и номинальному длительному току:

(2.25.)

.                                           (2.26.)

В режиме короткого замыкания проверяются на термическую и электродинамическую стойкость аналогично выключателям.

Для примера выберем разъединитель на стороне 110 кВ .

Разъединитель QS1 выбирается по длительному расчётному току с учётом возможных длительных перегрузок  силового трансформатора Т1 при отключении силового трансформатора Т2. Для выбора секционных разъединителей за максимальный рабочий ток принимается 70% номинального тока силового трансформатора.

Ток в максимальном режиме равен для  разъединителя QS1:

А.

Выбираем разъединитель типа D – 123 с номинальным током 1600 А.

110 кВ ≤ 123 кВ -  условие выполняется.

29,39 А ≤ 1600 А - условие также выполняется.

Проверим разъединитель на электродинамическую стойкость по условию и

7,42 кА ≤ 40 кА – условие выполняется.

18,06 кА ≤ 65 кА - условие  также выполняется.

Проверим разъединитель на термическую стойкость по условию . Для этого определим  значение термического импульса по выражению :

кА2·с.

кА2·с - условие   выполняется.

Окончательно выбираем разъединитель типа D – 123. Разъединитель поставляется полностью отрегулированным, укомплектованным заводскими опорами. Срок эксплуатации 40 лет.

Остальные разъединители выбираются аналогично. Результаты выбора сведём в таблицу 2.6.2.

Таблица 2.6.2. Результаты выбора разъединителей на стороне 110 кВ.

| Условное обозначение выключателя | Тип выключателя | Расчётные параметры | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1, QS5 | D – 123 | Uуст =110 кВ | Uном =123 кВ | Uуст≤ Uном |
|  |  | Iмакс =29,39 А | Iном =1600 А | Iмакс≤ Iном |
|  |  | Iпо =7,42 кА | Iдин=40 кА | Iпо≤ Iдин |
|  |  | iу=18,06 кА | Iм дин=65 кА | iу≤ Iм дин |
|  |  | Вк=7,67кА2·с | Iт2tт=402·3=4800 кА2·с | Вк≤ Iт2tт |
| QS3, QS4 | D – 123 | Uуст =110 кВ | Uном =123 кВ | Uуст≤ Uном |
|  |  | Iмакс =14,69 А | Iном =1600 А | Iмакс≤ Iном |
|  |  | Iпо =7,42 кА | Iдин=40 кА | Iпо≤ Iдин |
|  |  | iу=18,06 кА | Iм дин=65 кА | iу≤ Iм дин |
|  |  | Вк=7,67А2·с | Iт2tт=402·3=4800 кА2·с | Вк≤ Iт2tт |
|  |  | Вк=6,55кА2·с | Iт2tт=402·3=4800 кА2·с | Вк≤ Iт2tт |
| QS2, QS6 | D – 123 | Uуст =110 кВ | Uном =123 кВ | Uуст≤ Uном |
|  |  | Iмакс =29,39 А | Iном =1600 А | Iмакс≤ Iном |
|  |  | Iпо =6,84 | Iдин=40 кА | Iпо≤ Iдин |
|  |  | iу=16,63 кА | Iм дин=65 кА | iу≤ Iм дин |

2.7. Выбор ограничителей перенапряжения

В последнее время от различного типа перенапряжений вместо разрядников устанавливают ограничители перенапряжений (ОПН). В них отсутствуют искровые промежутки, и ток утечки  не превышает 1мА. При импульсных напряжениях разрядный ток меньше 100 кА. Они имеют более пологую вольт-секундную характеристику по сравнению с разрядниками.  ОПН наряду с грозозащитой эффектно ограничивают коммутационные и резонансные перенапряжения в электроустановках.

ОПН устанавливают на места, где ранее были установлены вентильные разрядники. ОПН выбирают по номинальному напряжению сети. Поскольку требуется ОПН внешней установки, то выберем ОПН-У/TEL-110/84-УХЛ1. В нейтрале трансформатора установим ОПН с номинальным напряжением, равным  половине напряжения сети  ОПН-У/TEL-35/40,5-УХЛ1 для трансформатора Т1 и ОПН-У/TEL-35/40,5-УХЛ1+ОПН-У/TEL-15/17,5-УХЛ1 для трансформатора Т2.

2.8. Выбор силового оборудования на стороне 10 кВ

На стороне 10 кВ необходимо произвести выбор коммутационной аппаратуры,

Выберем выключатели в ячейках КРУ2-10. На стороне 10 кВ будем использовать вакуумные выключатели типа BB/TEL-10.

Для вводного выключателя за максимальный рабочий ток принимаем номинальный ток трансформатора на стороне 10 кВ с учётом возможной   перегрузки в 40%:

А.

Для секционного выключателя за максимальный рабочий ток принимаем 70% номинального тока силового трансформатора:

А.

Для линейного выключателя за максимальный рабочий ток принимаем максимальный ток одной из отходящих линий. Нагрузка по фидерам представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Нагрузка по отходящим фидерам подстанции

| Фидер | Нагрузка, А | Фидер | Нагрузка, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,09 | 5 | 29,97 |
| 2 | 21,99 | 6 | 12,46 |
| 3 | 17,32 | 7 | 36,73 |
| 4 | 28,94 | 8 | 29,10 |

Результаты выбора линейных выключателей приведены в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2. Результаты выбора выключателей на стороне 10 кВ.

| Условное обозначение выключателя | Тип выключателя | Расчётные параметры | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1- В8 | BB/TEL-10 | Uуст =10 кВ | Uном =10 кВ | Uуст≤ Uном |
|  |  | Iмакс =323,16 А | Iном =630 А | Iмакс≤ Iном |
|  |  | Iпо =2,04 кА | Iдин=12,5 кА | Iпо≤ Iдин |
|  |  | iу=3,95 кА | Iм дин=32 кА | iу≤ Iм дин |
|  |  | Вк=0,56 кА2·с | Iт2tт=12,52·3=468,8кА2·с | Вк≤ Iт2tт |
|  |  | Iпо =2,04 кА | Iоткл =12,5 кА | Iпо≤ Iоткл |
|  |  | β=8,2% | βном =40% | β ≤ βном |

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Экономическое обоснование мероприятий по замене трансформаторов ТДН-10000/110/10 на ТМН-4000/110/10

При реконструкции электрической подстанции 110/10 кВ главной причиной замены трансформаторов является истекший срок службы и малый коэффициент загрузки. Замена трансформаторов мощностью 10000 кВ·А на трансформаторы мощностью 4000 кВ·А приводит к увеличению коэффициента загрузки и уменьшению потерь мощности и электрической энергии.

Расчёт потерь электроэнергии ведётся по времени наибольших потерь. 	Время наибольших потерь определяется по формуле:

(3.1.)

где Тнб – время использования максимальной нагрузки, для трансформаторов электрической подстанции «дайка» составляет 3500 ч.

Время наибольших потерь составляет:

ч.

В соответствии с данным методом потери активной энергии в трансформаторе будут равны:

,	(3.2.)

где ΔРк – потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;

ΔРх – потери холостого хода в трансформаторе, кВт;

Т – время включения трансформатора, принимается равным 8760 часов в год;

β – коэффициент загрузки трансформатора.

Коэффициент загрузки определяется по выражению

,				         (3.3.)

где S – мощность, протекающая через трансформатор, кВ·А;

Sн.т – номинальная мощность трансформатора, кВ·А.

Потери активной мощности в трансформаторе определяются по формуле:

.	                              (3.4.)

Определим потери мощности и электрической энергии в трансформаторах на 10000 кВ·А по формулам (3.2.) и (3.4.):

кВт.

тыс. кВт·ч.

Определим потери мощности и электрической энергии в трансформаторе мощностью 4000 кВ·А:

кВт.

тыс.кВт·ч.

Потери мощности и электроэнергии за год после замены на трансформатор меньшей мощности уменьшились на величину:

кВт.

тыс. кВт·ч.

Экономия в денежном выражении составит:

=22,325 млн. руб.

Найдем статический срок окупаемости:

г.

Определим экономический эффект за весь срок жизни проекта.   Принимаем срок жизни проекта 20 лет. Расчёты представим в таблице 3.1.

| Таблица 3.1. Определение экономического эффекта от замены трансформаторов за весь срок жизни проекта. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Капиталовложения, млн. руб. | Прибыль, млн. руб. | Поток наличности, млн. руб. | Коэффициент дисконта | Дисконтированный поток наличности, млн. руб. | Накопленная ЧДС, млн. руб. |
| 0 | 148,468 | 0,000 | -148,468 | 1,000 | -148,468 | -148,468 |
| 1 |  | 22,325 | 22,325 | 0,909 | 20,295 | -128,173 |
| 2 |  | 22,325 | 22,325 | 0,826 | 18,450 | -109,722 |
| 3 |  | 22,325 | 22,325 | 0,751 | 16,773 | -92,949 |
| 4 |  | 22,325 | 22,325 | 0,683 | 15,248 | -77,701 |
| 5 |  | 22,325 | 22,325 | 0,621 | 13,862 | -63,839 |
| 6 |  | 22,325 | 22,325 | 0,564 | 12,602 | -51,237 |
| 7 |  | 22,325 | 22,325 | 0,513 | 11,456 | -39,781 |
| 8 |  | 22,325 | 22,325 | 0,467 | 10,415 | -29,366 |
| 9 |  | 22,325 | 22,325 | 0,424 | 9,468 | -19,898 |
| 10 |  | 22,325 | 22,325 | 0,386 | 8,607 | -11,291 |
| 11 |  | 22,325 | 22,325 | 0,350 | 7,825 | -3,466 |
| 12 |  | 22,325 | 22,325 | 0,319 | 7,113 | 3,648 |
| 13 |  | 22,325 | 22,325 | 0,290 | 6,467 | 10,114 |

Определим динамический срок окупаемости:

г.

Из расчетов видно, что выполненные мероприятия по замене трансформаторов ТДН-10000/110/10 на ТМН-4000/110/10 являются эффективными.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

4.1. Общие положения

Планирование и ремонтные работы.

Одной из основных функций службы подстанций является разработка многолетних и годовых планов-графиков ремонтов и годовые графики технического обслуживания оборудования подстанций.

Система планирования - это совокупность организационных и технических мероприятий по техническому обслуживанию, текущим и капитальным ремонтам, осуществляемых в плановом порядке.

Своевременное планирование мероприятий по предупреждению развития повреждений элементов электрической сети, предохраняет от преждевременного износа оборудования, сокращает затраты на текущий и капитальный ремонт, увеличивая при этом срок службы электросетей.

Подготовка плана на предстоящий ремонтный период включает в себя:

Анализ технического состояния сети  и действующей периодичности работ по техническому обслуживанию оборудования ПС. Для выявления дефектов того или иного оборудования производят периодические и внеочередные обходы и осмотры, профилактические испытания, измерения и проверки. На основе этих мероприятий принимаются решения о допустимом сроке ликвидации дефектов, путем прогнозирования характера развития неисправности, длительность их перехода в существенные повреждения, которые могут привести к отказу или аварийной ситуации.

Определение объемов работ на планируемый период. В процессе  текущего планирования при ограниченном финансировании, в наше непростое время, приоритет в проведении ремонтов предоставляется объектам сети с учетом следующих факторов:

техническое состояние (число отказов),

категория потребителя,

степень резервирования.

Определение соответствия трудовых ресурсов, имеющихся в наличии, с расчетными, при этом нужно предусмотреть резерв времени, на выполнение аварийно-восстановительных и других непредвиденных работ.

Обеспечение планируемых работ материальными ресурсами.

Обеспечение планируемых работ финансовыми ресурсами.

Обсуждение плана на местном уровне.

Доведение планов до коллектива.

Техническое обслуживание и ремонты ПС осуществляются на основе перспективных, годовых и месячных планов:

Многолетние планы-графики ремонтов (перспективные) составляются на 12 лет. Составляются они на основе анализа состояния всей сети, периодичности работ указанной в ПТЭ, согласно планов на реконструкцию сети.

Годовые планы, годовые план-графики технического обслуживания  и ремонта. Годовой план по РЭС составляется в соответствии с ведомостями ремонтных работ, составленных на основании данных из журналов дефектов, осмотров, проверок и измерений. Он утверждается главным инженером и должен учитывать сезонные факторы, возможности проезда.

Месячный план является основным документом, составляется на основании годового и включает в себя:

Капитальный ремонт ПС (ряд мероприятий направленных на восстановление первоначальных характеристик ремонтируемого объекта).

Техническое обслуживание (это осмотры, ревизии, текущие ремонта).

Мероприятия, намеченные приказом, предписаниями, циркулярами.

Услуги на сторону (работы по договорам).

Работа с персоналом.

Непредвиденные работы.

Составляются также графики осмотров ПС, проверки степени загнивания опор, замера сопротивления заземляющих устройств, профиспытаний оборудования, замеров нагрузок в часы максимумов и минимумов, для повышения эффективности планирования работ на ПС проводятся отборы проб масла из трансформаторов и вводов, что не обязательно делать на трансформаторах мощностью до 1000 кВА.

Ежемесячно согласно утвержденному порядку производится сдача-приемка месячных планов-отчетов РЭС с обязательной комиссионной приемкой объектов после проведения капитального ремонта с ведомостью замечаний и недоделок, после устранения, которых оформляется акт приемки из капитального ремонта.

Недостаточный контроль при приемке объектов после ремонтов, реконструкций и нового строительства приводит к, опять же нарушению работы системы, непредвиденным отключениям оборудования и дополнительным затратам на аврийно-восстановительные работы.

4.2. Требования к ведению технической и ремонтной документации

Ведение технической документации - это фиксирование результатов выполненных предремонтных, ремонтных и послеремонтных мероприятий, входе которых, были получены данные по состоянию сетей, для обеспечения удобства оперирования этими данными в ходе планирования работ по поддержанию сетей в работоспособном состоянии.

Перечень технической документации ПС:

паспорта, ремонтные карты оборудования;

оперативные схемы пс;

монтажные схемы;

журналы осмотров оборудования ПС;

журнал дефектов;

журнал учета работ;

журнал релейных защит;

журнал учета кз;

оперативный журнал;

ремонтная карта трансформатора;

ремонтная карта выключателя.

4.3. Организационные мероприятия

При организации работы с персоналом согласно Федеральному закону «Об основах охраны труда в Российской Федерации» надлежит исходить из принципа государственной политики о признании и обеспечении приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности. Руководитель организации обязан организовать работу с персоналом согласно действующему законодательству и Правилам технической эксплуатации электроустановок  (ПТЭ). Права, обязанности и ответственность руководящих работников организации, руководителей структурных подразделений по выполнению норм и правил, установленных соответствующими государственными органами, в том числе по работе с персоналом, определяются распорядительными документами.

К организационным мероприятиям относятся:

правильная организация и ведение безопасных методов работы;

обучение и инструктаж персонала;

контроль и надзор за выполнением правил технической эксплуатации и технической безопасности.

В зависимости от категории персонала применяется та или иная форма работы. С административно-техническим персоналом проводятся:

вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда;

проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭ, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

С административно-техническим персоналом, имеющим права оперативного оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм работы должны проводиться все виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проводятся:

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭ, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

дублирование

специальная подготовка;

контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

С ремонтным персоналом проводятся:

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

проверка знаний правил, норм по охране труда, технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного

повышения квалификации.

Все работы в электроустановках персоналом проводятся по наряду-допуску, распоряжению или по перечню работы выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

4.4. Технические мероприятия

К техническим мероприятиям относятся:

обеспечение нормального освещения в зоне работ;

применение необходимых мер и средств защиты;

применение безопасного ручного инструмента, а так же применение блокировок коммутационных аппаратов, спецодежды.

Для предотвращения ошибочного доступа  оперативного персонала используют защитные блокирующие системы, исключающие неправильные и опасные действия при работах на подстанциях, в том числе: блокировки  между выключателями, трансформаторами Т-1 и Т-2 не дающие возможности ошибочно отключить тот или иной трансформатор.

Блокировки в шкафах КРУ, которые не позволяют включать вакуумный выключатель при включенных заземляющих ножах; блокировки на разъединителях (между главным и заземляющими ножами).

Площадки для установки высоковольтных аппаратов устанавливаются на высоте не менее 2,5 метров от уровня земли, что позволяет обеспечить недоступность  прикосновения к токоведущим частям. Подстанция ограждена сплошным забором из металлопрофиля высотой 2,5 м. Весь оперативно-ремонтный персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты и средствами защиты от действия эл. тока.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

5.1. Требования к персоналу

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены в специализированных центрах подготовки персонала.

Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний, инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работы персонала. Проверка состояния здоровья работника проводится до его приема на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России.

Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний Правил техники безопасности и других нормативно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Персонал обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указаний, полученных при инструктаже.

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы, в которое вносятся результаты проверки знаний.

Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении.

Под специальными работами следует понимать:

- верхолазные работы;

- работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;

- испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).

Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.

Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплен распоряжением за опытным работником. Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации.

Каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений Правил должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д.

Порядок и условия производства работ

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.

Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (ответственным руководителем работ) или выдавшим наряд на работы в зоне действия другого наряда.

Согласование оформляется до начала выполнения работ записью «Согласовано» на лицевой стороне наряда и подписью работника, согласующего документ.

Ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполнятся по технологическим картам или ППР.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках являются:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников.

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из

числа административно-технического персонала, имеющий группу V- в электроустановках напряжением выше 1000 В, и группу IV- в электроустановках напряжением до 1000 В.

Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться.

Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V.

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа бригады.

Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В- группу III.

Производитель работ отвечает:

- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

- за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

- за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений,

запирающих устройств;

- за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады;

- за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В- группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV.

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.

Наблюдающий отвечает:

- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда;

- за наличие и сохранность установленных на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

- за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.

Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III.

Каждый член бригады должен выполнять требования Правил и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда.

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением  коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей- снятием последних, а также отсоединением или снятием шин и проводов.

На приводах коммутационных аппаратов с ручным приводом, на ключах и кнопках дистанционного управления во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат «Не включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей.

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена спомощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем необходимо в диэлектрических перчатках.

В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности.

Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги.

В электроустановках должны быть  вывешены указательные плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов. Расстояние до токоведущих частей должно быть не менее допустимых: в электроустановках напряжением до 1000 В- не нормируется (без прикосновения), в электроустановках напряжением 6 кВ- 0,35 м.

На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.

На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат «Работать здесь».

Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим, кроме случаев, оговоренных в графе «Особые указания» наряда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте изучил главную схему электрических соединений, ознакомился с основным электрическим оборудованием подстанции, исследовал режимы работы силовых трансформаторов Т1 и Т2, определил их коффициенты загрузки. Расчет токов короткого замыкания с использованием программного комплекса ТКЗ-3000

Силовые трансформаторы ТДН-10000/110/10 выработали свой амортизационный срок службы и имеют низкие коэффициенты загрузки, поэтому они были заменены трансформаторами ТМН-4000/110/10.

При реконструкции подстанции  применена схема мостика с выключателями у трансформаторов. Также в дипломном проекте произвели замену масляных выключателей ВМПП-10 на вакуумные типа ВВ/TEL-10-12,5, на стороне 110 кВ установили элегазовые выключатели типа LTB-145D1 и разъединители типа D-123. На стороне 110 кВ вместо разрядников установили ОПН-У/TEL-110/84-УХЛ1, ОПН-Р/TEL-10/11,5-УХЛ1

По результатам дипломного исследования можно сделать вывод, что реконструкция подстанции «Дайка» является не только экономически целесообразной, но также достигнуты результаты, вследствие которых подстанция становится более пожаробезопасной, экологичной и менее опасной в процессе эксплуатации.

Данные расчетов и выбора оборудования позволяют нам увидеть экономическую эффективность и технологическое совершенство, которое обуславливается качеством приема, распределения и передачи электроэнергии потребителю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ершевич В.В.,  Вейлигер А.Н.  Илларионов Г.А. и др.; Справочник по проектированию электроэнергетических систем 3-е изд.; перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 2005.

2. Загоровский Е.Н., Речин Ш.Ш. Электроснабжение промышленных предприятий (пособие по курсовому и дипломному проектированию).- Мн. Высшая школа,2009. – 208 с.

3. Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под ред..- Л: Энергия

4. Кудрин Б.И., Прокопчик В.В Электроснабжение промышленных предприятий. - Мн.: Высшая школа, 2007. – 357 с. ил.

5. Радкевич В.Н. Проектирование систем электроснабжения: Учеб. Пособие.-Мн.: НПООО «ПИОН», 2011.-292 с.

6. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. М.: Энергия, 2014. – 704 с.

7. Рунов Ю.А. Электроснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий: курсовое и дипломное проектирование. – Мн.: Ураджай

8. Рожков Л.Д. , Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций" - М.: "Энергопромиздат." 2000г.

9.  Федорова А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий, М. Энергопромиздат.

10. Шапиро И.М "Справочник по проектированию электроэнергетических систем". Под редакцией. Энергопромиздат. 1999г.

11.Электрические комплектные устройства.  Каталог 2013г. – Мн.: НВФ «Иносат».